Skaidrojošais apraksts

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā

Jelgavas novads,  Kalnciema pag., Kalnciems, Draudzības iela 3

Būvprojekts

Esošā situācija

Esošais zemes gabals un ēka atrodas Jelgavas novadā, Kalnciema pagastā, Kalnciemā, Draudzības ielā 3.

Šobrīd zemes gabals apbūvēts - uz tā atrodas 3-stāvu mūra ēka un daļēji labiekārtota teritorija.

Projekta pasūtītājs – Jelgavas novada pašvaldība.

Būvprojekta izstrādātājs - SIA ‘’Livland Group’’. Būvprojekta vadītājs arhitekts Ēriks Cērpiņš (LAS sertifikāts arhitekta praksei Nr.1-00050), arhitekti Mikus Lejnieks, Santa Ērgle.

Būvprojekts izstrādāts 2017.gadā, balstoties uz Pasūtītāja apstiprinātu Projektēšanas uzdevumu, Jelgavas novada Būvvaldes izsniegto Būvatļauju, ēkas Tehniskās apsekošanas atzinumu un citiem materiāliem.

Pēc Vispārīgajiem būvnoteikumiem pārbūvējamā ēka atbilst 2.grupas būvei.

Projektēšanai izmantotie būvnormatīvi

Būvniecības likums

Vispārīgie būvnoteikumi

Ēku būvnoteikumi

LBN 208-15 „Publiskās būves”

LBN 002-15  Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

LBN 003-15  Būvklimatoloģija

LBN 201-15  Būvju ugunsdrošība

LBN 016-15  Būvakustika

LBN 005-15  Inženierizpētes noteikumi būvniecībā

LBN 202-15  Būvprojekta saturs un noformēšana

Projekta priekšlikums

Atbilstoši Būvniecības likumam, piedāvātais vizuālais un tehniskais risinājums veidots tā, lai ievērotu gan apkārtējās vides kontekstu, arhitektoniskās un inženiertehniskās, kā arī ilgtspējīgas būvniecības un dabas resursu efektīvas izmantošanas kvalitātes principus.

Ņemot vērā ēkas sociālo nozīmi Kalnciemā, paredzēts to vizuāli veidot pievilcīgu un ‘’centrālu’’, izceļot apkārtējās apbūves vidū un radot pilsētas centā sociālu pievilkšanās punktu.

Projekta priekšlikums paredz veikt ēkas siltināšanu, kā arī ēkas iekštelpu pārbūvi, piebūvējot ēkai liftu, izbūvējot ēkas visos stāvos dažādu funkciju telpas, kā arī veikt esošo inženiertīklu atjaunošanu.

Projektā paredzētais ēkas galvenais lietošanas veids 1220 Biroju ēka. Būvprojekta stadijā telpu grupas sadalītas atsevišķās telpu funkcionālajās grupās-

1.stāva vienstāvīgā daļa 1230 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa

1.stāva daļa, kurā izvietojas ārstu prakses kabineti 1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa.

2.stāva daļa, 3.stāvs 1130 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa.

Pārējās telpas 1220 Biroja telpu grupa.

Teritorijas labiekārtojums. Satiksmes organizācija

Projekts paredz daļēji saglabāt esošo teritorijas labiekārtojumu zemes gabalā, veicot izmaiņas saistībā ar auto novietni pie ēkas, kā arī pandusu izbūvi, jo ēkas 1.stāvs daļēji pacelts virs zemes. Satiksmes un gājēju plūsmas organizācijas shēma pamatā netiek mainīta.

Arhitektūras apjomu risinājums

Ēkas apjoms netiek mainīts, vienīgi paredzēts piebūvēt lifta šahtu galvenajā fasādē. Ar fasāžu zīmējumu projektēts kardināli mainīt ēkas vizuālo tēlu.

# Vides pieejamības prasības

Ēkai pieguļošajā teritorijā nodrošināta autostāvvieta invalīdiem netālu no galvenās ieejas. Ēkas nosacītās +/- 0.000 atzīme ir esoša ~0.850m virs zemes atzīmes, pie galvenās ieejas apjomā plānots šo līmeņu starpību pārvarēt ar pandusa palīdzību, kas visur ir platāks par 1.2m, kā arī nepārsniedz ~5% slīpumu. Ēkas ieejai paredzēta piekļuve pa betona bruģa gājēju celiņiem 1.5m-3.0m platumā, kas ir apgaismoti izmantojot teritorijas apgaismojumu un projektēto āra apgaismojumu uz ēkas fasādes, līmeņu starpības vietās paredzētas nobrauktuves. Celiņiem paredzēts atšķirīgs bruģējuma raksts, lai izceltu gājēju plūsmu trajektorijas.

Visas durvis ēkas telpās, kurām paredzēta publiskā piekļuve, plānotas bez sliekšņiem. Vietās, kur nepieciešams pielietot ugunsdrošās durvis, tās plānotas ar ‘’izkrītošajiem’’ sliekšņiem. Durvis ar stiklojumu marķētas ar spilgtas krāsas marķieriem trīs līmeņos atbilstoši MK noteikumu prasībām.

Kāpnes jāaprīko ar margām, uz kurām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādāts stāva numurs Braila rakstā. Pakāpienu malas tiks izceltas kontrastējošā krāsā, izmantojot interjera risinājumus.

Ar liftu paredzēts nokļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem ēkas 2. un 3.stāvā.

Visi gaiteņi publiski pieejamās zonās ir ne šaurāki kā 1.8m, grīdas segums neslīdošs, kontrastējošs ar sienu krāsu, interjera risinājumā paredzēts izcelt durvis ar kontrastējošu krāsu. Gaiteņos nav paredzētas līmeņu starpības.

Ēkas 1.stāvā paredzētas vairākas tualetes cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas ir aprīkotas ar trauksmes pogu. Ēkas pārējos stāvos telpas (arī sanitārās) piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Telpas jāaprīko ar uzskatāmām norādēm un nepieciešamo informāciju.

Dušas paliktņi sanitārajos mezglos dzīvokļos, kuros paredzēts uzturēties cilvēkiem ar kustību traucējumiem, iestrādājami grīdas apdarē, lai būtu ērti lietojami bez sliekšņiem.

Kopumā projektā noteiktās vides pieejamības prasības:

1. nepieciešams nodrošināt cilvēku ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, skaņas un vizuālās informācijas izvietojumu;

2. ēkas teritorijas labiekārtojumam, piebraucamajiem ceļiem un ietvēm, gājēju celiņiem un gājēju pārejām, jānodrošina iespēja pārvietoties cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem;

3. iekštelpu iekārtojumam, telpām, kā arī gaiteņiem un evakuācijas ceļiem jābūt speciāli apzīmētiem un marķētiem, kas ļautu brīvi uzturēties, orientēties un pārvietoties cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem;

4. ēkā paredzēts speciāli aprīkots sanitārais mezgls cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, kā arī lifts, kas savieno abus ēkas stāvus un ir aprīkots ar visu nepieciešamo papildus informāciju un palīgierīcēm.

Galvenie lietotie materiāli un celtniecības paņēmieni

Precīzu tehnisko risinājumu skatīt attiecīgajās Būvprojekta sadaļās.

Apdares darbu apjomus un specifikācijas skatīt Būvprojekta Būvdarbu apjomu un tāmju sadaļā (BA, T).

Nesošās konstrukcijas (esošas) - monolītais un saliekamais dz/betons, mūris.

Jumta konstrukcija  – siltināts dz/betona konstrukcijas 3.stāva pārsegums, koka konstrukcijas jumts ar skārda segumu, ārējās lietus ūdens notekas.

Starpsienas- vieglbetona bloku mūris, metāla konstrukcijas b=75 mm ar soli 400 mm, dubultais ģipškartona plākšņu apšuvums no abām pusēm un akmens vates aizpildījums skaņas un siltuma izolācijai (70 mm) (KNAUF W112 sistēma). Starpsienas ap sanmezgliem izbūvēt no ūdens izturīgā ģipškartona. Ventilācijas šahtām apšuvums ar ugunsdrošo ģipškartonu. Tehniskās telpas atdalīt ar vieglbetona bloku mūra sienu.

Projektā un tālāk Skaidrojošajā aprakstā dotie materiāli ir rekomendējoši, taču norādīti, lai būvniecības procesā iesaistītajām pusēm būtu skaidrs objekta un pielietoto materiālu kvalitātes līmenis. Tos iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina tehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību. Pirms izmaiņu veikšanas materiālus saskaņot Autoruzraudzības kārtībā.

Visiem apdares materiāliem jāatbilst Eiropas Savienībā noteiktajām Ugunsdrošības un sanitārajām normām, kā arī jābūt sertificētiem Eiropas Savienības likumdošanas noteiktajā kārtībā.

Būvniecības laikā rūpīgi izvēlēties siltinājuma materiālus un tos saskaņot ar Būvprojekta autoru Autoruzraudzības kārtībā.

Būvdarbu veikšanā aizliegts pielietot videi kaitīgus un bīstamus materiālus.

Pamati

Esošo pamatu siltināšanai paredzēt uz hidroizolējošas līmjavas 100 mm biezu putupolistirolu vai analogu (λ≤0,037W/(mK)) 60 cm dziļumā no zemes atzīmes, tā virszemes daļu noklājot ar 10 mm biezu hidrofobā apmetuma slāni WEBER.VETONIT 137 uz armējošās līmjavas. Pēc zemes aizbēršanas veidot bruģakmens seguma apmali uz 5cm blietētas smilts kārtas, zem kura veido 15 cm blietētu (fr. 40-80) šķembu kārtu izņemot vietas, kur jāatjauno iepriekš bijušais asfaltbetona segums uz 25 cm biezas blietētas šķembu kārtas (fr. 0-40).

Aizberot pamatus un cokolu grunti blietēt ik pēc 25 cm.

Jumts

Jumta siltināšanai paredzēts uz esošā 3.stāva pārseguma ieklāt 300 mm akmens vati PAROC Extra vai analogu.

Jumta segums – skārda jumts uz koka latām, nesošās konstrukcijas stāvokli novērtēt pēc esošā jumta demontāžas, pie nepieciešamības protezēt bojātās koksnes daļas.

Telpu apdare

Grīdas

Telpās, kurās paredzēta speciālā apdare:

Divkomponentu epoksīda sveķu pārklājums ar dekoratīvajām pārslām.

Telpās, kurās pēc projekta paredzēts mākslīgais linolejs:

Heterogēns PVC grīdas segums Forbo Eternal vai analogs ar sekojošām īpašībām:
nodilumizturība EN 685 - 34.-43.klase,
platums - 2 m,
biezums EN 428 - 2,0 mm,
aizsargkārta EN 429  - 0,7 mm ar PUR Pearl pārklājumu
pretslīdes aizsardzība DIN 51130 - R10,
paliekošais iespiedums EN 433 - 0,05 mm,
izmēru stabilitāte EN 434 <0,1%,
ugunsizturība EN 13501-1 Bfl-S1,

antistatisks EN 1815 ≤ 2kV

Uzstādīt ar koka grīdlīsti 100 mm augstu, špaktelētu, slīpētu, 2x krāsotu sienas tonī.

Telpās, kurās pēc projekta paredzēts dabīgais linolejs:

dabīgais linolejs Forbo Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield 2 vai analogs ar sekojošām īpašībām:
nodilumizturība EN-ISO 10874 34.-43. klase,
biezums EN-ISO 24346 2,5 mm,

paliekošais iespiedums EN-ISO 24343-1 ≤ 0,08 mm,

pretslīdes aizsardzība DIN 51130 – R9,

ugunsizturība EN 13501-1 Cfl-s1,

antistatisks EN 1815 < 2kV

Telpās, kurās pēc projekta paredzēts iebūvējamais kājslauķis:

Forbo Nuway Tuftiguard Classic single open 17 mm vai analogs

Telpās, kurās pēc projekta paredzētas akmens masas flīzes:

Pilnās akmens masas flīzes piemērotas sabiedriskām telpām ar augstu nodilumizturību, pretslīdes koeficients R=10, 300x300 mm; flīžu apmale (grīdlīste) 100 mm. Tonis vidēji intensīvs, vēlams monohroms.

Sienas

Projekta risinājumos paredzēta esošo sienu apdares atjaunošana - esošs vai jauns apmetums, vai ģipškartona sienas. Apdare- špaktelēta, slīpēta, gruntēta, 2x krāsota. Sienu apdarē izmantots ūdens emulsijas krāsojums ar sekojošiem nosacījumiem- emulsijas krāsu sistēma vai analogs ar sekojošām īpašībām:

- virsmas izlīdzināšanai izmantot špakteļmasu SADOLIN Maxi Pro;

- lateksa gruntskrāsa SADOLIN Stopgrund;

- virsējā kārta divas kārtas krāsas SADOLIN Bindo 7;

- telpās ar augstāku noslogojuma pakāpi (gaiteņi, sanitārās telpas) izmantot nodilumizturīgāku mazgājamo akrilātu ūdens dispersijas krāsu MOVILAT 25 vai analogu;

Krāsas tonis gaišs, pēc Arhitekta izvēles būvniecības laikā.

Telpās, kurās paredzēta keramisko flīžu apdare:

Matētas, monohromas sienas flīzes 150x150 mm, paredzētas sabiedriskām telpām. Tonis gaišs.

#### Griesti

#### Konstrukcija- daļā telpu projekts paredz renovēt esošo apmetumu vai uzstādīt/nomainīt piekārtos griestus.

Apdare- piekārtie griesti AMF Schlicht minerālgriesti ar slēpto stiprinājuma sistēmu vai analogs

| Mitrumizturība: |  | Mitrumizturība līdz 95% relatīvā gaisa mitruma |
| --- | --- | --- |
| Siltumvadāmība |  | Siltumvadāmība pēc DIN 52612 λ = 0.052-0.057W/mK |
| Skaņas garenizolācija |  | Skaņas garenizolācija pēc EN 20140-9 Dn,c,w = 34 dB (15 mm plāksnei) |
| Būvmateriālu klase |  | A2-s1, d0 saskaņā ar EN 13501-1 |
| Būvmateriālu klase |  | Būvdaļu klasifikācija F30 - F120 pēc DIN 4102 2.daļas |
| Skaņas absorbcija |  | EN ISO 354 αw=0,10(L), NRC=0,15 |
| Gaismas atstarošanās |  | Pie balta, līdzīga RAL 9010, nežilbinoša apm.88% |

#### Krāsotos ģipškartona un apmetuma griestus špaktelēt, slīpēt, gruntēt, 2x krāsot, apdarē izmantot ūdens emulsijas krāsojumu ar sekojošiem nosacījumiem- emulsijas krāsu sistēma:

- virsmas izlīdzināšanai izmantot špakteļmasu SADOLIN Maxi Pro;

- lateksa gruntskrāsa SADOLIN Stopgrund;

- virsējā kārta divas kārtas krāsas SADOLIN Innetak vai Bindo 3;

- telpās ar augstāku noslogojuma pakāpi (sanitārās telpas) izmantot nodilumizturīgāku mazgājamo akrilātu ūdens dispersijas krāsu MOVILAT 25 vai analogu.

Logi- alumīnija/plastmasas konstrukcijas vitrīnas ar veramām daļām. Rāmju un stikla pakešu siltuma transmisijas koeficientu (U) skatīt AR daļas lapās.

Durvis - ārdurvis – alumīnija konstrukcijas. Iekšdurvis – koka, metāla konstrukcijas. Tehniskie rādītāji atbilstoši projekta specifikācijām.

Fasādes- paredzēts siltināt ar 180 mm biezu minerālvati ar pretvēja pārklājumu melnā krāsā (λ≤0,037W/(mK)), to stiprinot ar minerālvates stiprinājuma dībeļiem atbilstoši ražotāja norādījumiem. Minerālvate nosedzama ar Eternit Color šķiedrcementa plaksnēm, tas stiprinot uz T un L veida profiliem pēc ražotāju tehnoloģijas un norādījumiem, veidojot vēdināmo fasādi. Apšuvuma nobeiguma, salaiduma un stūra apdares risinājumus veikt atbilstoši mezgliem vai atbilstoši ražotāja norādījumiem..

Fasādes un to elementus izbūvēt saskaņā ar fasāžu risinājumiem pēc projekta.

Projekts paredz visu logu un ieejas durvju pārbūvi. Logus uzstādīt saskaņā ar ražotāja norādījumiem un logu ailu siltināšanas mezglu, paredzot logu un durvju ailu siltināšanu ar 30 mm izolācijas materiālu, pielietojot nosedzošās lentas un apšuvumu pie logiem nobeigt ar līsti bezšuvju izolācijai. Visiem logiem uzstādīt ārējās skārda palodzes ar polimēra pārklājumu, kas tonēts pēc fasāžu krāsu pases.

Akustika

Objektā nav paredzētas telpas ar īpašām akustiskajām prasībām. Visiem norobežojošo konstrukciju materiāliem un materiālu sistēmām jāatbilst skaņas izolācijas normatīvajiem lielumiem atbilstoši LBN 016-15 "Būvakustika" prasībām. Izvēloties konkrētus materiālus, it sevišķi starp dzīvokļu telpām, pārbaudīt to skaņas caurlaidības koeficientus. Pirms izbūves materiālus saskaņot ar Autoruzraugu.

Ārējo inženiertīklu risinājumi

Ēka aprīkota ar visām nepieciešamajām inženierkomunikācijām. Projekts paredz izmaiņas esošajos pieslēgumos un jaudās, līdz ar to atsevišķās ārējo inženiertīklu sadaļas iekļautas projektā.

Elektroapgāde – esošs zemes gabala un ēkas pieslēgums “Latvenergo” tīkliem.

Ūdensapgāde- esošs zemes gabala un ēkas pieslēgums centralizētajiem tīkliem.

Kanalizācija- esošs zemes gabala un ēkas pieslēgums centralizētajiem tīkliem.

Apkure- esošs zemes gabala un ēkas pieslēgums centralizētajiem tīkliem. Projekts paredz mainīt ēkas pieslēgumu centralizētajiem siltumtīkliem.

Iekšējo inženiertīklu risinājumi

Elektroapgāde

Ēkas elektroenerģijas patērētājiem tiek nodrošināta L1L2L3NPE sistēma, kas ļauj visus patērētājus sazemēt (TN-C-S).

El. gaismekļu, slēdžu un kontaktrozešu, kā arī el. sadalņu un citu elektroierīču izpildījums atbilstoši telpai, kur tās uzstādītas:

•	telpās ar normālu vidi - IP20;

•	tehniskās un telpās ar paaugstināto mitrumu  - IP44;

•	uz ēkas fasādēm un teritorijā - IP65.

El. spēka, kontaktrozešu un apgaismes tīklus paredzēts izpildīts ar vara kabeļiem. Visu kabeļu ceļi tiek parādīti provizoriski. Kabeļu izlikšanas ceļš var mainīties. Kabeļu instalāciju paredzēts veikt slēpti sienās, zem piekaramiem griestiem, PVC caurulēs D=16÷40mm, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām. Caurules Ø precizēt montāžas laikā.

Projektā paredzēts galveno spēka sadalni (GS) izvietot ieejas hallē (telpā Nr. A1 - 1.stāvs, skat. telpu eksplikāciju). Galvenās sadalnes (GS) elektropieslēgums paredzēts no esošas Sadales tīkls uzskaites sadalnes (vietu precizēt montāžu laikā) ar 0,4 kV minimums Cu-5x16 spēka kabeli.

1.stāvu spēka sadales (SS1-A) izvietot ieejas hallē (telpā Nr.A1), (SS1-P) - pasta telpā (telpā Nr.11), (SS1-F) - frizētavā (telpā Nr.9), (SS1-B) - gaitenī (telpā Nr.B1), (SS1-B1) - stomotologa telpā (telpā Nr.B7), (SS1-B2) - procedūru telpā (telpā Nr.B6), (SS1-B3) - ģimenes ārsta reģistratūrā (telpā Nr.B3), (SS1-C) - siltummezglā (telpā Nr.C3), (SS1-V) - veikalā (telpā Nr.28).

2.stāvu spēka sadali (SS2-A) izvietot priekšnamā (telpā Nr. A1), (SS2-B) - priekšnamā (telpā Nr.B1),  (SS2-C) - priekšnamā (telpā Nr.C1), (SS2-D) - gaitenī.

3.stāvu spēka sadali (SS3-A) izvietot priekšnamā (telpā Nr. A1), (SS3-B) - priekšnamā (telpā Nr.B1),  (SS3-C) - priekšnamā (telpā Nr.C1), (SS3-D) - priekšnamā (telpā Nr.D1), (SS3-E) - priekšnamā (telpā Nr.E1), (SS3-F) - priekšnamā (telpā Nr.F1).

Visas sadalnes paredzētas ar 30% rezervi, gan fiziski, gan jaudas ziņā.

Ēkas iekšejais spēka tīkls tika izveidots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar ēkas plānojumu un iekārtu ieprojektēto izvietojumu.

Spriegums tīklā 400/230V. TN-C-S sistēma (neitrāle un aizsardzības zemēšanas vadītājs ir savienoti kopā ievadsadalē).

El. apgaisme risināta saskaņā ar interjera projektu un Pasūtītāja norādījumiem. Apgaismojuma intensitātes normas pieņemtas pēc MK noteikumu Nr.359 Pielikuma Nr.2 prasībām. Spriegums tīklā 400/230kV; TN-C-S sistēma (neitrāle un aizsardzības zemēšanas vadītājs ir savienoti kopā ievadsadalē).

Apgaismes vadība telpās paredzēta lokāli, izmantojot slēdžus attiecīgā telpā. Telpās paredzēti zemapmetuma slēdži. Telpās ar divām un vairāk ieejām darba apgaismojuma vadība paredzēta vismaz no divām vietām.

Ēkas potenciālu izlīdzināšanai un elektroietaišu aizsargzemēšanai paredzēt zemējumu no vertikāliem zemētājiem vai pieslēdzoties pie esoša zemējuma kontūra (precizēt montāžu laikā). Gadījumā, jā nav atrasts esošais zemējuma kontūrs, vertikālo zemējumu grīdas pārsegumā izveidot vertikālo zemējumu ar zemējumā stieņiem. Vertikālo zemējumu pieslēgt pie potenciālu izlīdzināšanas kopni uz sienas.

Ēkas zemējuma pretestībai jābūt ne lielākai, kā 30 Ω.

Ēkā paredzēts realizēt “B+C” pakāpes pārsprieguma aizsardzību. Ēkas galvenajā sadalnē uz 0,4 kV ievadiem uzstādīt “B” un “C” pakāpes pārspriegumaizsardzības ierīces.

Ūdensapgāde, kanalizācija

- Izejas dati projektēšanai:

  - Ūdensapgāde un kanalizācija

    - Pieņemts, ka ēkā atrodas 25 cilvēki.

    - Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī – q=250 l/dnn.

    - Ūdens patēriņa nevienmērības koeficents Kdn.max=1.3.

    - Deramā ūdens patēriņš diennaktī Qdn.v=qxN/1000=6.25 m3/dnn.

    - Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī Qdn.max=Kdn.maxxQdn.vid.= 8.13 m3/dnn.

    - Ūdens patēriņš stundā qh.max=Kh.maxxQdn.max/24= 0.37 m3/h.

- Sistēmu apraksts

  - Ūdensapgāde

Objektā paredzēta jauna ūdensvada sistēmas izbūve. Ūdens piegāde objektā paredzēta no projektētā ūdensvada pievada DN40 mm. Ūdensvada ievads ēkā, atrodas telpā Nr.A-3, pieslēguma vietu precizēt būvniecības laikā.

Maģistrālos Ū-1, S-3 un S-4 cauruļvadus paredz montēt 1. stāva grīdā. Pievadus sanitārtehniskajām ierīcēm montēt sienas kanālos.

Ārstu un rehailitācijas kabinetos, pastā, veikalā un katrā dzīvokli tiek paredzēts karstā un aukstā ūdens skaitītājs.

Objektā karsto ūdeni paredzēts sagatavot siltummainī, pieslēgumu siltummainim skatīt SM daļā.

Aukstā ūdens cauruļvadus montēt 6 mm pretkondensāta izolācijā, S-3, S-4 sistēmas cauruļvadus  cauruļvadus montēt 20 mm siltumizolācijas čaulā.

  - Saimnieciski-fekālā kanalizācija

Objektā paredzēts izbūvēt jaunu saimnieciski-fekālo kanalizācijas tīklu, kas novada notekūdeņus no  sanitārajiem mezgliem. Notekūdeņus paredzēts novadīt esošajā kanalizācijas tīklā un pieslēgt esošajiem kanalizācijas izvadiem.

Kanalizācijas tīkla guļvadus montēt zem 1.stāva grīdas. Guļvadus izbūvēt no PPHT Ø110x2.7 , kanalizācijas tīkla stāvvadus izbūvēt no PPHT Ø110x2.7 mm cauruļvadiem. ST.2 līdz ST.9 paredzēti kā vēdināšanas stāvvadi ar minimālo izvadu virs jumta 0.7 m, to galā montēt jumtiņu. Jumta šķērsojuma vietā montēt ārpus pārseguma montējamu ugunsdrošo manžeti Ø110.

Saimnieciskās kanalizācijas tīrīšana paredzēta caur sanitāri tehnisko ierīču pieslēguma vietām un no pirmās kanalizācijas akas. Tiek paredzētas grīdas revīzijas Ø110 ar metāla apkalpes lūku 200x200mm.

Saimnieciskās kanalizācijas cauruļvadus montēt ar slīpumu i=0.02..

Ventilācija - pilna iekšējo tīklu nomaiņa projektēta atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem normatīviem, skatīt attiecīgo Būvprojekta sadaļu.

Apkure. Ventilācija

Projekta izstrādei pieņemtie aprēķinu nosacījumi:

  - Āra gaisa aprēķina temperatūras aukstajā laika periodā      -21°C.

  - Āra gaisa parēķina temperatūra siltajā laika periodā:           +27°C.

  - Apkures sistēmas temperatūra pie āra gaisa temperatūras -21°C:

    - turpgaita T1         80°/75°C

    - atpakaļgaita T2    60°/55°C.

  - Ventilācijas gaisa piesildes sistēma pie āra gaisa temperatūras -21°C:

    - turpgaita T1         80°/70°C

    - atpakaļgaita T2    70°/50°C.

  - Karstā ūdens sagatavošana pie āra gaisa temperatūras -21°C:

    - turpgaita T1         80°/50°C

    - atpakaļgaita T2   55°/ 10°C.

  - Siltumnesēja temperatūra pie āra gaisa temperatūras -21°C:

    - turpgaita T1         80°C

    - atpakaļgaita T2    60°C.

  - Apkures sistēmas siltuma avots – projektējamais siltummezgls, siltumnesējs – ūdens.

- Sistēmu apraksts.

  - Siltumapgāde

Šajā projektā risināts jaunu siltumapgādes cauruļvadu izbūve projektējamās ēkas siltummezglu, jo esošais siltumtrases pievads nenodrošina nepieciešamo siltumnesēja daudzumu.

Pieslēgumu paredzēts veikt pie esošā siltumtrases atzara d76/160, kas nodrošina siltumu projektējamai ēkai un blakus esošai dzīvojamai mājai.

Projektējamo siltumtrasi montēt no izolētajām siltumapgādes caurulēm Ø76 ar izolācijas biezumu 160 mm (II izolācijas klase), projektā izvēlētas caurles ar garumu L=6 m.

Caurules paredzēts savienot ar elektrometināšanu. Metinājuma šuvēm jābūt precīzām un nedaudz izliektām (konveksām) uz augšu. Nedrīkst būt nekādu plaisu, neaizmetinātu iedobumu, apdegumu vai izkusušu metālu pēdu. Metināšanas kušņiem jābūt notīrītiem no metinājuma šuvēm. Montāžas procesa un daļu metināšanas laikā jāveic periodiska metināšanas darbu kvalitātes pārbaude.

Cauruļu galiem, kuri uzstādīšanas laikā tiek atstāti vaļā, jābūt aizbāztiem ar atbilstošiem aizbāžņiem vai vāciņiem. Aizbāžņi no lupatām vai papīra netiek atļauti. Jānodrošina, lai caurulē pēc uzstādīšanas nepaliek nekādi šķēršļi. Pēc montāžas darbu pabeigšanas sistēmas cauruļvadus jāskalo.

Tranšeju rakšanas vietā atjaunot zālāja segumu. Būvniecības laikā precizēt esošās siltumtrases atrašanās vietu un nepieciešamo siltumapgādes cauruļvadu garumu. Topogrāfijā norādītie esošie siltumapgādes tīkli neatbilst dabā esošai situācijai.

Esošo siltumapgādes atzaru uz ēku demontēt.

  - Siltummezgls

Šajā projektā risināts jauna siltummezgla izbūve, kuru paredzēts novietot ēkas tehniskajā telpā. Esošo siltuma sadales mezglu demontēt. Projektējamā siltummezgla pieslēgumu veikt pie esošā siltumtrases ievada tehniskajā telpā.

Projektējamā siltummezgla telpā montēt trīs siltummaiņus:

- apkures sistēmai (temperatūras režīms 80°-60°/75°-55°C),

- karstā ūdens sagatavošanai ziemas periodā (temperatūras režīms 80°-60°/50°-10°C),

- ventilācijas sistēmas piesildes sistēmai (ūdens/glikols 80°-60°/70°-50°C).

Projektējamo siltummezglu novietot min. 200 mm attālumā no sienām un 200 mm augstumā no telpas grīdas. Siltummezglu stiprināt uz metāla rāmja, nepieciešamos rāmja izmērus noteikt būvniecības laikā.

Apkures un ventilācijas sistēmu automātika tiek nodrošināta pēc āra gaisa temperatūras, uzturot turpgaitas temperatūru apkures sistēmā. Rūpnīcas iestatījumus izmainīt ekspluatācijas gaitā. Taimera iestatījumus iestatīt pēc ēkas lietotāja darba grafika.

Kopējā siltuma uzskaitei montē siltuma skaitītāju Kamstrup 602 (Qp=3.5 m3/h) ar autonomo barošanas elementu, plūsmas daļu Ultraflow 54 un temperatūras sensoriem Pt500. Skaitītāju uzstādīt ievērojot ražotāja noteiktos taisnos posmus (5DN pirms skaitītāja un 3DN pēc skaitītāja).

Apkures siltummaiņa un apkures sistēmas uzpildi veikt no siltumtīkliem caur uzskaites mezglu. Uzskaites mezglā montēt spārniņu tipa karstā ūdens skaitītāju Qnom=1.5 m3/h.

Nepieciešamā elektroapgāde siltummezglā 800W. Sistēmas nolaidi veikt kanalizācijas izvadā. Nepieciešamos elektroapsaistes materiālus precizēt objektā uz vietas. Elektropieslēgumu veikt pie esošā ēkas elektrotīkla.

Projektējamā siltummezglā montēt elektroniskos apkures cirkulācijas sūkņus.

Karstā ūdens sagatavošana vasaras periodā paredzēta ar elektrisko ūdens sildāmo tvertni V=300 litri. Tvertni paredzēts pieslēgt pie projektējās karstā ūdens padeves sistēmas.

Ventilācijas sistēma

Projektā paredzētas ventilācijas sistēmas, kā lokālās nosūces sistēmas no ēkas tualetēm, dušas telpām, virtuvēm un veļas magātavas. 1. stāva pasta telpās, frizētavā un ārsta kabinetos, 2. stāva nodarbību telpās telpām gaisa apmaiņu nodrošina ar gaisa apstrādes iekārtām DUPLEX 2500 Multi Eco-N.

Gaisa pieplūdes un nosūces sistēma PN-1 nodrošina gaisa apmaiņu ēkas 1. stāva pasta telpās, frizētavas daļā, ārsta kabinetos un 2. stāva nodarbību telpās. Gaisa apstrādes iekārtu DUPLEX 2500 Multi Eco-N montēt ēkas bēniņos, iekārta paredzēta āra izpildījumā un ir aprīkota ar hidraulisko grupu. Gaisa ieņemšanu paredzēts veikt caur fasādi, gaisa vada galā montēt āra gaisa ieņemšanas resti. Gaisa izmešana paredzēta caur jumtu – gaisa vad galā montēt gais izmešansa uzglai. Telpās montēt gaisa pieplūdes un nosūces difuzorus CRL100, CRL125, CRL160. Pirms difuzoriem montēt regulējošos vārstus. Iekārtas vadības pulti novietot ērit pieejamā vietā (piem., pie ieejas durvīm). Uz ārstu kabinetu un pasta telpu, frizētavas pieplūdes un nosūces atzariem montēt noslēgvārstu Ø250 ar motoru LM-240. Koplietošanas telpās montēt slēdzi, kas nodrošina vārsta atvēršanu un aizvēršanu. Gaisa vadus, kas atrodas ārpus apkurināmām telpām un gaisa ieņemšanas gaisa vadu līdz iekārtai montēt 100 mm akmens vates siltumizolācijā.

Nosūces sistēma N-2 paredzēta 2. stāva tualetes un dušas telpas vēdināšanai. Gaisa nosūci nodrošina kanāla ventilators TD 500/150-160 ECOWATT. Gaisa izmešana paredzēta caur sienu. Gaisa vada galā montēt gravitācijas gaisa izmešanas resti. Telpā montēt gaisa nosūces difuzoru CRL125. Ventilatora vadība tiek nodrošināta ar ātruma regulētāju REB ECOWAT. Ventilatora ieslēgšanos nodrošina kustības sensors, kuru montēt katrā telpā. Ātruma regulētāju novietot ērti pieejamā vietā. Sistēmu aprīkot ar klusinātāju. Gaisa pieplūde ventilatoram tiek nodrošināta no blakus telpu gaisa apjoma. Durvju vērtnes lejas daļa montēt gaisa pārplūdes resti 150x300 mm.

Nosūces sistēma N-3 paredzēta 1. stāva tualetes, dušas telpas un veļas mazgātavas vēdināšanai. Gaisa nosūci nodrošina kanāla ventilators TD 800/200 ECOWATT. Gaisa izmešana paredzēta caur sienu. Gaisa vada galā montēt gravitācijas gaisa izmešanas resti. Telpā montēt gaisa nosūces difuzoru CRL125. Ventilatora vadība tiek nodrošināta ar ātruma regulētāju REB ECOWAT. Ventilatora ieslēgšanos nodrošina kustības sensors, kuru montēt katrā telpā. Ātruma regulētāju novietot ērti pieejamā vietā. Sistēmu aprīkot ar klusinātāju. Gaisa pieplūde ventilatoram tiek nodrošināta no blakus telpu gaisa apjoma. Durvju vērtnes lejas daļa montēt gaisa pārplūdes resti 150x300 mm.

Nosūces sistēma N-4 un N-6 paredzēta 1. stāva tualetes vēdināšanai. Gaisa nosūci nodrošina sadzīves ventilators SILENT200 CZ. Gaisa izmešana paredzēta caur sienu. Gaisa vada galā montēt gravitācijas gaisa izmešanas resti. Ventilators paredzēts kā vienātruma, tā ieslēgšanu un izslēgšana tiek nodrošināta ar gaismas slēdzi. Gaisa pieplūde ventilatoram tiek nodrošināta no blakus telpu gaisa apjoma. Durvju vērtnes lejas daļa montēt gaisa pārplūdes resti 150x300 mm.

Nosūces sistēma N-5 paredzēta 1. stāva tualešu un dušas telpu vēdināšanai. Gaisa nosūci nodrošina jumta ventilators TH—800/200 ECOWAT. Gaisa izmešana paredzēta caur jumtu. Ventilatora vadība tiek nodrošināta ar ātruma regulētāju REB-ECOWAT. Ventilatora ieslēgšanos nodrošina kustības sensors, kuru montēt katrā telpā. Ātruma regulētāju novietot ērti pieejamā vietā. Tualešu un dušas telpu durvju vērtnes lejas daļā montēt gaisa pārplūdes resti 150x300 mm. Pieplūdes gaisu ventilatoram nodrošina blakus telpu gaisa apjoms un pārplūdes gaiss no biroja telpu gaisa pieplūdes vārstiem.

Projektējamās koplietošanas virtuves telpās gaisa nosūce paredzēta no plītīm ar virtuves tvaika nosūcēju. Gaisa izmešana paredzēta caur fasādi. Tvaika nosūcēja maksimālā ražība pieņemta 300 m3/h.

Projektējamos dzīvokļos tualetēs montēt sadzīves ventilatorus SILENT200 CZ, virtuvēs tvaika nosūcējus ar maksimālo jaudu 300 m3/h. Gaisa izmešana paredzēta caur jumtu. Pārseguma paneļu šķērsošanas vietās montēt ugunsdrošos vārstus. Gaisa izmešanas gaisavada galā montēt jumtiņu. Gaisa vadus, kas atrodas ārpus apkurināmām telpām montēt 50 mm siltumizolācijas čaulā.

Gaisa apmaiņu dzīvokļos un kabinetā paredzēts nodrošināt ar sienas rekuperācijas iekārtu Reshbox 60E un Freshbox 120E. Iekārtas paredzēts uzstādīt dzīvokļu istabās.

Gaisa vadus montēt no cinkota skārda gaisa vadiem un veidgabaliem.

Vājstrāvas

Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – UAS sistēma) ierīko saskaņā ar šādiem normatīviem:

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;

- standartu LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”;

- citu Latvijā spēkā esošo būvnormatīvu un standartu prasībām.

Tiek ierīkota adrešu–analogā UAS sistēma.  Projekta ietvaros tiek pielietots ESMI FX-3NET kontroles panelis ar 2 cilpām. FXS 3NET ir aprīkota ar kontroles paneli, kas ļauj konstatēt detektoru bojājumu, uzliesmojuma zonu un ļauj atcel, ja ir viltus trauksme par ugunsgrēku. FXS 3NET kontroles panelis nodrošina informācijas pārraidi  uz jebkuru vadības pulti un paneli(pēc pasūtītāja izvēles).  Kontroles panelis tiek izvietots pirmā stāva publiski pieejamā telpā.

UAS sistēmas iekārtu ~230 elektrobarošana ir paredzēta projekta EL daļā. Rezerves barošanai tiek paredzēts barošanas bloks. Projektā paredzētā bateriju kapacitāte nodrošina kontroles paneļa darbību (strāvas padeves avārijas gadījumā) 72 stundas gaidīšanas režīmā un 0,5 stundas trauksmes režīmā – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14; p.A.6.7.3. „Rezerves apgāde”.

Ugunsgrēka detektoru tipi ir saskaņā ar telpu degšanas slodzi, platību un griestu augstumu. Izvietojums ir atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.A.6.4. „Detektoru un manuālo ugunsgrēka signāldevēju novietojums un savstarpējie attālumi”). Telpās tiek paredzēts izvietot optiskos dūmu detektorus.

Izvietojot ugunsgrēka detektorus, ievērot gaismekļu izvietojumu. Detektorus nemēdz uzstādīt blakus svaigā gaisa ieplūdes ierīcēm. Griestiem jābūt vienlaidus vismaz 0,6m rādiusā ap katru detektoru.

Ugunsgrēku zonu sadalījums – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.6.3.2 „Atklāšanas zonas” un p.A.6.2. „Atklāšanas zonas”).

Lai ierobežotu bojājuma sekas (skat. LVS CEN/TS p.A.6.1.2.1.) dažādu funkciju UAS cilpu posmi ir atdalīti ar īsslēgumu izolatoru ierīcēm. Projektā paredzētie moduļi (adreses, releja moduļi utt.), kā arī signālpogas ir nodrošinātas ar iemontētām īsslēguma izolatora ierīcēm.

Vadības moduļi tiek paredzēti ventilācijas un piekļuves kontroles atslēgšana ugunsgrēka gadījumā. Vadības moduļus pieslēgt izpildmehānismiem, nodrošinot to vadību

UAS tīkla kabeļi – ar 30 min ugunsizturību – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.A.6.10.2 „Ugunsaizsardzība”)

Kabeļu vertikālai montāžai ir paredzēts kabeļu stāvvads.

Lai nodrošinātu visu UAS sistēmas iekārtu zemēšanu projekta EL daļā ir paredzēta zemēšanas kopne.

UAS tīklā tiek uzstādītas 17 iekšējās sirēnas un viena ārējā sirēna.

Kabeļus instalēt slēpti ēkas konstrukcijās, pirms tam ievietojot PVC caurulēs. Kabeļu montāža bez ievietošanas aizsargcaurulēs, kā arī atklātā veidā nav pieļaujama. Kabeļu montāžas trases pirms izbūves ir nepieciešams precizēt un saskaņot, ņemot vērā pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu.

Vietas, kur kabeļi šķērso pārsegumus un sienas, tos guldīt atsevišķā PVC caurulē. Pēc montāžas caurumus noblīvēt, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei ir jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.

Iekšējo elektronisko sakaru sistēmu būvprojekts objektam izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.

Būvprojektā risinātas sekojošās elektronisko sakaru sistēmas:

- telekomunikācijas sistēma (ESS-TK);

- piekļuves kontroles sistēma (ESS-PK);

- apsardzes signalizācijas sistēma (ESS-AS)

- domofonu sistēma(ESS-DS)

Instalācijai pilnībā jāatbilst visiem valsts noteikumiem, likumiem un rīkojumiem, standartiem un normām.

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

Visas izmaiņas jāsaskaņo ar projekta Autoru un Pasūtītāju.

Kabeļu montāžas veidi

Objektā vājstrāvas un drošības sistēmas kabeļu tīkli tiks guldīti uz kabeļiem paredzētajām nesošajām konstrukcijām un kabeļu kanālos, vai griestu un sienu konstrukcijās plastmasas caurulēs, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām.

Uguns aizsargājošs putu aizpildījums

Visiem ugunsizturīgiem aizpildījumiem jānovērš dūmu, uguns un toksiskās gāzes iekļūšanu caur atvērumiem pirms, pēc, vai ugunsgrēka laikā. Putu aizpildījuma uguns izturībai jābūt vismaz kā sienai vai grīdai, kurā tas ir instalēts tā, lai oriģinālais grīdas un sienu uguns izturības līmenis tiek uzturēts, kā tas prasīts valsts elektrības esošajās normās un būvniecības normu prasībās, LBN 201-10.

Telefonu un datoru tīkls.

Izveidojot iekšējo telekomunikāciju sistēmu, izmantotajai aparatūrai, kabeļu tīklam un komponentiem jāatbilst standarta LVS EN50173 un LVS EN 61935:2006 prasībām.

Objekta  datorizācijai tiek paredzēts uzstādīt vienu 19”komutācijas skapi ēkas pirmajā stāvā, provaidera telekomunikācijas aparatūras montāžai. Šī projekta daļā netiek izstrādāt ievadi ēkā. Tiek paredzētas d32mm PE caurules līdz esošajiem ievadiem ēkā.Tiek paredzēts 100Mb/s liels datu plūsmas ātrums uz darbavietu. Telekomunikāciju sadales tīkla instalācija dzīvokļos tiek veikta ar CAT.5 vītā pāra kabeļiem. Telekomunikāciju tīkla instalācijai tiek  izmantots halogēna gāzes nesaturošus kabeļus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"). Katrs pieslēguma vietas kanāla garums nepārsniedz 90 m. Ēkā tiek paredzētas RJ45 dubultās rozetes, katrā istabā un viesistabā tiek paredzēts bezvadu interneta iekārta. Shēmās un specifikācijās norādītie apjomi pēc dzīvokļu/komerctelpu sadales ir doti informatīvi/ aptuveni, tie atbilst un definē kvalitātes līmeņa, eksplutācijas drošības utt., prasības, un pirms izbūves ir precizējami atbilstoši dzīvokļa/komerctelpu īpašnieka vajadzībām.

Ēkas vājstrāvas telpā tiek izvietots telekomunikācijas iekārtu un tīkla sadales skapis KS-01 (42U). KS-01 sadales skapī tiek izvietotas: telekomunikāciju un piekļuves/apsardzes sistēmu aktīvo aprīkojumu, RJ45 CAT.5 neekranētus komutācijas paneļus (ar 24 ligzdu pieslēgvietām), optisko dzīslu komutācijas paneli, elektroenerģijas barošanas paneli. Sadales skapi sazemēt saskaņā ar aprīkojuma un iekārtu ražotāju rekomendācijām, pieslēdzot pie potenciālu izlīdzinošās kopnes.

Apsardzes sistēma un piekļuves kontroles sistēma

Projektā ir paredzēta ēkas piekļuves kontroles paneļa uzstādīšana pirmajā stāvā.

Piekļuves  kontroles  sistēma  realizēta  uz  FoxSec Net + sistēmas  pamata. Sistēma sastāv no centrālā apsardzes paneļa, durvju vadības moduļiem,  durvju magnētiskiem kontaktiem, kodu nolasītājiem, durvju slēdzenēm, sistēmas vadības paneļa. Ar sistēmas elementiem paredzēts pārsegt piekļuvi telpām (ieejas/izejas mezgli) un nodrošināt sistēmas kontroli un vadību. Ar piekļuves kontroli paredzēts aprīkot ieejas durvis uz razošanas daļu.  Durvis evakuācijas virzienā paredzēts atvērt ar roktura palīdzību. Ugunsgrēka gadījuma ir paredzēts piekļuves kontroles sistēmu atslēgt.

Pie kontrolieriem tiek slēgti klāt durvju moduļi FS7301PX. Pie durvju kontrolieriem atbilstoši tiek slēgti klāt karšu un kodu nolasītāji, durvju magnētiskie kontakti, elektromehāniskā slēdzene. Sistēmu un iekārtu montāžu un pieslēgumus veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

Tiek nodrošināts ēkas tehnisko telpu apsardze. Ēka tiek izvietoti hibrīdie stikla un infrasarkanie kustības sensori.  No piekļuves kontroles nolasītājiem ir iespējams noņemt ēkas apsardzi.  Pie FS9116 tiek pieslēgti kustību detektori. Apsardzes vadības panelis un kontrolieris FS9116 tiek slēgti pie  centrālā kontroliera izmantojot CAT5 2(2x4x0,5)+0,5 kabeli.

Precīzs karšu nolasītājus ar kodu novietojums izbūves laikā, jānosaka saskaņā ar iekārtu ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām, ja instrukcijas vai dizaina plānos nav paredzēts savādāk tad karšu nolasītāji ar kodu tiek montēti 1400mm augstumā no grīdas.

Sistēma sastāv no centrālā apsardzes paneļa, zonu paplašināšanas moduļiem, vienu/divu durvju vadības moduļiem, infrasarkano kustības detektoriem, durvju magnētiskiem kontaktiem, kodu nolasītājiem, durvju slēdzenēm. Dzīvokļos   tiek izvietoti apsardzes signalizācijas panelis, vadības tastatūra, kustības un stikla plīšanas sensori. Apsardzes signalizācijas sistēmas sirēna un vadības tastatūra tiks izvietota pie ieejas durvīm. Apsardzes signalizācijas sensori tiks izvietoti pa visu telpu  perimetru.

Komerctelpās tiek paredzēta apsardzes signalizācijas sistēma. Vadības paneļa/bloka modeli, tipu izvēlās komercelpu īpašnieks, pēc savām vajadzībām. Šī projekta ietvaros tiek nodrošināt sistēmas kabeļu tīklojums un iekārtu izvietojuma vietas. Shēmas un specifikācijās norādītie apjomi dzīvokļos  doti informatīvi/aptuveni, tie atbilst normatīvās, ekspluatācijas drošības utt. prasībām un pirms izbūves precizējami atbilstoši  īpašnieka vajadzībām.

Pirms montāžas precizēt apsardzes signalizācijas vadības bloku ar dzīvokļa īpašnieku un pasūtītāju.

Domofonu tīkls

Daudzabonomentu domofona sistēma tiek paredzēta veidot uz LASKOMEX iekārtu bāzes. Pie galvenajām durvīm tiek paredzēts izvietot āra domofona stacijas(CP-2513TP INOX). Katrā dzīvoklī tiek paredzēts izvietot MVC-6651 iekštelpu domofona stacijas. Papildus pa stāviem tiek izvietoti stāva modulis- videosignāla sadalītājs (CVR-2).

Tiek nodrošināts audio un video signāls no ārtelpu domofona sistēmas stacijām.

Videonovērošanas sistēma

Videonovērošanas sistēmas tīkls ir veidots uz HIKVISION sistēmas bāzes.  Tiek nodrošināta ēkas perimetra videonovērošana, galveno ieeju novērošana un ārtelpu videonovērošana. Tiek izmantotas divu veidu dome tipa video kameras .

Videoierakstu iekārta tiek izvietota KS-1 komunikācijas skapī. Tiek paredzēta Hikvision video programmnodrošinājums ar iespēju līdz 16 kanālu video uzraudzības piekļuvi. Komunikācijas skapī tiek paredzēts 24 portu. Videonovērošanas tīklis tiek veidots atseviški no datu tīkla. Visām videokamerām ir jānodrošina PoE barošana..

Arhitekts					M.Lejnieks

(Sert Nr. 10-0920)