SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Iekšējo elektronisko sakaru sistēmu būvprojekts objektam “ izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.

Būvprojektā risinātas sekojošās elektronisko sakaru sistēmas:

- telekomunikācijas sistēma (ESS-TK);

- piekļuves kontroles sistēma (ESS-PK);

- apsardzes signalizācijas sistēma (ESS-AS)

- domofonu sistēma(ESS-DS)

Instalācijai pilnībā jāatbilst visiem valsts noteikumiem, likumiem un rīkojumiem, standartiem un normām.

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

Visas izmaiņas jāsaskaņo ar projekta Autoru un Pasūtītāju.

Izmantotie normatīvi, likumi un standarti:

- Eiropas standarti (ES):

EN 50173:2002 		Generic Cabling Requirements.

EN 50174-1:2001		Specification & Quality Assurance.

EN 50174-2:2001		Installation Practices Inside Buildings.

EN 50310 			Bonding & Earthing

EN 50346 			Testing of Installed Cabling

EN 60825-2 	Safety of Laser Products Part 2, Safety of optical fibre communications systems

- Telekomunikāciju ražošanas asociācija (TIA/EIA):

TIA/EIA/IS-811	Telephone Terminal Equipment, Performance and Interoperability for VoIP Feature Telephones.

TIA/EIA-854	Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbps Operating Over Category 6 Balanced Twisted Pair Cablin,

- Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO),

- Vietējās esošās elektrības normas,

- Vietējās veselības un drošības normas.

- LR Būvniecības likums;

- MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi";

- MK noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība";

- citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti.

Kabeļu montāžas veidi

Objektā vājstrāvas un drošības sistēmas kabeļu tīkli tiks guldīti uz kabeļiem paredzētajām nesošajām konstrukcijām un kabeļu kanālos, vai griestu un sienu konstrukcijās plastmasas caurulēs, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām.

Uguns aizsargājošs putu aizpildījums

Visiem ugunsizturīgiem aizpildījumiem jānovērš dūmu, uguns un toksiskās gāzes iekļūšanu caur atvērumiem pirms, pēc, vai ugunsgrēka laikā. Putu aizpildījuma uguns izturībai jābūt vismaz kā sienai vai grīdai, kurā tas ir instalēts tā, lai oriģinālais grīdas un sienu uguns izturības līmenis tiek uzturēts, kā tas prasīts valsts elektrības esošajās normās un būvniecības normu prasībās, LBN 201-10.

Telefonu un datoru tīkls.

Izveidojot iekšējo telekomunikāciju sistēmu, izmantotajai aparatūrai, kabeļu tīklam un komponentiem jāatbilst standarta LVS EN50173 un LVS EN 61935:2006 prasībām.

Objekta  datorizācijai tiek paredzēts uzstādīt vienu 19”komutācijas skapi ēkas pirmajā stāvā, provaidera telekomunikācijas aparatūras montāžai. Šī projekta daļā netiek izstrādāt ievadi ēkā. Tiek paredzētas d32mm PE caurules līdz esošajiem ievadiem ēkā.Tiek paredzēts 100Mb/s liels datu plūsmas ātrums uz darbavietu. Telekomunikāciju sadales tīkla instalācija dzīvokļos tiek veikta ar CAT.5 vītā pāra kabeļiem. Telekomunikāciju tīkla instalācijai tiek  izmantots halogēna gāzes nesaturošus kabeļus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"). Katrs pieslēguma vietas kanāla garums nepārsniedz 90 m. Ēkā tiek paredzētas RJ45 dubultās rozetes, katrā istabā un viesistabā tiek paredzēts bezvadu interneta iekārta. Shēmās un specifikācijās norādītie apjomi pēc dzīvokļu/komerctelpu sadales ir doti informatīvi/ aptuveni, tie atbilst un definē kvalitātes līmeņa, eksplutācijas drošības utt., prasības, un pirms izbūves ir precizējami atbilstoši dzīvokļa/komerctelpu īpašnieka vajadzībām.

Ēkas vājstrāvas telpā tiek izvietots telekomunikācijas iekārtu un tīkla sadales skapis KS-01 (42U). KS-01 sadales skapī tiek izvietotas: telekomunikāciju un piekļuves/apsardzes sistēmu aktīvo aprīkojumu, RJ45 CAT.5 neekranētus komutācijas paneļus (ar 24 ligzdu pieslēgvietām), optisko dzīslu komutācijas paneli, elektroenerģijas barošanas paneli. Sadales skapi sazemēt saskaņā ar aprīkojuma un iekārtu ražotāju rekomendācijām, pieslēdzot pie potenciālu izlīdzinošās kopnes.

Apsardzes sistēma un piekļuves kontroles sistēma

Projektā ir paredzēta ēkas piekļuves kontroles paneļa uzstādīšana pirmajā stāvā.

Piekļuves  kontroles  sistēma  realizēta  uz  FoxSec Net + sistēmas  pamata. Sistēma sastāv no centrālā apsardzes paneļa, durvju vadības moduļiem,  durvju magnētiskiem kontaktiem, kodu nolasītājiem, durvju slēdzenēm, sistēmas vadības paneļa. Ar sistēmas elementiem paredzēts pārsegt piekļuvi telpām (ieejas/izejas mezgli) un nodrošināt sistēmas kontroli un vadību. Ar piekļuves kontroli paredzēts aprīkot ieejas durvis uz razošanas daļu.  Durvis evakuācijas virzienā paredzēts atvērt ar roktura palīdzību. Ugunsgrēka gadījuma ir paredzēts piekļuves kontroles sistēmu atslēgt.

Pie kontrolieriem tiek slēgti klāt durvju moduļi FS7301PX. Pie durvju kontrolieriem atbilstoši tiek slēgti klāt karšu un kodu nolasītāji, durvju magnētiskie kontakti, elektromehāniskā slēdzene. Sistēmu un iekārtu montāžu un pieslēgumus veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

Tiek nodrošināts ēkas tehnisko telpu apsardze. Ēka tiek izvietoti hibrīdie stikla un infrasarkanie kustības sensori.  No piekļuves kontroles nolasītājiem ir iespējams noņemt ēkas apsardzi.  Pie FS9116 tiek pieslēgti kustību detektori. Apsardzes vadības panelis un kontrolieris FS9116 tiek slēgti pie  centrālā kontroliera izmantojot CAT5 2(2x4x0,5)+0,5 kabeli.

Precīzs karšu nolasītājus ar kodu novietojums izbūves laikā, jānosaka saskaņā ar iekārtu ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām, ja instrukcijas vai dizaina plānos nav paredzēts savādāk tad karšu nolasītāji ar kodu tiek montēti 1400mm augstumā no grīdas.

Sistēma sastāv no centrālā apsardzes paneļa, zonu paplašināšanas moduļiem, vienu/divu durvju vadības moduļiem, infrasarkano kustības detektoriem, durvju magnētiskiem kontaktiem, kodu nolasītājiem, durvju slēdzenēm. Dzīvokļos   tiek izvietoti apsardzes signalizācijas panelis, vadības tastatūra, kustības un stikla plīšanas sensori. Apsardzes signalizācijas sistēmas sirēna un vadības tastatūra tiks izvietota pie ieejas durvīm. Apsardzes signalizācijas sensori tieks izvietoti pa visu telpu  perimetru.

Komerctelpās tiek paredzēta apsardzes signalizācijas sistēma. Vadības paneļa/bloka modeli, tipu izvēlās komercelpu īpašnieks, pēc savām vajadzībām. Šī projekta ietvaros tiek nodrošināt sistēmas kabeļu tīklojums un iekārtu izvietojuma vietas. Shēmas un specifikācijās norādītie apjomi dzīvokļos  doti informatīvi/aptuveni, tie atbilst normatīvās, eksplutācijas drošības utt. prasībām un pirms izbūves precizējami atbilstoši  īpašnieka vajadzībām.

Pirms montāžas precizēt apsardzes signalizācijas vadības bloku ar dzīvokļa īpašnieku un pasūtītāju.

Domofonu tīkls

Daudzabonomentu damofona sistēma tiek paredzēta veidot uz LASKOMEX iekārtu bāzes. Pie galvenajām durvīm tiek paredzēts izvietot āra damofona stacijas(CP-2513TP INOX). Katrā dzīvoklī tiek paredzēts izvietot MVC-6651 iekštelpu damafona stacijas. Papildus pa stāviem tiek izvietoti stāva modulis- videosignāla sadalītājs (CVR-2).

Tiek nodrošināts audio un video signāls no ārtelpu damofona sistēmas stacijām.

Videonovērošanas sistēma

Videonovērošanas sistēmas tīkls ir veidots uz HIKVISION sistēmas bāzes.  Tiek nodrošināta ēkas perimetra videonovērošana, galveno ieeju novērošana un ārtelpu videonovērošana. Tiek izmantotas divu veidu dome tipa video kameras .

Videoierakstu iekārta tiek izvietota KS-1 komunikācijas skapī. Tiek paredzēta Hikvision video programmnodrošinājums ar iespēju līdz 16 kanālu video uzraudzības piekļuvi. Komunikācijas skapī tiek paredzēts 24 portu. Videonovērošanas tīklis tiek veidots atseviški no datu tīkla. Visām videokamerām ir jānodrošina PoE barošana.

| Izstrādāja: | _______________________ (Paraksts) | (A.Gaiduka) |
| --- | --- | --- |
|  | ______15.02.2017 (Datums) |  |