SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma (UAS)

Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – UAS sistēma) ierīko saskaņā ar šādiem normatīviem:

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;

- standartu LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”;

- citu Latvijā spēkā esošo būvnormatīvu un standartu prasībām.

Tiek ierīkota adrešu–analogā UAS sistēma.  Projekta ietvaros tiek pielietots ESMI FX-3NET kontroles panelis ar 2 cilpām. FXS 3NET ir aprīkota ar kontroles paneli, kas ļauj konstatēt detektoru bojājumu, uzliesmojuma zonu un ļauj atcel, ja ir viltus trauksme par ugunsgrēku. FXS 3NET kontroles panelis nodrošina informācijas pārraidi  uz jebkuru vadības pulti un paneli(pēc pasūtītāja izvēles).  Kontroles panelis tiek izvietots pirmā stāva publiski pieejamā telpā.

UAS sistēmas iekārtu ~230 elektrobarošana ir paredzēta projekta EL daļā. Rezerves barošanai tiek paredzēts barošanas bloks. Projektā paredzētā bateriju kapacitāte nodrošina kontroles paneļa darbību (strāvas padeves avārijas gadījumā) 72 stundas gaidīšanas režīmā un 0,5 stundas trauksmes režīmā – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14; p.A.6.7.3. „Rezerves apgāde”.

Ugunsgrēka detektoru tipi ir saskaņā ar telpu degšanas slodzi, platību un griestu augstumu. Izvietojums ir atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.A.6.4. „Detektoru un manuālo ugunsgrēka signāldevēju novietojums un savstarpējie attālumi”). Telpās tiek paredzēts izvietot optiskos dūmu detektorus.

Izvietojot ugunsgrēka detektorus, ievērot gaismekļu izvietojumu. Detektorus nemēdz uzstādīt blakus svaigā gaisa ieplūdes ierīcēm. Griestiem jābūt vienlaidus vismaz 0,6m rādiusā ap katru detektoru.

Ugunsgrēku zonu sadalījums – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.6.3.2 „Atklāšanas zonas” un p.A.6.2. „Atklāšanas zonas”).

Lai ierobežotu bojājuma sekas (skat. LVS CEN/TS p.A.6.1.2.1.) dažādu funkciju UAS cilpu posmi ir atdalīti ar īsslēgumu izolatoru ierīcēm. Projektā paredzētie moduļi (adreses, releja moduļi utt.), kā arī signālpogas ir nodrošinātas ar iemontētām īsslēguma izolatora ierīcēm.

Vadības moduļi tiek paredzēti ventilācijas un piekļuves kontroles atslēgšana ugunsgrēka gadījumā. Vadības moduļus pieslēgt izpildmehānismiem, nodrošinot to vadību

UAS tīkla kabeļi – ar 30 min ugunsizturību – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.A.6.10.2 „Ugunsaizsardzība”)

Kabeļu vertikālai montāžai ir paredzēts kabeļu stāvvads.

Lai nodrošinātu visu UAS sistēmas iekārtu zemēšanu projekta EL daļā ir paredzēta zemēšanas kopne.

UAS tīklā tiek uzstādītas 17 iekšējās sirēnas un viena ārējā sirēna.

Kabeļus instalēt slēpti ēkas konstrukcijās, pirms tam ievietojot PVC caurulēs. Kabeļu montāža bez ievietošanas aizsargcaurulēs, kā arī atklātā veidā nav pieļaujama. Kabeļu montāžas trases pirms izbūves ir nepieciešams precizēt un saskaņot, ņemot vērā pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu.

Vietas, kur kabeļi šķērso pārsegumus un sienas, tos guldīt atsevišķā PVC caurulē. Pēc montāžas caurumus noblīvēt, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei ir jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.

Izstrādāja:   	____________________________ /A.Gaiduka/

Datums: 15.02.2017