Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai/ teritorijas plānojumam

Jelgavā

| 01.02.2017. | Nr. | 5.9-13/2231/ |
| --- | --- | --- |

|  | SIA „Livland Group” |
| --- | --- |
|  | ance.berzina@livland.lv |
| - Objekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā |  |
| - Objekta adrese: Draudzības iela 3, Kalnciems, Kalnciemā pagasts, Kalnciema novads |  |
| - Objekta īpašnieks: Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |  |
| - Iesniegtie dokumenti: SIA „Livland Group” pieteikums, reģistrēts Veselības inspekcijā 23.01.2017., Nr. 2231; Skaidrojošais raksts; Būves tehniskās inventarizācijas lieta; Projektēšanas uzdevums; Zemesgrāmatu apliecība; Zemes robežu plāns; Pilnvara |  |
| - Apsekojums veikts: Netika pieprasīts |  |
| - Konstatēts: Uz gruntsgabala ar kadastra Nr. 54110010021 atrodas trīsstāvu ēka. Saskaņā ar pasūtītāja ieceri ēkas 1.stāvā paredzēts izveidot telpas ārstu kabinetiem (ģimenes ārsts, ginekologs, stomatologs, fizioterapeits, masieris), higiēnas centru (veļas mazgātava, žāvētava, duša), galdniecības darbnīcu; 2. stāvā - izveidot dienas centru, 3 grupu dzīvokļus; 3.stāvā - izveidot servisa dzīvokļus dažādām mērķa grupām. Paredzēts nodrošināt piekļūšanu cilvēkiem ar kustības traucējumiem visos stāvos. |  |
| Nosacījumi 1. Projekta dokumentāciju izstrādāt atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” un 09.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām. Paredzēt objekta pārbūves plānojumu, ievērojot spēkā esošo būvniecības normatīvu prasības, nodrošinot pasākumus vides piesārņojuma novēršanai, kā arī skaņas izolācijas, higiēnas un ekspluatācijas drošības prasību ievērošanu. 2. Būvprojektā sniegt informāciju par būvniecības darbos izmantojamiem būvmateriāliem un to pielietošanas kārtību. Būvniecības darbiem izmantot Latvijā vai Eiropas Savienībā sertificētus videi draudzīgus un cilvēku veselībai nekaitīgus apdares un būvniecības materiālus, kuri atbilst 25.03.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām. Ārsienu un jumta siltināšanai jāizmanto mitruma izturīgus materiālus, kas nodrošinātu efektīvu mitruma izvadīšanu no sienu iekšējiem slāņiem. Paredzēt jumta notekas un tādu jumta konstrukciju, lai tajā neaizķertos ziemas apledojums. 3. Paredzēt pasākumus, lai nodrošinātu teritorijas, ēkas un telpu pieejamību personām ar ierobežotām funkcionālām spējām, ievērojot 30.06.2015. LR MK Noteikumu Nr. 331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208 – 15 “Publiskas būves” (turpmāk – Noteikumi Nr. 331) 3.4., 4.p. prasības un Vadlīnijas par vides pieejamību pamatprasību ievērošanu. 4. Paredzēt objekta telpu plānojumu, ievērojot publisko, darba, personāla un palīgtelpu funkcionālo zonējumu, telpu sastāvu, plānojumu un iekārtojumu, atbilstoši telpu ekspluatācijas specifikai un ievērojot Noteikumu Nr. 331, 20.01.2009. LR MK noteikumu Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, 03.07.2003. MK noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” prasības. Darba, publisko un dzīvojamo telpu minimālo augstumu no grīdas līdz griestiem paredzēt ne mazāku par 2,5 m. 5. Paredzēt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu. Veikt ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu plānojumu, ievērojot 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumus Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””. Paredzēt centralizētu karstā ūdens pievadīšanu visām mazgātnēm. Karstais ūdens izdales vietā ne zemāks par 55°C un ne augstāks par 70°C. Grīdas slīpumam dušu telpās jābūt 10-20 % teknes vai trapa virzienā. 6. Ambulatorā ārstniecības iestādē plānot atsevišķu ieeju un ieprojektēt sekojošu telpu sastāvu: pacientu uzgaidāmo telpu ar garderobes vietu un pacientu reģistrācijas telpu vai vietu, pacientu pieņemšanas telpas (kabinetus) ar roku mazgātni; neinvazīvo manipulāciju, invazīvo manipulāciju vai procedūru telpu ar roku mazgātni (atbilstoši iestādes ārstnieciskās darbības jomai), telpu pacientu aprūpes aprīkojuma glabāšanai un personāla garderobes telpu vai vietu. Ieprojektēt personāla un pacientu tualeti, kas būtu piemērota izmantošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tualeti var projektēt apvienotu gan personālam, gan apmeklētājiem, tajā skaitā cilvēkiem ar kustību traucējumiem ar piemērotu palīgaprīkojumu. Ieteicams paredzēt telpu vai vietu uzkopšanas inventāram, kā arī mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu glabāšanai (ieprojektēt izlietni ar krānu 0,5 m augstumā no grīdas ar aukstā un karstā ūdens padevi). Paredzēt rentgendiagnostikas iekārtu uzstādīšanu zobārstniecības kabinetā un jonizējošā starojuma ietekmes novēršanas pasākumus saskaņā ar sertificēta radiācijas drošības eksperta izstrādātu iekārtas montāžas plānu. 7. Higiēnas centra klientiem paredzēt uzgaidāmu telpu, aprīkotu ar sēdvietām, garderobi virsdrēbju un apavu uzglabāšanai, dušas, uzturēšanās telpas. Pie dušas telpas ieteicams paredzēt pārģērbšanas telpu, kurā aprīkot vietu matu žāvēšanai. Projektēt telpas apģērbu, veļas mazgāšanai un žāvēšanai, telpu tīrās veļas glabāšanai. 8. Galdniecības darbnīcai projektēt darba telpu ar aprīkojumu atbilstoši profilam, darba aizsardzības noteikumiem un higiēnas prasībām; tualeti ar roku mazgātni, dušu, garderobi vai pārģērbšanās vietu, atpūtas telpu klientiem. Projektēt piemērotu higiēnas prasībām ventilācijas sistēmu un attiecīgajās darba vietās projektēt arī lokālas nosūces ventilāciju, putekļu un ķīmisko vielu rašanās vietās. Ventilācijas sistēmas nedrīkst radīt paaugstinātu trokšņa un vibrācijas līmeni. 9. Projektējamām telpām paredzēt atbilstošu iekštelpu virsmu apdari, ņemot vērā telpu funkcionālo nozīmi. Projektā nepieciešams iestrādāt informāciju par iekštelpu apdarei izmantojamiem materiāliem, atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei. Apdares materiāliem jābūt viegli kopjamiem, putekļus neabsorbējošiem un viegli dezinficējamiem. Grīdas segumam izmantot materiāla pārklājumu ar atbilstošu pretslīdes koeficientu. Telpās projektēt atveramus, skaņu izolējošus logus, kas regulētu temperatūras apmaiņu un nodrošinātu klusumu iekštelpās. 10. Projektēt piemērotu higiēnas prasībām ventilācijas sistēmu. Darba telpās nepieciešams nodrošināt pietiekošu iekštelpu gaisa apmaiņu un mikroklimata parametru ievērošanu, ņemot vērā projektējamo telpu funkcionālās īpatnības (telpās, kurās uzturas cilvēki karstā gadalaikā jānodrošina gaisa temperatūra 18 – 20 Co, aukstā gadalaikā 20 –22 C0, relatīvo gaisa mitrumu 40 –60 %, gaisa kustības ātrumu aukstā gada laikā 0,1 – 0,15 m/s, karstā - 0,2 m/s). Darba telpās jānodrošina vismaz trīskāršota gaisa apmaiņa stundā. Ventilācijas iekārtas vai sistēmas nedrīkst radīt paaugstinātu trokšņa un vibrācijas līmeni. Tualetēs, dušas telpās un to priekštelpās nodrošināt piespiedu (mākslīgu) vēdināšanu, ieprojektējot atsevišķu mehānisku nosūces ventilāciju nesaistītu ar citām telpām. Virtuvēs projektēt atsevišķās ventilācijas sistēmas caur nosūces kanāliem un virs siltuma iekārtām paredzēt tvaika nosūcējus. 11. Paredzēt telpu dabīgo un mākslīgo apgaismojumu. Dabiskais apgaismojums nepieciešams visās dzīvojamās telpās, virtuvēs, vējtveros, kāpņu telpās, kopējos koridoros un publiskās telpās. Logu ailu laukumu attiecībai pret grīdas laukumu dzīvojamās telpās un virtuvēs jābūt vismaz 1:8. Dabisko apgaismojumu var neparedzēt tualetēs, higiēnas telpās un dušas telpās, kā arī citās cilvēku īslaicīgās uzturēšanās telpās, kur tas nav nepieciešams, atbilstoši telpas izmantošanas veidam un projektēšanas uzdevuma nosacījumiem. Mākslīgo apgaismojumu plānot ņemot vērā telpu funkcionālo piederību saskaņā ar 2009.gada 28.aprīļa MK noteikumu Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās 2. pielikuma prasībām. 12. Ieteicams paredzēt telpas vai vietas uzkopšanas inventāram, kā arī mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu glabāšanai. 13. Paredzēt skaņas izolācijas pasākumus, lai nodrošinātu trokšņa līmeni atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 4.pielikuma noteiktiem robežlielumiem. 14. Ieplānot pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu, mākslīgā apgaismojuma, piebraucamo ceļu ierīkošanu, autostāvvietu, vietu velosipēdu novietošanai un vietu ar cieto segumu atkritumu konteineru novietošanai (10 m attālumā no ēkas logiem). Celiņu ierīkošanai būtu vēlams izmantot plātnīšu vai citu izturīgu minerālo materiālu segumu. Paredzēt lietusūdens novadīšanas sistēmu ēkai un teritorijai. 15. Ieteicams saņemt Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Zemgales kontroles nodaļas atzinumu par projekta atbilstību higiēnas prasībām. |  |

Sabiedrības veselības uzraudzības

un kontroles departamenta

| Zemgales kontroles nodaļas vadītāja | Airisa Lapiņa |
| --- | --- |

| Tatjana Losicka 63020038, tatjana.losicka@vi.gov.lv |  |
| --- | --- |