LED gaismekļA TEHNISKĀS PRASĪBAS

| Nr. p.k. | Gaismekļa tehniskais parametrs | LED gaismekļa līdz 62W prasības |  | Piedāvātie parametri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaismas avota tips: | Augstas jaudas LED (gaismas diožu) čipu un lēcu optiskā sistēma. Gaismekļa ekspluatācijas laikā ir iespējama gan LED moduļu, gan lēcu nomaiņa bez paša gaismekļa demontāžas |  |  |
| 2. | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas tipa optika |  |  |
| 3. | Gaismekļa gaismas krāsu temperatūra ne lielāka kā: | 4000K |  |  |
| 4. | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70% |  |  |
| 5. | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 110.00 Lm/W |  |  |
| 6. | Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāka kā: | 6800 Lm |  |  |
| 7. | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs |  |  |
| 8. | Gaismekļa korpusa krāsa: | Gaiši pelēka, RAL 9006 |  |  |
| 9. | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |  |  |
| 10. | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK08 |  |  |
| 11. | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 6.0 kg |  |  |
| 12. | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles: (diametrs) 40÷60mm Vertikāli uz staba: (diametrs) 40÷60mm |  |  |
| 13. | Darba temperatūra, ne sliktāk kā: | -40°C - +50°C |  |  |
| 14. | Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |  |
| 15. | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |  |
| 16. | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |  |
| 17. | Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | 6kV |  |  |
| 18. | Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 62W |  |  |
| 19. | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,95 |  |  |
| 20. | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā: | 0,95 |  |  |
| 21. | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: | - Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; - Barošanas blokā iebūvēta automātiskās gaismekļa izstarotās gaismas plūsmas samazināšanas funkcija līdz 0% no sākotnējās lieluma. Iespējami ne mazāk kā 5 dažādi apgaismojuma līmeņa režīmi un gaismekļa jaudas režīmu “lēzenā” pārslēgšana; - Apgaismojuma līmeņu programmēšanas laikā ir iespējams iestatīt gaismekļa montāžas vietas adreses koordinātes, precīzākai gaismekļa režīmu maiņas nodrošināšanai; |  |  |
| 22. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismekļa patērējamās jaudas samazināšanos un pieļaujamās darba temperatūras programmēšanas iespēju |  |  |
| 23. | Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 100 000h (L80B10) |  |  |
| 24. | Papildus prasības: | - Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; - Gaismekļa konstrukcija paredz atsevišķus, savstarpēji pilnīgi nodalītus, lietā gaismekļa korpusa nodalījumus LED gaismas moduļa un barošanas bloka montāžai. Šāda gaismekļa konstrukcijā LED moduļi ir atsevišķi hermētiski nodalīti no barošanas bloka nodalījuma, tādējādi paaugstinot gaismekļa iekšējo elementu aizsardzību no putekļu un mitruma iekļūšanas un novēršot gaismekļa LED barošanas bloka un LED moduļa siltumapmaiņu - Gaismekļa korpusa konstruktīvais risinājums nosegstikla stiprināšanai un gaismekļa korpusa atvēršanai, izmantojot ne vairāk kā 4 skrūves. - Visas gaismekļa korpusa sastāvdaļas, ieskaitot stiprinājuma kronšteinu, ir krāsotas vienā tonī ar pulverkrāsu. - Konsoles leņķa regulācijas iespēja no +/- 15° |  |  |
| 25. | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 un vides pārvaldības sistēma ISO14001 vai ekvivalentas: | Jā |  |  |
| 26. | Garantijas termiņš LED gaismekļiem gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā, ne mazāk kā | 5 gadi |  |  |
| Iesniedzamie dokumenti par gaismekļu atbilstību |  |  |  |  |
| 27. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts | ENEC sertifikātā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību vismaz šādiem standartiem - EN 62031: - EN 62471 - EN 60598-1 - EN 60598-2-3 |  |  |
| 28. | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija | Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību ES direktīvai Nr.2004/108/EK (elektromagnētiskā savietojamība), ES direktīvai Nr.2006/95/EK (Zemsprieguma direktīva), ES direktīvai 2011/65/ES (RoHS direktīva) un vismaz šādiem Latvijas standartiem: EN 60598-2-3, EN 60598-1, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62031, EN 61347-1, EN 62384, EN 62321 un EN 61347-2-13 |  |  |
| 29. | Elektromagnētiskās savietojamības tests | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļu elektromagnētiskās savietojamības novērtējums (EMC tests). EMC testa protokolā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību vismaz šādiem standartiem: EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2 un EN 61000-3-3 |  |  |
| 30. | IP klases testa protokols | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļu IP klasi (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) apliecinošs gaismekļu testa protokols. EN 60598-1 |  |  |
| 31. | IK klases testa protokols | Akreditētas saskaņā ar ISO 17025 atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļu IK klasi (triecienizturība) apliecinošs gaismekļu testa protokols. EN 50102 |  |  |
| 32. | Gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegtas tehniskās specifikācijas | Piedāvātā gaismekļa modeļa tehniskā specifikācijā ir iekļauta informācija par gaismekļa atbilstību visiem šīs tehniskās specifikācijas minētajiem gaismekļu tehniskiem rādītājiem, kā arī iekļauts vai pievienots gaismekļa attēls. Par šim punktam atbilstošu tiks uzskatītas tikai piedāvāto gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegtas tehniskās specifikācijas – t.i. gaismekļu ražotāja rūpnīcas parakstītas tehniskās specifikācijas |  |  |
| 33. | Gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegta montāžas instrukcija | Piedāvātā gaismekļa modeļa montāžas instrukcija ar soli pa solim ir iekļautu informāciju par gaismekļa uzstādīšanu |  |  |
| 34. | LM-79-08 testa protokols | Akreditētas saskaņā ar ISO 17025 atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts piedāvāta gaismekļa modeļa LM-79-08 testa protokols |  |  |
| 35. | TM-21 testa protokols | Piedāvāta gaismekļa modeļa TM-21 testa protokols (piedāvātā gaismekļa modeļa veidu uz konkrēto gaismekļa jaudu) |  |  |
| 36. | Gaismekļa fotobioloģiskās drošības saskaņā ar EN 62471 testa protokols | Akreditētas saskaņā ar ISO 17025 atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts piedāvāta gaismekļa modeļa fotobioloģiskās drošības testa protokols. Mērījumiem ir jābūt veiktiem 200mm attālumā no gaismas avota. Maksimāli pieļaujamā riska grupa ir Riska Grupa 1. |  |  |
| 37. | Gaismekļa konstrukcijā izmantoto sastāvdaļu pieļaujamo darba temperatūru testēšanas pārskats saskaņā ar EN 60598-1 un šīs tehniskās specifikācijas 13. punktā noteiktajam temperatūru diapazonam | Akreditētas saskaņā ar ISO 17025 atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts piedāvāta gaismekļa modeļa konstrukcijā izmantoto sastāvdaļu pieļaujamo darba temperatūru testēšanas pārskats |  |  |
| 38. | Testa pārskati par gaismekļa noturību pret vibrāciju un mehāniskā šoka iedarbību: - Vibrācija, saskaņā ar EN 60068-2-6; - Mehāniskais šoks, saskaņā ar EN 60068-2-27. | Akreditētas saskaņā ar ISO 17025 atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts piedāvāta gaismekļa modeļa testēšanas pārskats |  |  |
| 39. | Gaismekļu fotometriskie faili |  | Gaismekļu fotometriskie faili *.ldt vai *.ies formātā par katru piedāvāto gaismekļu modeli, kas ietver gaismekļu izstarotās gaismas leņķi horizontālā un vertikālā plaknē, kopējo gaismas plūsmu (Lm), žilbinājumu, gaismas temperatūru (Kelvini) un citu nepieciešamo informāciju, lai pasūtītājs spētu izvērtēt pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību. |  |
| 40. | Piedāvātās preces paraugi |  | Pasūtītājs var lūgt, lai pretendents iesniedz pasūtītājam piedāvāto gaismekļu paraugu. Pretendents gaismekļu paraugus iesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pretendenta iesniegtie preču paraugi neatbilst nolikumam vai pretendenta piedāvājumam, iepirkuma komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā. Pasūtītājs atgriež pretendentiem iesniegtos gaismekļu paraugus ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas. |  |