AUKSTĀ UN KARSTĀ ŪDENSVADA, UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA,SADZĪVES KANALIZĀCIJAS UN LIETUS KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA VILCES SĀKUMSKOLAS VIENKĀRŠOTAJĀ RENOVĀCIJĀ.

Projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas standartiem (LVS).

  - ŪDENSVADS (aukstais ūdens)

Projektā, paredzēts izbūvēt ūdensvada pievadu no PE caurulēm diametrā 100mm un spiediena klasi PN10. Pagraba stāvā uz ūdensvada ievada paredzēts ūdensmērītāja mezgls, daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15mm, ūdensmērītāja mezgli paredzēti izbūvēt metāla cauruļvadiem un veidgabaliem. Skat rasējumu ŪK-2 un ŪK-10. Projektā paredzēts uzstādīt atsevišķi ūdensmērītāju mezgli sākumskolai, pamatskolai, virtuvei un uz ūdensvadu sporta zālei, skat. Rasējumus ŪK-2 un ŪK 10. Pirms ūdensvada ievada ūdensmērītāja mezgla, paredzēts pievienojums ugunsdzēsības ūdensvadam, uz kura uzstādīts elektroaizbīdnis, kas tiek, atvērts ugunsgrēka gadījumā. Aukstā ūdensvads paredzēts no “Uponor” daudzslāņu caurulēm vai analogām, diametrā 50; 40; 32; 25; 20 un 15mm. Aukstā ūdens cauruļvadi pagraba stāvā, virs piekārtajiem griestiem, iebūvēti sienās un grīdā izolējami. Ūdensvada tīkla kritums 0.1% uz ēkas ievada mezglu.

Sākumskolā un pamatskolā aukstā un karstā ūdens jaucējkrāni ir jāuzstāda ar temperatūras regulatoru.

Projektā paredzēti ūdensmērītāja mezgli ar daudzstrūklu ūdensmērītāji diametrā 15mm/20mm.  Ūdensmērītāja mezgla cauruļvadus izbūvēt no metāla caurulēm, pirms ūdensmērītāja paredzēts taisnais posms 5diametri, pēc ūdensmērītāja mezgla taisnais posms 3 diametri skatīt rasējumā ŪK-10. Projektā paredzēti divi laistīšanas krāni, teritorijas kopšanai un cauruļvads katlu papildināšanai skatīt rasējumus ŪK-2 un ŪK-6.

  - KARSTĀ ŪDENS APGĀDE.

Karstā ūdens sagatavošana paredzēta atsevišķi sākumskolai, pamatskolai un virtuvei. Skatīt rasējumos ŪK-2, 3, 4 un aukstā un karstā ūdens aksonometriskajās shēmās ŪK-6.

Sākumskolai paredzēti divi boileri 100l-kombinētais, kas uzstādīti pirmajā stāvā. Apkopējas inventāra telpā uzstādāms elektriskais ūdens sildītājs 50l.

Pamatskolai paredzēts viens boilers100l-kombinētais, kas uzstādīts pirmajā stāvā, kas padod karsto ūdeni arī uz otro stāvu. Tualetēs II stāvā paredzēts atsevišķs elektriskais sildītājs 50l karstā ūdens sagatavošanai.

Zobārstniecības kabinetam, medicīnas kabinetam paredzēts atsevišķs elektriskais sildītājs 25l karstā ūdens sagatavošanai.

Sākumskolā un pamatskolā aukstā un karstā ūdens jaucējkrāni ir jāuzstāda ar temperatūras regulatoru.

Karstā ūdens cauruļvadi paredzēti no “Uponor” daudzslāņu caurulēm vai analogām, diametrā 50; 40; 32; 25;20 un 15mm.

Virtuvei paredzēts boilers 200l- kombinētais karstā ūdens sagatavošanai.

  - UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDE.

Skolai paredzēta ugunsdzēsības ūdensvada pārbūve. Skolai būves ugunsdrošības pakāpe ir U3, līdz ar to strūklu skaits 2x2.5l/s. Pirms ūdensvada ievada ūdensmērītāja mezgla, paredzēts pievienojums ugunsdzēsības ūdensvadam, uz kura uzstādīts elektroaizbīdnis, kas tiek, atvērts ugunsgrēka gadījumā. Ugunsdzēsības ūdensvads paredzēts no melnām tērauda caurulēm diametrā 50mm. Katrā stāva kāpņu laukumos paredzēti ugunsdzēsības skapji ar krānu un šļūteni 20m, kā arī ugunsdzēšamo aparātu. Melnās tērauda caurules paredzētas krāsot, ievērojot krāsu toni kāpnēs. Ugunsdzēsības ūdensvads pagraba stāvā izolējams. Ūdensvada tīkla kritums 0.1% uz ēkas ievada mezglu. Aksonometrisko shēmu skatīt rasējumā ŪK-7

  - SADZĪVES KANALIZĀCIJA

Sadzīves kanalizācijas tīkls paredzēts rekonstruēt līdz pirmajai sadzīves kanalizācijas akai. Pirms darbu uzsākšanas pārbaudīt esošo aku tekņu atzīmes, esošajās akās un pagrabstāva izvadu vietu atzīmes. Sadzīves kanalizācijas tīkls paredzēts no polipropilēna PP caurulēm diametrā 50 un 110mm. Projektā paredzēti kanalizācijas vēdināšanas stāvvadi diametrā 110mm skatīt rasējumus ŪK-5 un ŪK-8. Sākumskolā paredzēti uzstādīt roku mazgājamie galdi (R.m.b.) augstumā 500mm un klozetpodi (S.m.) 330mm augstumā. Aksonometrisko shēmu skatīt rasējumā ŪK-8. Projektā paredzēts jauns sadzīves kanalizācijas izvads no virtuves, uz kura tiek uzstādīs tauku uztvērējs 400l (Aco firmas vai analogs).

  - LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA

Lietus ūdens kanalizācijas tīkls paredzēts rekonstruēt līdz pirmajai lietus ūdens kanalizācijas akai. Pirms darbu uzsākšanas pārbaudīt esošo aku tekņu atzīmes, esošajās akās un pagrabstāva izvadu vietu atzīmes. Lietus ūdens kanalizācijas tīkls paredzēts no polipropilēna PP caurulēm diametrā 110mm. Lietus ūdens uztveršanas piltuves skatīt arhitektūras daļā. Aksonometrisko shēmu skatīt rasējumā ŪK-9.

Sastādīja: 		 I.Leite