# Skaidrojošais apraksts                                                                          apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektam.

- Pielietojamie normatīvie dokumenti un izejas dati:

1.1. 	LBN 231-15     „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

1.2.	LBN 208-15	  „Publiskas ēkas un būves”

1.3.	LBN 002-15	  „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

1.4.	LBN 003-15 	  „Būvklimatoloģija”;

1.5.	LBN 201-15	  „Būvju ugunsdrošība”;

1.6.	LBN 016-15    „Būvakustika”;

1.7.	LBN 006-00    „Būtiskās prasības būvēm”;

1.8.	LBN 007-10    „Nekaitīguma prasības būvēm”;

1.9.	LVS CR 1752-2008 „ Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”;

1.10.	LVS EN 15251 „Iekštelpu novērtējuma kritēriji temperatūrai, gaisa kvalitātei, gaismai un troksnim”;

1.11.	LVS EN ISO 7730 „Siltuma vides ergonomika ...”;

1.12.	Arhitektūras risinājumi un telpu plānojums uz 2016.gada 31.03.

- Āra gaisa aprēķina parametri:

2.1.	Ziema -22.30 C; Rh=85%.

2.2.	Vasara +25.00 C, Rh=72%.

- Telpu gaisa temperatūru un gaisa apmaiņu aprēķina parametri:

3.1.	Telpās sasniedzamo temperatūru un gaisa apmaiņu nodrošinājumu tabulu skatīt ēkas gaisa apmaiņu tabulā. Gaisa apmaiņu apjomi paredzēti saskaņā ar LBN 231-15 un LVS EN 15251 „Iekštelpu novērtējuma kritēriji temperatūrai, gaisa kvalitātei, gaismai un troksnim” un LVS CR 1752-2008 „ Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji” prasībām saskaņā ar „IDA 3” pieļaujamām vērtībām. CO2 koncentrācija izplūdes gaisā pieļaujamā vērtība pieņemta saskaņā ar „IDA 2”, tas ir robežās no 400 līdz 600 (ppm). Lai nodrošinātu sanitāri higiēnisko normu prasības gaisa kvalitātei saskaņā ar LBN 231-15 p.75.2. prasībām, mitrums dzīvojamās telpās nodrošināms ar relatīvo gaisa mitrumu ziemā ne zemāk par Rh=30% un vasarā ne augstāk par Rh=60%. Lai mazinātu iespējamo grunts radona piesārņojuma ietekmi uz ēkas gaisa vispārējo stāvokli, pagraba telpām paredzēta pieplūdes-nosūces ventilācijas sistēma saskaņā ar LBN 231-15 p.67.1. prasībām.

- Projektēto tehnisko risinājumu īss apraksts:

4.1.	Ēkas tehniskā projekta AVK daļa izstrādāta saskaņā ar „Projektēšanas uzdevumu”, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu, ekonomisku un drošu apkures un ventilācijas sistēmu ekspluatāciju un kvalitatīvu, normatīviem atbilstošu mikroklimatu publiskas lietošanas telpās un telpu grupās.

4.2.	Tehniskā projekta AVK daļā paredzēti pasākumi, kuri veicami, lai sasniegtu ēkas drošu ekspluatāciju.

4.3.	Būvprojekta AVK daļā paredzēts atgūt enerģiju izmantojot ventilācijas sistēmu agregātus ar rotācijas tipa rekuperatoriem, kuru efektivitāte siltuma atgūšanai sasniedz vairāk kā 73%, kas atbilst Eko Dizaina 2016 normu prasībām un, kuru iegūto siltuma enerģiju paredzēts izmantot ventilācijas sistēmu patērējamo siltuma slodžu atbalstam, tā samazinot siltuma patēriņus no ēkas siltuma katlu mājas.

- Siltumapgādes sistēmas.

5.1.	Lai nodrošinātu ēkā visu paredzēto telpu un iekārtu siltumapgādi, ir paredzētas četras neatkarīgas siltumapgādes sistēmas: radiatoru apkures sistēma, grīdu apsildes sistēma, siltā ūdens boileru siltumapgādes sistēma, kurai pievienota arī drēbju žāvēšanai paredzamo skapju kaloriferu siltumapgāde un kaloriferu siltumapgādes sistēma.

5.2. Radiatoru apkures siltumapgādes sistēmas ūdens sagatavošana paredzēta ēkas pagrabstāvā rekonstruējamajā siltummezglā. Radiatoru pieslēgums paredzēts pie esošās katlu mājas siltumapgādes sistēmas pēc neatkarīgā slēguma, izmantojot ūdens sagatavošanu plākšņu tipa siltummainī. Siltuma nesējs radiatoru apkures sistēmā: ūdens ar parametriem 80/60, pie āra gaisa temperatūras -22,3  C0. Darba spiediens apkures sistēmā paredzēts 2.0 bar. Siltuma patēriņš radiatoru apkures sistēmā paredzēts 38,34 kW.

5.3. Grīdu apsildes sistēmas paredzētas ēkas pagrabstāva zēnu mājturības kabinetos un saimniecības telpās, 1.stāva pirmsskolas izglītības iestādes telpās un 2.stāva klašu telpās. Grīdu apsildes siltumapgādes sistēmas ūdens sagatavošana paredzēta ēkas pagrabstāvā rekonstruējamajā siltummezglā. Grīdu apsildes sistēmas pieslēgums pie esošās katlu mājas siltumapgādes sistēmas paredzēts pēc neatkarīgā slēguma, izmantojot ūdens sagatavošanu plākšņu tipa siltummainī. Siltumnesēja sadalījums grīdu apsildes sistēmās paredzēts grupu telpu sadales kolektoros, kuros paredzēta individuāla siltuma sadale automātiskā režīmā, kuru nodrošina firmas „UPONOR” zemgrīdas apsildes sistēmu nerūsējoša tērauda sadalītāji ar izpildmehānismiem katrai grīdu apsildes cilpai atsevišķi. Šie izpildmehānismi saņem signālu no bezvadu telpu termostatiem ar uzstādāmiem parametriem uz displeja caur automātiskās vadības bloku ar bezvadu savienojuma moduli. Signāls tiek saņemts ar rādio signālu no telpu termostatiem ar displeju un grīdas sensoru katram no displejiem, tā nodrošinot katras telpas iekštemperatūru uz displeja uzstādāmajā režīmā, kuru iespējams iestādīt dienas un nedēļas režīmā.

Siltuma nesējs grīdu apsildes sistēmā: ūdens ar parametriem 50/45, pie āra gaisa temperatūras -22,3  C0. Darba spiediens apkures sistēmā paredzēts 2.0 bar. Siltuma patēriņš grīdu apsildes sistēmā paredzēts 23,0 kW.

5.4. Siltā ūdens boileru siltumapgādes sistēma paredzēta kombinētajiem boileriem ar tilpumu 100 un 200 litri. Šī sistēma paredzēta, lai apkures periodā izmantojot katlu mājā radīto siltumenerģiju ekonomētu elektro enerģijas patēriņu nesildot ūdeni ar elektro teniem. Tā kā šī siltumapgādes sistēma ir šai ēkai vienīgā, kurā siltumnesēja parametri tiek uzturēti neatkarīgi no āra gaisa temperatūras, tad šai sistēmai ir paredzēts pievienot arī paredzamo drēbju žāvēšanas skapju ūdens apsildes kaloriferus.

Siltā ūdens boileru siltumapgādes sistēmas pieslēgums pie esošās katlu mājas siltumapgādes sistēmas paredzēts pēc neatkarīgā slēguma, izmantojot ūdens sagatavošanu plākšņu tipa siltummainī.

Siltuma nesējs siltā ūdens boileru siltumapgādes sistēmā: ūdens ar parametriem 65/45, kas saistīts ar to, ka nav pieļaujama siltā ūdens pārlieku augsta temperatūra (virs 600C), bet tā nedrīks būt arī zemāka, lai boileros neveidotos leģionellu baktērijas.

Darba spiediens siltumapgādes sistēmā paredzēts 2.0 bar. Siltuma patēriņš siltā ūdens boileru un drēbju žāvēšanas skapju siltumapgādes sistēmā paredzēts 40,8 kW.

5.5. Ventilācijas sistēmu gaisa sildīšanas kaloriferu siltumapgādes sistēmas ūdens sagatavošana paredzēta ēkas pagrabstāvā rekonstruējamajā siltummezglā. Kaloriferu pieslēgums paredzēts pie esošās katlu mājas siltumapgādes sistēmas pēc neatkarīgā slēguma, izmantojot ūdens sagatavošanu plākšņu tipa siltummainī. Siltuma patēriņu kaloriferu siltumapgādes sistēmai, katram gaisa apstrādes agregātam, paredzēts regulēt automātiskā režīmā ar sūkņu sajaukšanas nezgliem, kuri paredzēti arī vienlaicīgai kaloriferu nodrošinājumam pret aizsalšanu. Siltuma nesējs kaloriferu siltumapgādes sistēmā: ūdens ar parametriem 80/60, pie āra gaisa temperatūras -22,3  C0. Darba spiediens apkures sistēmā paredzēts 2.0 bar. Siltuma patēriņš sistēmā paredzēts 55,41 kW.

5.6. Kopējā patērējamā siltuma slodze siltummezglā paredzēta 157,55 kW.

Siltummezgla rekonstrukciju skatīt šā būvprojekta SM daļā.

5.7. Siltumtehniskajiem aprēķiniem ēkas konstrukciju siltumvadāmības koeficienti paredzētas saskaņā ar AR daļā paredzētajiem materiāliem un ir sekojošas:

Āra sienu konstrukcijām 						U=0.2 W/m2K;

Logi-kopējais logu siltumcaurlaidības

koeficients ar iekšējo aiļu aizdari            			U=1.4 W/m2K;

Ārējās stiklotās durvis-kopējais

siltumcaurlaidības koeficients					U=1.4 W/m2K;

Griesti-kopējais siltumcaurlaidības

koeficients								U=0.14 W/m2K;

Pagrabstāva siltinātas grīdas virs grunts		                   U=0.18 W/m2K;

Grīdas 1.stāvā virs apsildāma pagrabstāva			 U=1,0 W/m2K;

- Ventilācijas sistēmas.

6.1. Ēkas gaisa apmaiņas organizēšanai paredzētas trīspadsmit pieplūdes-nosūces centralizētas gaisa rekuperācijas sistēmas ar rekuperācijas ventilācijas agregātiem, kuros paredzēti rotācijas tipa siltummaiņi. Ventilācijas sistēmu lielais skaits saistīts ar to, ka ēkai paredzēto telpu dalījums ir sadrumstalots un neliels ēkas stāvu augstums, kura dēļ nav iespējama liela izmēra gaoisa vadu uzstādīšana netraucējot telpu ekspluatāciju un dizainu.

6.2.   Ventilācijas sistēmu PN1, PN2, PN3, PN4 un P5 ventilācijas agregātus paredzēts uzstādīt pagrabstāva apkurināmā demontējamās katlu mājas telpā. Vispārapmaiņas ventilācijas gaisa apstrādes sistēmu PN1, PN2,PN3 un PN4 ventilācijas agregāti paredzēti ar  ventilātoriem un gaisa filtriem pieplūdē un nosūcē,  gaisa uzsildīšanas ūdens kaloriferiem ar siltumnesēju ūdeni, ar parametriem 80/600 C. Uz  pieplūdes un nosūces gaisa vadiem āra gaisa virzienā uzstādāmi gaisa noslēgvārsti ar elektromotora izpildmehānismiem, kuriem paredzēts atsperu mehānisms vārsta aizvēršanai strāvas pārtraukumu gadījumiem. Telpu virzienā pieplūdes un nosūces gaisa vadiem ir uzstādāmi trokšņu slāpētāji. Pieplūdes ventilācijas sistēma P5 paredzēta pagraba telpām pārspiediena radīšanai, gadījumos, ja āra apstākļi nenodrošina šīm telpām ventilāciju ar projektā paredzētajām dabīgās ventilācijas ierīcēm „Fresh”, kuras paredzētas pagraba stāva telpām pa pagraba stāva perimetru.

6.3. Ventilācijas sistēmu PN6, PN7, PN12 un PN13 ventilācijas agregātus paredzēts uzstādīt apkurināmā tehniskā stāvā telpā. Vispārapmaiņas ventilācijas gaisa apstrādes sistēmu PN6, PN7,PN12 un PN13 ventilācijas agregāti paredzēti ar  ventilātoriem un gaisa filtriem pieplūdē un nosūcē,  gaisa uzsildīšanas ūdens kaloriferiem ar siltumnesēju ūdeni, ar parametriem 80/600 C. Uz  pieplūdes un nosūces gaisa vadiem āra gaisa virzienā uzstādāmi gaisa noslēgvārsti ar elektromotora izpildmehānismiem, kuriem paredzēts atsperu mehānisms vārsta aizvēršanai strāvas pārtraukumu gadījumiem. Telpu virzienā pieplūdes un nosūces gaisa vadiem ir uzstādāmi trokšņu slāpētāji.

6.4. Ventilācijas sistēmu PN8 un PN9 ventilācijas agregātus paredzēts uzstādīt katru savā apkurināmā pagraba stāva telpā. Šīs ventilācijas sistēmas paredzētas 1.stāvā izvietotajām pirmsskolas izglītības iestādes grupu telpām. Vispārapmaiņas ventilācijas gaisa apstrādes sistēmu PN8 un PN9 ventilācijas agregāti paredzēti ar  ventilātoriem un gaisa filtriem pieplūdē un nosūcē,  gaisa uzsildīšanas ūdens kaloriferiem ar siltumnesēju ūdeni, ar parametriem 80/600 C. Uz  pieplūdes un nosūces gaisa vadiem āra gaisa virzienā uzstādāmi gaisa noslēgvārsti ar elektromotora izpildmehānismiem, kuriem paredzēts atsperu mehānisms vārsta aizvēršanai strāvas pārtraukumu gadījumiem. Telpu virzienā pieplūdes un nosūces gaisa vadiem ir uzstādāmi trokšņu slāpētāji.

6.5. Ventilācijas sistēmu PN10 un PN11 ventilācijas agregātus paredzēts uzstādīt katru savā 2. stāva telpā. Šīs ventilācijas sistēmas paredzētas 2.stāvā izvietotajām skolas nodarbību grupu telpām. Vispārapmaiņas ventilācijas gaisa apstrādes sistēmu PN8 un PN9 ventilācijas agregāti paredzēti ar  ventilātoriem un gaisa filtriem pieplūdē un nosūcē,  gaisa uzsildīšanas ūdens kaloriferiem ar siltumnesēju ūdeni, ar parametriem 80/600 C. Uz  pieplūdes un nosūces gaisa vadiem āra gaisa virzienā uzstādāmi gaisa noslēgvārsti ar elektromotora izpildmehānismiem, kuriem paredzēts atsperu mehānisms vārsta aizvēršanai strāvas pārtraukumu gadījumiem. Telpu virzienā pieplūdes un nosūces gaisa vadiem ir uzstādāmi trokšņu slāpētāji.

6.6.  Ventilācijas agregāta vadība paredzēta ar iebūvētiem automātiskās vadības blokiem C5.1. Šiem vadības blokiem iespējama iznesamu vadības pultu pieslēgšana, kuras novietojamas katras ventilācijas sistēmas apkalpojamajās telpās uz sienas. Ventilācijas sistēmas ražību iespējams izmainīt automātiskā režīmā izejot no CO2 koncentrācijas nosūces gaisa vadā, kurš uzstādāms 400-600 (ppm). Režīmā, kad telpās neatrodas neviena persona, ar ventilāciju tiek nodrošināta 1-kārtīga svaiga āra gaisa apmaiņa stundā. Svaigā gaisa padeves daudzuma vadība paredzēta automātiskā režīmā, atkarībā no CO2 koncentrācijas nosūces gaisa vadā.

6.6.  Māģistrālo gaisa vadu sadales visām ventilācijas sistēmām paredzēta zem telpu griestiem.

- Vispārējie norādījumi par ventilācijas sistēmu uzbūvi:

7.1. Gaisa vadus gaisa ieņemšanā un izmešanā pirms ventilācijas agregāta āra gaisa virzienā ventkameras robežās paredzēts izolēt ar puscietiem akmens vates paklājiem „PAROC Mat 35 ALC” biezumā b=50mm, pārklātiem ar alumīnija foliju.

7.2. Gaisa vadiem, kuri šķērso  ventkameras,  vertikālo ventilācijas kanālu un šahtu sienas un starpstāvu pārsegumus, paredzēts uzstādīt uguns noturības vārstus ar ugunsreakciju EI60. Ja ugunsnoturības vārsts netiek iestrādāts norobežojošajā konstrukcijā saskaņā ar ražotāju rekomendācijām, tad gaisa vadu posmus, kuri ir starp norobežojošo konstrukciju (ieskaitot gaisa vadu pašā norobežojošajā konstrukcijā) un uguns noturības vārstu nepieciešams izolēt ar ugunsnoturības cauršuvotiem akmens vates paklājiem „PAROC WM 80”. Ar „PAROC WM 80” izolāciju izolējami arī visi gaisa vadi pazemes stāva evakuācijas gaiteņa robežās.

7.3.	Visi ventilācijas sistēmu gaisa vadi paredzēti no cinkota skārda rūpnieciski izgatavotiem gaisa vadiem ar skārda biezumiem saskaņā ar LBN 231-15 noteikumiem. Apaļo gaisa vadu veidgabali paredzēti ar gumijas manžetēm, bet taisnstūra gaisa vadi un to veidgabali ar atlokiem, kuriem savienojumu vietās uzstādāmas gumijas starplikas gaisa vadu hermētiskuma nodrošināšanai.

7.4.	Ventilācijas sistēmu automātiskās vadības sadales paredzētas iebūvētas ventilācijas agregātos rūpnieciskās izgatavošanas apstākļos. Ventilācijas sistēmu agregātu iznesamo vadības pultu atrašanās vietas nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju.

7.5.	Pēc pasūtītāja vēlēšanās ventilācijas agregātu vadību iespējams vadīt, kā ar iznesamu vadības pulti, tā arī ar tālvadības pulti, par to iepriekš vienojoties ar ēkas īpašnieku pie ventilācijas agregātu pasūtīšanas, vai arī šādu ventilācijas sistēmu vadību iespējams pasūtīt arī laika gaitā.

7.6.	Visu gaisa apstrādes agregātu ieslēgšanu vai atslēgšanu, kā arī procesu vadību iespējams organizēt no ēkas dežuranta telpas, vai ar attālinātas datorprogrammas palīdzību paredzot, atsevišķā projektā BMS sistēmu.

7.7.   Gaisa vadu profilaktiskai tīrīšanai jānodrošina tīrīšanas lūku montāža saskaņā ar LVS ENV 12097 noteikumiem.

7.8.	Visas mehāniskās ventilācijas sistēmas jāsazemē.

7.9.	Ugunsdrošība:

Ugunsgrēka gadījumā nodrošināt ventilācijas agregātu automātisku atslēgšanos ar to automātisku ieslēgšanos pēc ugunsgrēka novēršanas. Ugunsgrēka trauksmes atslēgumu gadījumos kaloriferu siltumapgādes šuntu mezglu sūkņiem jāturpina darboties, nodrošinot kaloriferus pret aizsalšanu.

7.10.	Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo celtniecības normu un noteikumu prasībām, kā arī jāievēro izstrādājumu ražotāju prasības.

7.11. 	Šajā projektā paredzēto ventilācijas agregātu un materiālu aizvietošana iespējama ar analogiem izstrādājumiem, ievērojot iespējamos uzstādīšanas vietas gabarītus un Eko Dizaina noteikumu prasības.

Sagatavoja A.Pālens

Rīgā, 2016.gada aprīlis.