## Gaisa apmaiņas
[5 empty] | GAISA APMAIŅU APRĒĶINA TABULA |  |  |  |  | Pielikums Nr.1
Telpas Nr. | Telpas nosaukums | Telpas apkures aprēķina temperatūra Co | Telpas izmēri |  |  | Gaisa apmaiņas kārtas |  | Gaisa apmaiņas apjoms |  | Piezīmes
|  |  | Grīdas laukums | Telpas augstums | Tilpums | P | N | P | N
PAGRABA STĀVS.
1 | Kāpņu telpa |  | 3.7 | 2.5 | 9.25 | - | - | - | -
2 | Gaitenis |  | 15 | 2.5 | 37.5 | 0.66667 | - | 25 | -
3 | Priekštelpa |  | 9.1 | 2.5 | 22.75 | 4.3956 | - | 100 | -
4 | WC |  | 2.7 | 2.5 | 6.75 | - | 7.4074 | - | 50
5 | WC |  | 3 | 2.5 | 7.5 | - | 6.6667 | - | 50
| Patrepe |  | 12.306 | 1.25 | 15.3825 | - | 1.6252 | - | 25
6 | Saimniecības dienesta telpa |  | 52.1 | 2.5 | 130.25 | 4.032 | 4.032 | 525.168 | 525.168 | 2,8 l/s uz m2
7 | Siltummezgls |  | 53.6 | 2.5 | 134 | - | 1 | - | 135
8 | Priekštelpa |  | 8.7 | 2.5 | 21.75 | 6.2069 | - | 135 | -
9 | Instrumentu noliktava |  | 11.8 | 2.5 | 29.5 | - | 2 | - | 60
10 | Zēnu mājturības kabinets |  | 52.7 | 2.5 | 131.75 | 6.0721 | 5.6167 | 800 | 740 | 4,2 l/s uz m2
11 | Zēnu mājturības kabinets |  | 50.1 | 2.5 | 125.25 | 6.0679 | 6.0679 | 760 | 760 | 4,2 l/s uz m2
12 | Pagrabs |  | 15.2 | 2.5 | 38 | - | 1 | - | 40
13 | Pagrabs |  | 17.3 | 2.5 | 43.25 | - | 1 | - | 45
14 | Pagrabs |  | 70.6 | 2.5 | 176.5 | - | 1 | 430 | 175
15 | Pagrabs |  | 25.4 | 2.5 | 63.5 | - | 1 | - | 65
16 | Pagrabs |  | 11.2 | 2.25 | 25.2 | - | 1 | - | 25.2
17 | Elektrosadales telpa |  | 5 | 2.25 | 11.25 | - | 1 | - | 15
18 | Pagrabs |  | 16.8 | 2 | 33.6 | - | 1 | - | 35
19 | Pagrabs |  | 53.6 | 2 | 107.2 | 0.97948 | 1 | 105 | 105
20 | Pagrabs |  | 53.4 | 2 | 106.8 | 0.98315 | 1 | 105 | 105
21 | Pagrabs |  | 15.9 | 2 | 31.8 | - | 1 | - | 30
22 | Pagrabs |  | 54.4 | 2 | 108.8 | 1.011 | 1 | 110 | 110
23 | Pagrabs |  | 53.5 | 2 | 107 | 0.98131 | 1 | 105 | 105
24 | Kāpņu telpa |  | 4.2 | 2 | 8.4 | - | - | - | -
|  |  | 671.306 |  | 1532.9325 |  |  | 3200.168 | 3200.368
1. STĀVS.
101 | Vējtveris |  | 3.8 | 2.4 | 9.12 | - | - | - | -
102 | Kāpņu telpa |  | 18.3 | 2.4 | 43.92 | - | - | - | -
103 | Gaitenis |  | 11 | 2.4 | 26.4 | - | - | - | - | skat.113.
104 | Mazgāšanās telpa |  | 12.7 | 2.4 | 30.48 | - | 2.1325 | 165 | 65
105 | Invalīdu WC |  | 3.4 | 2.4 | 8.16 | - | 6.1275 | - | 50
106 | WC |  | 1.9 | 2.4 | 4.56 | - | 10.9649 | - | 50
107 | Ēdamistaba |  | 35.8 | 2.4 | 85.92 | 6.1685 | 4.1899 | 530 | 360 | 2,8 l/s uz m2
108 | Ēdamistaba |  | 53.7 | 2.4 | 128.88 | 4.1899 | 4.1899 | 540 | 540 | 2,8 l/s uz m2
109 | Ēdienu izdales telpa |  | 10.4 | 2.4 | 24.96 |  | 5 |  | 125
110 | Trauku mazgātuve |  | 5.8 | 2.4 | 13.92 |  | 5 |  | 75
111 | Gaitenis |  | 5.4 | 2.4 | 12.96 | 2 | - | 30 | -
112 | Zobārsta kabinets |  | 19.3 | 2.4 | 46.32 | 4.2 | 4.2 | 194.544 | 194.544 | 2,8 l/s uz m2
113 | Gaitenis |  | 21.3 | 2.4 | 51.12 | 2.7387 | - | 140 | -
114 | Medpunkts |  | 17.5 | 2.4 | 42 | 4.2 | 4.2 | 176.4 | 176.4 | 2,8 l/s uz m2
115 | Medpunkts |  | 18.7 | 2.4 | 44.88 | 4.2 | 4.2 | 188.496 | 188.496 | 2,8 l/s uz m2
116 | Skolotāju istaba |  | 34.6 | 2.4 | 83.04 | 4.2148 | 4.2148 | 350 | 350 | 2,8 l/s uz m2
117 | Gaitenis |  | 12.4 | 2.4 | 29.76 | 2 | - | 60 | -
118 | Arhīvs |  | 7.8 | 2.4 | 18.72 | - | 2 | - | 35
119 | Vējtveris |  | 4 | 2.4 | 9.6 | - | - | - | -
120 | Gaitenis |  | 9.6 | 2.4 | 23.04 | 2 | - | 50 | -
121 | Priekštelpa |  | 4.7 | 2.4 | 11.28 | 2 | - | 25 | -
122 | Palīgtelpa |  | 10.5 | 2.4 | 25.2 | 2 | - | 55 | -
123 | Virtuve |  | 22.3 | 2.4 | 53.52 | 24.5703 | 27.1861 | 1315 | 1455
124 | Gaitenis |  | 7.7 | 2.4 | 18.48 | 2 | - | 40 | -
125 | Gaitenis |  | 1.8 | 2.4 | 4.32 | 2 | - | 10 | -
126 | Sakņu noliktava |  | 3.5 | 2.4 | 8.4 | - | 2 | - | 20
127 | Sauso produktu noliktava |  | 3.8 | 2.4 | 9.12 | - | 1.5 | - | 15
128 | Kabinets |  | 5.9 | 2.4 | 14.16 | 2.1186 | 2 | 30 | 30
129 | Dežuranta telpa |  | 14.5 | 2.4 | 34.8 | 1.1494 | 1.1494 | 40 | 40
130 | Priekštelpa |  | 2.9 | 2.4 | 6.96 | - | - | - | - | skat.120.
131 | Kabinets |  | 29.5 | 2.4 | 70.8 | 4.1667 | 4.1667 | 295 | 295 | 2,8 l/s uz m2
132 | Kabinets |  | 15.5 | 2.4 | 37.2 | 4.1667 | 4.1667 | 155 | 155 | 2,8 l/s uz m2
133 | Gaitenis |  | 12.9 | 2.4 | 30.96 | 2 | - | 65 | -
134 | WC |  | 3.5 | 2.4 | 8.4 | - | 5.9524 | - | 50
135 | Kabinets |  | 57.6 | 2.4 | 138.24 | 4.1956 | 3.4722 | 580 | 480 | 2,8 l/s uz m2
136 | WC |  | 14.5 | 2.4 | 34.8 | - | 2.8736 | - | 100
137 | Kabinets |  | 35.6 | 2.4 | 85.44 | 4.2135 | 4.2135 | 360 | 360 | 2,8 l/s uz m2
138 | Ģērbtuve |  | 17.9 | 2.4 | 42.96 | 2 | 2 | 85 | 85
139 | Gaitenis |  | 2.5 | 2.4 | 6 | - | - | - | -
140 | Vējtveris |  | 4.2 | 2.4 | 10.08 | - | - | - | -
141 | Ēdienu izdales telpa |  | 5 | 2.4 | 12 | - | 3.3333 | - | 40
142 | Kabinets |  | 58.3 | 2.4 | 139.92 | 4.0023 | 3.2876 | 560 | 460 | 2,8 l/s uz m2
143 | WC |  | 14.8 | 2.4 | 35.52 | - | 2.8153 | - | 100
144 | Kabinets |  | 35.5 | 2.4 | 85.2 | 4.2254 | 4.2254 | 360 | 360 | 2,8 l/s uz m2
145 | Ģērbtuve |  | 17.7 | 2.4 | 42.48 | 2 | 2 | 84.96 | 84.96
146 | Gaitenis |  | 2.5 | 2.4 | 6 | - | - | - | -
147 | Vējtveris |  | 4.4 | 2.4 | 10.56 | - | - | - | -
148 | Kāpņu telpa |  | 17.4 | 2.4 | 41.76 | - | - | - | -
149 | Vējtveris |  | 3.9 | 2.4 | 9.36 | - | - | - | -
|  |  | 738.2 |  | 1771.68 |  |  | 6484.4 | 6339.4
2. STĀVS.
201 | Kāpņu telpa |  | 19.8 | 2.5 | 49.5 | - | - | - | -
202 | Gaitenis |  | 20.5 | 2.5 | 51.25 | 3.9024 | - | 200 | -
203 | Ģērbtuve |  | 15.7 | 2.5 | 39.25 | 2 | 2 | 78.5 | 78.5
204 | Priekštelpa |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | - | - | - | -
205 | WC |  | 1.8 | 2.5 | 4.5 | - | 11.1111 | - | 50
206 | Priekštelpa |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | - | - | - | -
207 | WC |  | 1.8 | 2.5 | 4.5 | - | 11.1111 | - | 50
208 | Priekštelpa |  | 28.2 | 2.5 | 70.5 | 2 | 2 | 141 | 141
209 | Kabinets |  | 28.7 | 2.5 | 71.75 | 4.032 | 4.032 | 289.296 | 289.296 | 2,8 l/s uz m2
210 | Gaitenis |  | 3.5 | 2.5 | 8.75 | - | - | - | -
211 | Kabinets |  | 24.4 | 2.5 | 61 | 4.032 | 4.032 | 245.952 | 245.952 | 2,8 l/s uz m2
212 | Ģērbtuve |  | 8.3 | 2.5 | 20.75 | 2 | 2 | 41.5 | 41.5
213 | Kabinets |  | 26.8 | 2.5 | 67 | 4.032 | 4.032 | 270.144 | 270.144 | 2,8 l/s uz m2
214 | Ģērbtuve |  | 15 | 2.5 | 37.5 | 2 | 2 | 75 | 75
215 | Priekštelpa |  | 1.3 | 2.5 | 3.25 | - | - | - | -
216 | WC |  | 1.3 | 2.5 | 3.25 | - | 15.3846 | - | 50
217 | Priekštelpa |  | 1.3 | 2.5 | 3.25 | - | - | - | -
218 | WC |  | 1.3 | 2.5 | 3.25 | - | 15.3846 | - | 50
219 | Kabinets |  | 22.1 | 2.5 | 55.25 | 4.032 | 4.032 | 222.768 | 222.768 | 2,8 l/s uz m2
220 | Kabinets |  | 27.6 | 2.5 | 69 | 4.032 | 4.032 | 278.208 | 278.208 | 2,8 l/s uz m2
221 | Kabinets |  | 34.6 | 2.5 | 86.5 | 4.032 | 4.032 | 348.768 | 348.768 | 2,8 l/s uz m2
222 | Noliktava |  | 9.5 | 2.5 | 23.75 | 2 | 2 | 47.5 | 47.5
223 | Kabinets |  | 28.1 | 2.5 | 70.25 | 4.032 | 4.032 | 283.248 | 283.248 | 2,8 l/s uz m2
224 | Zāle |  | 75.5 | 2.5 | 188.75 | 6.048 | 6.048 | 1141.56 | 1141.56 | 4,2 l/s uz m2
225 | Gaitenis |  | 9.6 | 2.5 | 24 | 2.5 | - | 60 | -
226 | Veļas mazgātava |  | 11.6 | 2.5 | 29 | 2.4 | 3 | 69.6 | 90
227 | Noliktava |  | 1.8 | 2.5 | 4.5 | - | 2 | - | 10
228 | Gaitenis |  | 2.9 | 2.5 | 7.25 | - | - | - | -
229 | Kabinets |  | 57.7 | 2.5 | 144.25 | 4.032 | 4.032 | 581.616 | 581.616 | 2,8 l/s uz m2
230 | Kabinets |  | 57 | 2.5 | 142.5 | 4.032 | 4.032 | 574.56 | 574.56 | 2,8 l/s uz m2
231 | Mazgāšanās telpa, WC |  | 14.1 | 2.5 | 35.25 | 4.2553 | 4.2553 | 150 | 150
232 | Priekštelpa |  | 2.1 | 2.5 | 5.25 | - | - | - | -
233 | WC |  | 2.9 | 2.5 | 7.25 | - | 6.8966 | - | 50
234 | Ģērbtuve |  | 15.3 | 2.5 | 38.25 | 2 | 2 | 76.5 | 76.5
235 | Kabinets |  | 58.4 | 2.5 | 146 | 4.032 | 4.032 | 588.672 | 588.672 | 2,8 l/s uz m2
236 | Kabinets |  | 57.4 | 2.5 | 143.5 | 4.032 | 4.032 | 578.592 | 578.592 | 2,8 l/s uz m2
237 | Mazgāšanās telpa, WC |  | 13.2 | 2.5 | 33 | 4.5455 | 4.5455 | 150 | 150
239 | Apkopējas inventāra telpa |  | 3.5 | 2.5 | 8.75 | - | 5.7143 | - | 50
240 | Kāpņu telpa |  | 20.1 | 2.5 | 50.25 | - | - | - | -
|  |  | 727.7 |  | 1819.25 |  |  | 6492.984 | 6563.384
TEHNISKAIS STĀVS.
301 | Tehniskā telpa |  | 47.3 | 2.75 | 130.075 |  | 0.5 |  | 65.0375
302 | Tehniskā telpa |  | 22.9 | 2.75 | 62.975 |  | 0.5 |  | 31.4875
|  |  | 70.2 |  | 193.05 |  |  | 0 | 96.525
| Kopā ēkai: |  | 2207.406 |  | 5316.9125 |  |  | 16177.552 | 16199.677

## Ventilācija
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA VENTILĀCIJAS SISTĒMĀM
N.p.k. | Nosaukums | Iekārtu un materiālu raksturojums | Mēra vien. | Daudz. | Piezīmes
VENTILĀCIJAS GAISA APSTRĀDES AGREGĀTI un GAISA NOSŪCES SISTĒMU VENTILATORI
1 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 195kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1070/900 m3/h; P=150/150 Pa; ar rotācijas tipa rekuperatoru (ar frekvenču pārveidotāju un kondensāta novadīšanu) Q=12,8kW; ūdens kaloriferi Q=3,7 kW; gaisa filtriem F7/M5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Verso-R-1200-L-UV-EC/0,47-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1-X | k-ts | 1 | PN1 Komfovent
2 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni, trīsgaitu vārstu komplektā ar elektromotora izpildmehānismu | PPU-HW-3R-15-1,0-W2 | k-ts | 1 | PN1 Komfovent
3 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 285kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1620/1720 m3/h; P=250/250 Pa; ar rotācijas tipa rekuperatoru (ar frekvenču pārveidotāju un kondensāta novadīšanu) Q=18,8kW; ūdens kaloriferi Q=3,6 kW; gaisa filtriem F7/M5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Verso-R-2000-L-UV-EC/0,5-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1-X | k-ts | 1 | PN2 Komfovent
4 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni, trīsgaitu vārstu komplektā ar elektromotora izpildmehānismu | PPU-HW-3R-15-1,6-W2 | k-ts | 1 | PN2 Komfovent
5 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 270kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1620/1620 m3/h; P=200/200 Pa; ar rotācijas tipa rekuperatoru (ar frekvenču pārveidotāju un kondensāta novadīšanu) Q=19,8kW; ūdens kaloriferi Q=4,3 kW; gaisa filtriem F7/M5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Verso-R-1600-L-UV-EC/0,47-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1-X | k-ts | 1 | PN3 Komfovent
6 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni, trīsgaitu vārstu komplektā ar elektromotora izpildmehānismu | PPU-HW-3R-15-1,6-W2 | k-ts | 1 | PN3 Komfovent
7 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 195kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=785/685 m3/h; P=150/150 Pa; ar rotācijas tipa rekuperatoru (ar frekvenču pārveidotāju un kondensāta novadīšanu) Q=8,9kW; ūdens kaloriferi Q=2,88 kW; gaisa filtriem F7/M5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Domekt-R-900-L-UV-EC/0,17-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1/LDC-X (REGO-900UVW-R-EC-C5.1) | k-ts | 1 | PN4 Komfovent
8 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni, trīsgaitu vārstu komplektā ar elektromotora izpildmehānismu | PPU-HW-3R-15-1,0-W2 | k-ts | 1 | PN4 Komfovent
9 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 195kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoru pieplūdē (ar frekvenču pārveidotājiem) L=785 m3/h; P=150 Pa; ar ūdens kaloriferi Q=11,13 kW; gaisa filtriem F7 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Domekt-R-900-L-UV-EC/0,17-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1/LDC-X (REGO-900UVW-R-EC-C5.1) | k-ts | 1 | P5 Komfovent
10 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni Yonos Pico 25/1-4, ar trīsgaitu vārstu Siemens VXP47.10-1,6 komplektā ar elektromotora izpildmehānismu Siemens SSP61 | PPU-1,6-25/20 | k-ts | 1 | P5 Komfovent
11 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 270kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1715/1435 m3/h; P=200/200 Pa; ar rotācijas tipa rekuperatoru (ar frekvenču pārveidotāju un kondensāta novadīšanu) Q=18,8kW; ūdens kaloriferi Q=7,0 kW; gaisa filtriem F7/M5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Verso-R-1600-L-UV-EC/0,47-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1-X | k-ts | 1 | PN6 Komfovent
12 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni, trīsgaitu vārstu komplektā ar elektromotora izpildmehānismu | PPU-HW-3R-20-4,0-W2 | k-ts | 1 | PN6 Komfovent
13 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 195kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1375/1265 m3/h; P=180/180 Pa; ar rotācijas tipa rekuperatoru (ar frekvenču pārveidotāju un kondensāta novadīšanu) Q=16,6kW; ūdens kaloriferi Q=4,2 kW; gaisa filtriem F7/M5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Verso-R-1400-L-UV-EC/0,47-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1-X | k-ts | 1 | PN7 Komfovent
14 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni, trīsgaitu vārstu komplektā ar elektromotora izpildmehānismu | PPU-HW-3R-15-1,6-W2 | k-ts | 1 | PN7 Komfovent
15 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 195kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1005/1045 m3/h; P=200/200 Pa; ar rotācijas tipa rekuperatoru (ar frekvenču pārveidotāju un kondensāta novadīšanu) Q=14,5kW; ūdens kaloriferi Q=2,0 kW; gaisa filtriem F7/M5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Verso-R-1200-L-UV-EC/0,47-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1-X | k-ts | 1 | PN8 Komfovent
16 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni, trīsgaitu vārstu komplektā ar elektromotora izpildmehānismu | PPU-HW-3R-15-1,0-W2 | k-ts | 1 | PN8 Komfovent
17 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 195kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1025/1075 m3/h; P=200/200 Pa; ar rotācijas tipa rekuperatoru (ar frekvenču pārveidotāju un kondensāta novadīšanu) Q=14,7kW; ūdens kaloriferi Q=2,0 kW; gaisa filtriem F7/M5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Verso-R-1200-L-UV-EC/0,47-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1-X | k-ts | 1 | PN9 Komfovent
18 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni, trīsgaitu vārstu komplektā ar elektromotora izpildmehānismu | PPU-HW-3R-15-1,0-W2 | k-ts | 1 | PN9 Komfovent
19 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 195kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1455/1400 m3/h; P=150/150 Pa; ar rotācijas tipa rekuperatoru (ar frekvenču pārveidotāju un kondensāta novadīšanu) Q=16,6kW; ūdens kaloriferi Q=4,1 kW; gaisa filtriem F7/M5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Verso-R-1400-L-UV-EC/0,47-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1-X | k-ts | 1 | PN10 Komfovent
20 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni, trīsgaitu vārstu komplektā ar elektromotora izpildmehānismu | PPU-HW-3R-15-1,6-W2 | k-ts | 1 | PN10 Komfovent
21 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 195kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1430/1365 m3/h; P=150/150 Pa; ar rotācijas tipa rekuperatoru (ar frekvenču pārveidotāju un kondensāta novadīšanu) Q=17,5kW; ūdens kaloriferi Q=4,0 kW; gaisa filtriem F7/M5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Verso-R-1400-L-UV-EC/0,47-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1-X | k-ts | 1 | PN11 Komfovent
22 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni, trīsgaitu vārstu komplektā ar elektromotora izpildmehānismu | PPU-HW-3R-15-1,6-W2 | k-ts | 1 | PN11 Komfovent
23 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 195kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1140/1140 m3/h; P=150/150 Pa; ar rotācijas tipa rekuperatoru (ar frekvenču pārveidotāju un kondensāta novadīšanu) Q=14,8kW; ūdens kaloriferi Q=2,5 kW; gaisa filtriem F7/M5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Verso-R-1200-L-UV-EC/0,47-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1-X | k-ts | 1 | PN12 Komfovent
24 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni, trīsgaitu vārstu komplektā ar elektromotora izpildmehānismu | PPU-HW-3R-15-1,0-W2 | k-ts | 1 | PN12 Komfovent
25 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts (svars 195kg) iekštelpu izpildījumā ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1165/985 m3/h; P=150/150 Pa; ar rotācijas tipa rekuperatoru (ar frekvenču pārveidotāju un kondensāta novadīšanu) Q=12,5kW; ūdens kaloriferi Q=4,0 kW; gaisa filtriem F7/M5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās vadības bloku C5.1. | Verso-R-1200-L-UV-EC/0,47-F7-M5-HCW/4R/2,4-X-R1-C5.1-X | k-ts | 1 | PN13 Komfovent
26 | Šunta mezgls ar cirkulācijas sūkni, trīsgaitu vārstu komplektā ar elektromotora izpildmehānismu | PPU-HW-3R-15-1,6-W2 | k-ts | 1 | PN13 Komfovent
27 | Ventilācijas iekārtas montāžas rāmis ar regulēšanas kājām | SSK-10.001 A | k-ts | 7 | Komfovent
28 | Ventilācijas iekārtas montāžas rāmis ar regulēšanas kājām | SSK-11.001 A | k-ts | 2 | Komfovent
29 | Ventilācijas iekārtas montāžas rāmis ar regulēšanas kājām | SSK-12.001 A | k-ts | 3 | Komfovent
30 | Ventilācijas gaisa apstrādes agregātu elektroinstalācija, palaišana un regulēšana. |  | k-ts | 13
31 | Kanāla tipa ventilators L=365 m3/h, P=160 Pa | MIXVENT TD-500/160 | gab. | 1 | N16 S & P
32 | Kanāla tipa ventilators L=100 m3/h, P=90 Pa | MIXVENT TD-250/100 | gab. | 1 | N14 S & P
33 | Sadzīves tipa ventilators L=50 m3h, P=25 Pa, ar iebūvētu laika releju un pieslēgumu telpas apgaismojuma slēdzim | DECOR-100-CR | gab. | 1 | N15 S & P
34 | Gaisa nosūces ventilatoru elektroinstalācija |  | k-ts | 3
VENTILĀCIJAS SISTĒMU MONTĀŽAS ELEMENTI
PN1
1 | Trokšņu slāpētājs | AGS-250-50-1200-M | gab. | 2 | Amalva
2 | Ugunsdrošības vārsts | UVA60-250-70 | gab. | 5 | Amalva
3 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-200x100 | k-ts | 3 | Halton
4 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-300x100 | k-ts | 2 | Halton
5 | Dekoratīvas nosūces restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | AGC-200x100 | k-ts | 5 | Halton
6 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-160 | gab. | 1 | Amalva
7 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=125 | m | 5.72
8 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=160 | m | 10.34
9 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=200 | m | 11.77
10 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=250 | m | 11.77
11 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=315 | m | 4.07
12 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 200x100 | m | 1.6
13 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 300x100 | m | 0.6
14 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 27 | PAROC
15 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
16 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
17 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
18 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
19 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
PN2
1 | Trokšņu slāpētājs | SPS-400-250-1250-M | gab. | 2 | Amalva
2 | Ugunsdrošības vārsts | UVS60-400x300-70 | gab. | 5 | Amalva
3 | Nerūsējoša skārda ar abiem slēgtiem galiem tvaiku nosūce - gaisa pieplūdes kape ar taukvielu uztveršanas filtriem un iebūvētu "Capture Jet" recirkulācijas ventilatoru | KVF-M 1600-1700-400 | k-ts | 1 | Halton
4 | Gaisa pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-P-100 | k-ts | 2 | Amalva
5 | Gaisa pieplūdes ventilis ar trokšņu slāpējošu šķīvi un montāžas gredzenu | ULA-100 | k-ts | 6 | Halton
6 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-100 | k-ts | 4 | Amalva
7 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-125 | k-ts | 1 | Amalva
8 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-100 | gab. | 7 | Amalva
9 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-125 | gab. | 4 | Amalva
10 | Gaisa regulēšanas tampons | INNO-100-RP | gab. | 5 | Amalva
11 | Gaisa pretplūsmas vārsts | RSK-315 | gab. | 2 | Amalva
12 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 26.84
13 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=125 | m | 18.7
14 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=250 | m | 2.2
15 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=315 | m | 3.41
16 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 300x150 | m | 4.2
17 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 300x250 | m | 2.1
18 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x250 | m | 59.84
19 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x300 | m | 8.69
20 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 500x200 | m | 3.74
21 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 25.9942 | PAROC
22 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
23 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
24 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
25 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
26 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
PN3
1 | Trokšņu slāpētājs | SPS-400-250-1250-M | gab. | 2 | Amalva
2 | Ugunsdrošības vārsts | UVS60-400x300-70 | gab. | 3 | Amalva
3 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-300x100 | k-ts | 6 | Halton
4 | Dekoratīvas nosūces restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | AGC-300x100 | k-ts | 6 | Halton
5 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-100 | k-ts | 1 | Amalva
6 | Gaisa pieplūdes ventilis ar trokšņu slāpējošu šķīvi un montāžas gredzenu | ULA-100 | k-ts | 1 | Halton
7 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-100 | gab. | 2 | Amalva
8 | Gaisa pretplūsmas vārsts | RSK-315 | gab. | 2 | Amalva
9 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 9.24
10 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=160 | m | 9.68
11 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=200 | m | 9.79
12 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=250 | m | 18.92
13 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=315 | m | 3.19
14 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 300x100 | m | 2.4
15 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x250 | m | 66.44
16 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x300 | m | 6.16
17 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 40.5963 | PAROC
18 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
19 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
20 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
21 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
22 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
PN4
1 | Trokšņu slāpētājs | AGS-250-50-600-M | gab. | 1 | Amalva
2 | Ugunsdrošības vārsts | UVA60-200-70 | gab. | 1 | Amalva
3 | Ugunsdrošības vārsts | UVA60-250-70 | gab. | 2 | Amalva
4 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-200x100 | k-ts | 3 | Halton
5 | Dekoratīvas nosūces restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | AGC-200x100 | k-ts | 3 | Halton
6 | Gaisa pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-P-100 | k-ts | 1 | Amalva
7 | Gaisa pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-P-125 | k-ts | 1 | Amalva
8 | Gaisa pieplūdes ventilis ar trokšņu slāpējošu šķīvi un montāžas gredzenu | ULA-100 | k-ts | 1 | Halton
9 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-100 | k-ts | 1 | Amalva
10 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-125 | k-ts | 1 | Amalva
11 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-100 | gab. | 3 | Amalva
12 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-125 | gab. | 2 | Amalva
13 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-200 | gab. | 2 | Amalva
14 | Gaisa pretplūsmas vārsts | RSK-250 | gab. | 2 | Amalva
15 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 30.91
16 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=125 | m | 7.92
17 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=160 | m | 4.18
18 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=200 | m | 8.47
19 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=250 | m | 25.19
20 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=315 | m | 4.95
21 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 200x100 | m | 1.32
22 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 34.2445 | PAROC
23 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
24 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
25 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
26 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
27 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
P5
1 | Ugunsdrošības vārsts | UVA60-250-70 | gab. | 1 | Amalva
2 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-300x100 | k-ts | 4 | Halton
3 | Gaisa pretplūsmas vārsts | RSK-250 | gab. | 1 | Amalva
4 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=160 | m | 6.6
5 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=200 | m | 4.07
6 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=250 | m | 22.77
7 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 300x100 | m | 0.8
8 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 7.3864 | PAROC
9 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
10 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
11 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
12 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
13 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
PN6
1 | Trokšņu slāpētājs | SPS-400-300-1250-M | gab. | 2 | Amalva
2 | Ugunsdrošības vārsts | UVS60-400x300-70 | gab. | 4 | Amalva
3 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-200x100 | k-ts | 9 | Halton
4 | Dekoratīvas nosūces restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | AGC-200x100 | k-ts | 6 | Halton
5 | Dekoratīvas nosūces restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | AGC-300x100 | k-ts | 1 | Halton
6 | Gaisa pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-P-125 | k-ts | 1 | Amalva
7 | Gaisa pieplūdes ventilis ar trokšņu slāpējošu šķīvi un montāžas gredzenu | ULA-100 | k-ts | 1 | Halton
8 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-100 | k-ts | 2 | Amalva
9 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-100 | gab. | 3 | Amalva
10 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-125 | gab. | 7 | Amalva
11 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-160 | gab. | 4 | Amalva
12 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-200 | gab. | 2 | Amalva
13 | Gaisa pretplūsmas vārsts | RSK-315 | gab. | 2 | Amalva
14 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 3
15 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=125 | m | 30.58
16 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=160 | m | 27.94
17 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=200 | m | 26.07
18 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=315 | m | 1.32
19 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 200x100 | m | 3
20 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 300x100 | m | 0.2
21 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 300x200 | m | 4.62
22 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 250x200 | m | 19.25
23 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 300x200 | m | 0.2
24 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x200 | m | 1
25 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x250 | m | 9.9
26 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x300 | m | 16.28
27 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 38.4983 | PAROC
28 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
29 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
30 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
31 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
32 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
PN7
1 | Trokšņu slāpētājs | SPS-400-250-1250-M | gab. | 1 | Amalva
2 | Trokšņu slāpētājs | SPS-400-250-650-M | gab. | 1 | Amalva
3 | Ugunsdrošības vārsts | UVS60-400x200-70 | gab. | 2 | Amalva
4 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-200x100 | k-ts | 8 | Halton
5 | Dekoratīvas nosūces restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | AGC-200x100 | k-ts | 8 | Halton
6 | Gaisa pieplūdes ventilis ar trokšņu slāpējošu šķīvi un montāžas gredzenu | ULA-100 | k-ts | 3 | Halton
7 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-100 | k-ts | 2 | Amalva
8 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-100 | gab. | 5 | Amalva
9 | Gaisa regulēšanas vārsts | SRC-R-250x200 | gab. | 1 | Amalva
10 | Gaisa pretplūsmas vārsts | RSK-315 | gab. | 2 | Amalva
11 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 9.24
12 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=125 | m | 6.71
13 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=160 | m | 6.82
14 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=200 | m | 14.96
15 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=315 | m | 6.16
16 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 200x100 | m | 3.2
17 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 200x150 | m | 3.3
18 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 250x200 | m | 19.25
19 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 250x250 | m | 4.07
20 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x200 | m | 7.48
21 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x250 | m | 3.96
22 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 24.3634 | PAROC
23 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
24 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
25 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
26 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
27 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
PN8
1 | Āra gaisa ieņemšanas pretlietus žalūziju reste ar aizsargsietu un montāžas rāmi | USS-400x400 | k-ts | 2 | Halton
2 | Trokšņu slāpētājs | AGS-250-50-1200-M | gab. | 2 | Amalva
3 | Ugunsdrošības vārsts | UVA60-250-70 | gab. | 3 | Amalva
4 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-200x100 | k-ts | 6 | Halton
5 | Dekoratīvas nosūces restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | AGC-200x100 | k-ts | 5 | Halton
6 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-100 | k-ts | 4 | Amalva
7 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-100 | gab. | 2 | Amalva
8 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-125 | gab. | 1 | Amalva
9 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-200 | gab. | 3 | Amalva
10 | Gaisa regulēšanas tampons | INNO-100-RP | gab. | 2 | Amalva
11 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 8.25
12 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=125 | m | 28.6
13 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=160 | m | 13.09
14 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=200 | m | 24.2
15 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=250 | m | 33.11
16 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=315 | m | 1.76
17 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 200x100 | m | 4.4
18 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x200 | m | 5.5
19 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x400 | m | 0.55
20 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 35.6487 | PAROC
21 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
22 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
23 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
24 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
25 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
PN9
1 | Āra gaisa ieņemšanas pretlietus žalūziju reste ar aizsargsietu un montāžas rāmi | USS-400x400 | k-ts | 2 | Halton
2 | Trokšņu slāpētājs | AGS-250-50-1200-M | gab. | 2 | Amalva
3 | Ugunsdrošības vārsts | UVA60-250-70 | gab. | 3 | Amalva
4 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-200x100 | k-ts | 6 | Halton
5 | Dekoratīvas nosūces restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | AGC-200x100 | k-ts | 5 | Halton
6 | Gaisa pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-P-100 | k-ts | 1 | Amalva
7 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-100 | k-ts | 4 | Amalva
8 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-100 | gab. | 2 | Amalva
9 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-125 | gab. | 1 | Amalva
10 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-200 | gab. | 4 | Amalva
11 | Gaisa regulēšanas tampons | INNO-100-RP | gab. | 3 | Amalva
12 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 5.61
13 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=125 | m | 28.93
14 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=160 | m | 14.96
15 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=200 | m | 22.33
16 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=250 | m | 33.44
17 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=315 | m | 1.76
18 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 200x100 | m | 4.18
19 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x200 | m | 5.28
20 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x400 | m | 0.6
21 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 36.3204 | PAROC
22 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
23 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
24 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
25 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
26 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
PN10
1 | Āra gaisa ieņemšanas pretlietus žalūziju reste ar aizsargsietu un montāžas rāmi | USS-400x500 | k-ts | 1 | Halton
2 | Gaisa vada pretlietus jumtiņš ar aizsargsietu | SHIP 400x250 | gab. | 1 | Amalva
3 | Trokšņu slāpētājs | SPS-400-250-1250-M | gab. | 1 | Amalva
4 | Trokšņu slāpētājs | SPS-400-250-950-M | gab. | 1 | Amalva
5 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-200x100 | k-ts | 6 | Halton
6 | Dekoratīvas nosūces restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | AGC-300x100 | k-ts | 4 | Halton
7 | Gaisa pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-P-100 | k-ts | 1 | Amalva
8 | Gaisa pieplūdes ventilis ar trokšņu slāpējošu šķīvi un montāžas gredzenu | ULA-100 | k-ts | 1 | Halton
9 | Gaisa pieplūdes ventilis ar trokšņu slāpējošu šķīvi un montāžas gredzenu | ULA-125 | k-ts | 1 | Halton
10 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-100 | k-ts | 4 | Amalva
11 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-100 | gab. | 4 | Amalva
12 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-125 | gab. | 1 | Amalva
13 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-200 | gab. | 4 | Amalva
14 | Gaisa regulēšanas tampons | INNO-100-RP | gab. | 3 | Amalva
15 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 10.45
16 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=125 | m | 7.59
17 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=160 | m | 10.89
18 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=200 | m | 33.22
19 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=315 | m | 1.76
20 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 200x100 | m | 1.32
21 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 300x100 | m | 1.32
22 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 250x250 | m | 0.88
23 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x200 | m | 3.85
24 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x250 | m | 22.99
25 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 500x400 | m | 0.44
26 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 21.5107 | PAROC
27 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
28 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
29 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
30 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
31 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
PN11
1 | Āra gaisa ieņemšanas pretlietus žalūziju reste ar aizsargsietu un montāžas rāmi | USS-400x500 | k-ts | 1 | Halton
2 | Gaisa vada pretlietus jumtiņš ar aizsargsietu | SHIP 400x250 | gab. | 1 | Amalva
3 | Trokšņu slāpētājs | SPS-400-250-1250-M | gab. | 2 | Amalva
4 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-200x100 | k-ts | 6 | Halton
5 | Dekoratīvas nosūces restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | AGC-300x100 | k-ts | 4 | Halton
6 | Gaisa pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-P-100 | k-ts | 1 | Amalva
7 | Gaisa pieplūdes ventilis ar trokšņu slāpējošu šķīvi un montāžas gredzenu | ULA-100 | k-ts | 1 | Halton
8 | Gaisa pieplūdes ventilis ar trokšņu slāpējošu šķīvi un montāžas gredzenu | ULA-125 | k-ts | 1 | Halton
9 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-100 | k-ts | 5 | Amalva
10 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-100 | gab. | 5 | Amalva
11 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-125 | gab. | 1 | Amalva
12 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-200 | gab. | 4 | Amalva
13 | Gaisa regulēšanas tampons | INNO-100-RP | gab. | 3 | Amalva
14 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 10.45
15 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=125 | m | 7.26
16 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=160 | m | 10.89
17 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=200 | m | 33.22
18 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=315 | m | 4.18
19 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 200x100 | m | 1.32
20 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 300x100 | m | 1.32
21 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 250x250 | m | 1.32
22 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x200 | m | 3.85
23 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x250 | m | 22.88
24 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 500x400 | m | 0.4
25 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 10.5953 | PAROC
26 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
27 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
28 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
29 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
30 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
PN12
1 | Trokšņu slāpētājs ar starpsienu | AVGS-315-100-1200-M | gab. | 2 | Amalva
2 | Ugunsdrošības vārsts | UVS60-400x200-70 | gab. | 2 | Amalva
3 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-400x150 | k-ts | 3 | Halton
4 | Dekoratīvas nosūces restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | AGC-400x150 | k-ts | 3 | Halton
5 | Gaisa pretplūsmas vārsts | RSK-315 | gab. | 2 | Amalva
6 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=315 | m | 13.53
7 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 200x200 | m | 3.96
8 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 300x200 | m | 3.96
9 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x150 | m | 2.64
10 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x200 | m | 19.03
11 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x250 | m | 2.97
12 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 42.7257 | PAROC
13 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
14 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
15 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
16 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
17 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
PN13
1 | Trokšņu slāpētājs ar starpsienu | AGS-250-50-1200-M | gab. | 2 | Amalva
2 | Trokšņu slāpētājs | SPS-400-250-1250-M | gab. | 1 | Amalva
3 | Ugunsdrošības vārsts | UVS60-300x200-70 | gab. | 2 | Amalva
4 | Ugunsdrošības vārsts | UVS60-400x300-70 | gab. | 1 | Amalva
5 | Dekoratīvas pieplūdes restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | WTS-200x100 | k-ts | 7 | Halton
6 | Dekoratīvas nosūces restītes (balts) ar montāžas rāmi un gaisa plūsmas regulējošu vārstu | AGC-200x100 | k-ts | 6 | Halton
7 | Gaisa pieplūdes ventilis ar trokšņu slāpējošu šķīvi un montāžas gredzenu | ULA-100 | k-ts | 3 | Halton
8 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-100 | k-ts | 1 | Amalva
9 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-100 | gab. | 4 | Amalva
10 | Gaisa pretplūsmas vārsts | RSK-315 | gab. | 2 | Amalva
11 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 5.5
12 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=125 | m | 6.71
13 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=160 | m | 6.82
14 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=200 | m | 11.11
15 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=250 | m | 11.66
16 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=315 | m | 10.67
17 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 200x100 | m | 5.5
18 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 200x150 | m | 3.08
19 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 250x200 | m | 15.51
20 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 300x200 | m | 4.51
21 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x250 | m | 4.95
22 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 400x300 | m | 5.17
23 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 45.6591 | PAROC
24 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
25 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
26 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
27 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
28 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
N5
1 | Gaisa vada pretlietus jumtiņš ar aizsargsietu | AHIP-160 | gab. | 1 | Amalva
2 | Trokšņu slāpētājs | AGS-160-50-1200-M | gab. | 1 | Amalva
3 | Ugunsdrošības vārsts | UVA60-100-70 | gab. | 1 | Amalva
4 | Ugunsdrošības vārsts | UVA60-160-70 | gab. | 2 | Amalva
5 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-100 | gab. | 2 | Amalva
6 | Gaisa regulēšanas vārsts | AGRJ-R-125 | gab. | 1 | Amalva
7 | Gaisa regulēšanas tampons | INNO-100-RP | gab. | 7 | Amalva
8 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-100 | k-ts | 7 | Amalva
9 | Gaisa pretplūsmas vārsts | RSK-160 | gab. | 1 | Amalva
10 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 9.35
11 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=125 | m | 4.51
12 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=160 | m | 8.69
13 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 3.8526 | PAROC
14 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
15 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
16 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
17 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
18 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
N14
1 | Gaisa vada pretlietus jumtiņš ar aizsargsietu | AHIP-100 | gab. | 1 | Amalva
2 | Trokšņu slāpētājs | AGS-100-50-600-M | gab. | 1 | Amalva
3 | Ugunsdrošības vārsts | UVA60-100-70 | gab. | 1 | Amalva
4 | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu | DVS-100 | k-ts | 2 | Amalva
5 | Gaisa pretplūsmas vārsts | RSK-100 | gab. | 1 | Amalva
6 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 12.1
7 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 2.9635 | PAROC
8 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
9 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
10 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
11 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
12 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
N15
1 | Gaisa vada pretlietus jumtiņš ar aizsargsietu | AHIP-100 | gab. | 1 | Amalva
2 | Gaisa pretplūsmas vārsts | RSK-100 | gab. | 1 | Amalva
3 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 2.86
4 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 1.4369 | PAROC
5 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
6 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
7 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
8 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
9 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
Gaisa ieņemšanas un izmešanas kolektori
1 | Āra gaisa ieņemšanas pretlietus žalūziju reste ar aizsargsietu un montāžas rāmi | USS 1000x700 | k-ts | 3 | Halton
2 | Āra gaisa ieņemšanas pretlietus žalūziju reste ar aizsargsietu un montāžas rāmi | USS 1100x700 | k-ts | 1 | Halton
3 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 500x400 | m | 3.63
4 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 600x500 | m | 4.29
5 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 800x500 | m | 4.07
6 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju, (abi gali slēgti) | 1000x400 | m | 1.54
7 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju, (abi gali slēgti) | 1200x400 | m | 11.99
8 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 1000x700 | m | 1.65
9 | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem un veidgabaliem savienojumam ar blīvgumiju | 1100x700 | m | 0.2
10 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=100mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 82.1042 | PAROC
11 | Gaisa vadu izolācija ar ugunsdrošu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju metāla sieta apvalkā | WM80ALC | m2 | 24.31 | PAROC
12 | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai |  | k-ts | 1
13 | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem |  | k-ts | 1
14 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
15 | Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas |  | k-ts | 1
16 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra konstrukcijās gaisa vadu montāžai |  | k-ts | 1
Gaisa caurplūdes
1 | Caurplūdes plastikāta restīte durvīs 500x50 | TVA 500x50 | gab. | 26
2 | Izveidot atvērumu durvju vērtnē (vidējs durvju remonts) ar izmēru 600x100 |  | vieta | 26
3 | Gaisa pieplūdes-nosūces iekārtas | FRESH 100, ø102mm | k-ts | 25 | Fresh Ventilation
4 | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" ar montāžas un savienojuma veidgabaliem | D=100 | m | 5.5
5 | Gaisa vadu izolācija ar puscietu akmens vati b=50mm biezumā pārklātu ar armētu alumīnija foliju | MAT 35ALC | m2 | 4.9392 | PAROC
6 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
7 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana betona pamatu konstrukcijās "Fresh" montāžai |  | k-ts | 1

## Demontāža
ESOŠO APKURES UN VENTILĀCIJAS SISTĒMU DEMONTĀŽAS DARBI
N.p.k. | Nosaukums | Iekārtu un materiālu raksturojums | Mēra vien. | Daudz. | Piezīmes
Esošo ventilācijas sistēmu demontāža
1 | Gaisa vadu līdz perimetram P=0,8 m demontāža | Skārda gaisa vadi | m2 | 26 | Precizēt uz vietas
2 | Gaisa vadu līdz perimetram P=1,2 m demontāža | Skārda gaisa vadi | m2 | 16 | Precizēt uz vietas
3 | Gaisa vadu līdz perimetram P=1,6 m demontāža | Skārda gaisa vadi | m2 | 19.2 | Precizēt uz vietas
4 | Gaisa vadu līdz perimetram P=2,0 m demontāža | Skārda gaisa vadi | m2 | 16 | Precizēt uz vietas
5 | Pēc demontāžas esošo caurumu aizdarināšana | Skārda gaisa vadi | m2 | 6 | Precizēt uz vietas
Esošo apkures sistēmu demontāža
1 | Esošo apkures sistēmas tērauda cauruļvadu ar diametru līdz DN25 demontāža |  | m | 400 | Precizēt uz vietas
2 | Esošo apkures sistēmas tērauda cauruļvadu ar diametru līdz DN50 demontāža |  | m | 250 | Precizēt uz vietas
3 | Esošo apkures sistēmas daudzslāņu cauruļvadu ar diametru līdz DN25 demontāža |  | m | 100 | Precizēt uz vietas
4 | Esošo čuguna radiatoru ar svaru līdz 50kg demontāža |  | gab. | 8 | Precizēt uz vietas
5 | Esošo čuguna radiatoru ar svaru līdz 100kg demontāža |  | gab. | 20 | Precizēt uz vietas
6 | Esošo čuguna radiatoru ar svaru līdz 150kg demontāža |  | gab. | 18 | Precizēt uz vietas
7 | Esošo čuguna radiatoru ar svaru līdz 200kg demontāža |  | gab. | 6 | Precizēt uz vietas
8 | Esošo čuguna radiatoru ar svaru virs 200kg demontāža |  | gab. | 2 | Precizēt uz vietas
9 | Esošo tērauda radiatoru ar svaru līdz 50kg demontāža |  | gab. | 12 | Precizēt uz vietas
10 | Esošo tērauda radiatoru ar svaru līdz 100kg demontāža |  | gab. | 4 | Precizēt uz vietas
Esošās katlu mājas demontāža
1 | Esošā tērauda malkas apkures katla ar svaru līdz 3000 kg demontāža |  | gab. | 1
2 | Esošo apkures sistēmas tērauda cauruļvadu ar diametru līdz DN50 demontāža |  | m | 20 | Precizēt uz vietas
3 | Esošo apkures sistēmas tērauda cauruļvadu ar diametru līdz DN100 demontāža |  | m | 20 | Precizēt uz vietas

## Grīdu apsilde
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA GRĪDU APSILDES SISTĒMAI
N.p.k. | Nosaukums | Iekārtu un materiālu raksturojums | Mēra vien. | Daudz. | Piezīmes
GRĪDU APSILDES SILTUMAPGĀDES SISTĒMA
1 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=28x1,5 | Modelis 1103 d=28x1,5 | m | 84 | VIEGA PRESTABO
2 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=35x1,5 | Modelis 1103 d=35x1,5 | m | 30 | VIEGA PRESTABO
3 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=42x1,5 | Modelis 1103 d=42x1,5 | m | 6 | VIEGA PRESTABO
4 | Presējamo cinkoto tērauda cauruļu savienojumu veidgabali | Modelis 1103 | k-ts | 1 | VIEGA PRESTABO
5 | Presējamo cinkoto tērauda cauruļu montāžas palīglīdzekļi | Modelis 1103 | k-ts | 1 | VIEGA PRESTABO
6 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 28-30 | m | 84 | PAROC
7 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 35-30 | m | 30 | PAROC
8 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 42-30 | m | 6 | PAROC
9 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
10 | Stiprinājuma kronšteini tērauda caurulēm |  | k-ts | 1
11 | Tērauda apvalka caurules c-du izvadiem sienās un starpstāvu pārsegumos | DN65 | m | 7
12 | Tērauda apvalka caurules c-du izvadiem sienās un starpstāvu pārsegumos | DN80 | m | 2
13 | Sūkņu sajaukšanas mezgls ar termoregulēšanas vadības bloku |  | k-ts | 1 | sk.SM daļu
14 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana starpstāvu pārsegumos cauruļvadu montāžai |  | k-ts | 1
GRĪDU APSILDES KOLEKTORU SISTĒMA
1 | Lodveida ventilis | DN25 | gab. | 10
2 | Zemgrīdas apkures sistēmas automātiskās vadības bloks ar āra gaisa termosensorU | UPONOR I-76 | k-ts | 5 | Uponor
3 | Bezvadu savienojumu modulis | C-56 | k-ts | 5 | Uponor
4 | Uponor termostats ar displeju, bezvadu | T-75 | k-ts | 27 | Uponor
5 | Uponor grīdas sensors ar 4,0m garu kabeli |  | k-ts | 27 | Uponor
6 | Uponor izpildmehānisms 24V (vai 230V) |  | k-ts | 27 | Uponor
7 | Automātiskās vadības bloku elektroinstalācija |  | k-ts | 5
8 | Apkures sistēmas regulēšana |  | k-ts | 5
9 | Automātiskā atgaisotāja un tukšošanas ventiļa mezgls grīdu apsildes sadales kolektoriem |  | k-ts | 10 | Uponor
10 | Spiediena krituma vizuālās kontroles kapsula-plūsmas mērītājs 0-4 l/s |  | k-ts | 27
11 | Oponor nerūsējošā dērauda sadalītājs ar plūsmas mērītāju ligzdām 5 darba līnijām |  | k-ts | 3 | Uponor
12 | Oponor nerūsējošā dērauda sadalītājs ar plūsmas mērītāju ligzdām 6 darba līnijām |  | k-ts | 2 | Uponor
13 | Sadalošā kolektora iebūvējams montāžas skapītis ar izmēru 705x160 | UPONOR Vario NT 705x160 | k-ts | 5 | Uponor
14 | Daudzslāņu lokanās caurules ruļļos | d=16x2,0 | m | 840 | UPONOR
15 | Daudzslāņu lokanās caurules ruļļos | d=17x2,0 | m | 720 | UPONOR
16 | Daudzslāņu lokanās caurules ruļļos | d=20x2,25 | m | 1560 | UPONOR
17 | Daudzslāņu cauruļu pievienojumu veidgabali |  | k-ts | 1 | UPONOR
18 | Daudzslāņu cauruļu montāžas palīglīdzekļi |  | k-ts | 1 | UPONOR
19 | Siltuma izolācija cauruļvadam d=16x2,0 grīdas konstrukcijā | SH/Armaflex SH-10x018 | m | 133 | ARMAFLEX
20 | Siltuma izolācija cauruļvadam d=17x2,0 grīdas konstrukcijā | SH/Armaflex SH-10x018 | m | 168 | ARMAFLEX
21 | Siltuma izolācija cauruļvadam d=20x2,0 grīdas konstrukcijā | SH/Armaflex SH-10x020 | m | 342 | ARMAFLEX
22 | Tērauda apvalka caurules c-du izvadiem sienu šķērsošanas vietās | DN25 | m | 1
23 | "Uponor Tacker" ruļveida izolācija ar pārklājumu Extra EPS DES 30-3mm ar izmēru rullim 10,0m x 1000mm x 30mm (1. un 2. stāva grīdām) |  | rullis | 83 | Uponor
24 | Uponor Fix stiprinājuma sliede 14-20mm c/c50mm ar garumu 1,0m |  | m | 500 | Uponor
25 | "Siccus Line" grīdas apkures cauruļvadu stiprināšanas siltumizolācijas plāksne ar izmēru 1197x1050x25mm (pagraba stāva grīdās) |  | m2 | 255 | Uponor
26 | "Uponor Siccus 14" siltumizstarojoša alumīnija plāksne ar izmēru 1180x120mm |  | gab. | 92 | Uponor
27 | Uponor Multi sienas apmales lenta PE 50m 150x8mm |  | m | 500 | Uponor
28 | Uponor Multi termošuves profils 1800x100x10mm |  | m | 250 | Uponor
29 | Uponor Multi cauruļu aizsargčaula max 20mm 300x5mm |  | gab. | 65 | Uponor
30 | Termošuves betona grīdai |  | m | 72 | sk.BK daļu
31 | Stiprinājuma kronšteini un stiprinājumu skavas |  | k-ts | 1

## Boileru silt.apg.
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA SILTĀ ŪDENS BOILERU SILTUMAPGĀDES SISTĒMAI
N.p.k. | Nosaukums | Iekārtu un materiālu raksturojums | Mēra vien. | Daudz. | Piezīmes
1 | Ūdens kaloriferis apaļa gaisa vada pievienojumam | CWW 125-3-2,5 | gab. | 3 | VEAB
2 | Sadzīves tipa ventilators | DECOR-125-C | gab. | 3 | S & P
3 | Sadzīves tipa ventilatora elektroinstalācija ar ieslēgšanas slēdzi |  | k-ts | 3 | Drēbju žāvēšanas skapim
4 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=15x1,2 | Modelis 1103 d=15x1,2 | m | 118 | VIEGA PRESTABO
5 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=22x1,5 | Modelis 1103 d=22x1,5 | m | 66 | VIEGA PRESTABO
6 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=28x1,5 | Modelis 1103 d=28x1,5 | m | 29.04 | VIEGA PRESTABO
7 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=35x1,5 | Modelis 1103 d=35x1,5 | m | 41 | VIEGA PRESTABO
8 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=42x1,5 | Modelis 1103 d=42x1,5 | m | 5 | VIEGA PRESTABO
9 | Presējamo cinkoto tērauda cauruļu savienojumu veidgabali | Modelis 1103 | k-ts | 1 | VIEGA PRESTABO
10 | Presējamo cinkoto tērauda cauruļu montāžas palīglīdzekļi | Modelis 1103 | k-ts | 1 | VIEGA PRESTABO
11 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 15-30 | m | 118 | PAROC
12 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 22-30 | m | 66 | PAROC
13 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 28-30 | m | 29.04 | PAROC
14 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 35-30 | m | 41 | PAROC
15 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 42-30 | m | 5 | PAROC
16 | Lodveida noslēgventilis | DN15 | gab. | 6
17 | Lodveida noslēgventilis | DN20 | gab. | 8
18 | Lodveida noslēgventilis | DN25 | gab. | 2
19 | Automātiskais atgaisotājs | DN15 | gab. | 8
20 | Cauruļvadu stiprinājumu kronšteini |  | k-ts | 1
21 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
22 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana starpstāvu pārsegumos cauruļvadu montāžai |  | vieta | 16
23 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana betona pamatu bloku starpsienās cauruļvadu montāžai |  | vieta | 12
24 | Tērauda apvalka caurules c-du izvadiem sienās un starpstāvu pārsegumos | DN65 | m | 9
25 | Tērauda apvalka caurules c-du izvadiem sienās un starpstāvu pārsegumos | DN80 | m | 6
26 | Sūkņu sajaukšanas mezgls ar termoregulēšanas vadības bloku |  | k-ts | 1 | sk.SM daļu

## Kaloriferu silt.apg.
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA VENTILĀCIJAS KALORIFERU SILTUMAPGĀDES SISTĒMAI
N.p.k. | Nosaukums | Iekārtu un materiālu raksturojums | Mēra vien. | Daudz. | Piezīmes
1 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=15x1,2 | Modelis 1103 d=15x1,2 | m | 130 | VIEGA PRESTABO
2 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=18x1,2 | Modelis 1103 d=18x1,2 | m | 12 | VIEGA PRESTABO
3 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=22x1,5 | Modelis 1103 d=22x1,5 | m | 160 | VIEGA PRESTABO
4 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=28x1,5 | Modelis 1103 d=28x1,5 | m | 47.96 | VIEGA PRESTABO
5 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=35x1,5 | Modelis 1103 d=35x1,5 | m | 85 | VIEGA PRESTABO
6 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=54x1,5 | Modelis 1103 d=54x1,5 | m | 4 | VIEGA PRESTABO
7 | Presējamo cinkoto tērauda cauruļu savienojumu veidgabali | Modelis 1103 | k-ts | 1 | VIEGA PRESTABO
8 | Presējamo cinkoto tērauda cauruļu montāžas palīglīdzekļi | Modelis 1103 | k-ts | 1 | VIEGA PRESTABO
9 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 15-30 | m | 130 | PAROC
10 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 18-30 | m | 12 | PAROC
11 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 22-30 | m | 160 | PAROC
12 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 28-30 | m | 47.96 | PAROC
13 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 35-30 | m | 85 | PAROC
14 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 54-30 | m | 4 | PAROC
15 | Automātiskais atgaisotājs | DN15 | gab. | 22
16 | Cauruļvadu stiprinājumu kronšteini |  | k-ts | 1
17 | Montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
18 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana starpstāvu pārsegumos cauruļvadu montāžai |  | vieta | 10
19 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana betona pamatu bloku starpsienās cauruļvadu montāžai |  | vieta | 20
20 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra sienās cauruļvadu montāžai |  | vieta | 6
21 | Tērauda apvalka caurules c-du izvadiem sienās un starpstāvu pārsegumos | DN80 | m | 2
22 | Tērauda apvalka caurules c-du izvadiem sienās un starpstāvu pārsegumos | DN100 | m | 6
23 | Sūkņu sajaukšanas mezgls ar termoregulēšanas vadības bloku |  | k-ts | 1 | sk.SM daļu
24 | Kaloriferu siltumapgādes šuntu mezgli |  | k-ts | 13 | skatīt ventilācijas sistēmu specifikāciju

## Radiatoru apkure
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA RADIATORU APKURES SISTĒMAI
N.p.k. | Nosaukums | Iekārtu un materiālu raksturojums | Mēra vien. | Daudz. | Piezīmes
1 | Radiators "PURMO COMPACT" komplektā ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | PC11-300-400 | k-ts | 11 | Purmo
2 | Radiators "PURMO COMPACT" komplektā ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | PC11-300-500 | k-ts | 7 | Purmo
3 | Radiators "PURMO COMPACT" komplektā ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | PC11-300-600 | k-ts | 5 | Purmo
4 | Radiators "PURMO COMPACT" komplektā ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | PC11-300-700 | k-ts | 3 | Purmo
5 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV11-300-800 | k-ts | 1 | Purmo
6 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV11-300-900 | k-ts | 3 | Purmo
7 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV11-300-1000 | k-ts | 1 | Purmo
8 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV11-300-1400 | k-ts | 4 | Purmo
9 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV22-300-500 | k-ts | 1 | Purmo
10 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV22-300-600 | k-ts | 1 | Purmo
11 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV22-300-700 | k-ts | 1 | Purmo
12 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV22-300-800 | k-ts | 1 | Purmo
13 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV22-300-1000 | k-ts | 1 | Purmo
14 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV22-300-1100 | k-ts | 2 | Purmo
15 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV22-300-1200 | k-ts | 3 | Purmo
16 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV22-300-1400 | k-ts | 2 | Purmo
17 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV22-300-1600 | k-ts | 2 | Purmo
18 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV11-500-500 | k-ts | 3 | Purmo
19 | Radiators "PURMO VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | CV22-500-1000 | k-ts | 1 | Purmo
20 | Radiators "PURMO PLAN VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | FCV11-300-400 | k-ts | 3 | Purmo
21 | Radiators "PURMO PLAN VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | FCV11-300-600 | k-ts | 2 | Purmo
22 | Radiators "PURMO PLAN VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | FCV11-300-800 | k-ts | 1 | Purmo
23 | Radiators "PURMO PLAN VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | FCV11-300-900 | k-ts | 1 | Purmo
24 | Radiators "PURMO PLAN VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | FCV11-300-1000 | k-ts | 2 | Purmo
25 | Radiators "PURMO PLAN VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | FCV11-300-1100 | k-ts | 1 | Purmo
26 | Radiators "PURMO PLAN VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | FCV22-300-1200 | k-ts | 4 | Purmo
27 | Radiators "PURMO PLAN VENTIL COMPACT" komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi | FCV22-300-1400 | k-ts | 1 | Purmo
28 | Iebūvēts termostata vārsts ar temperatūras ierobežošanas funkciju DN15 | TRV | gab. | 42 | komplektā ar radiatoru
29 | Termostats "RAX" ar telpas temperatūras kontroli, balts RAL 9016 | RAX (kods 013G6070) | gab. | 68 | DANFOS
30 | H-veida taisnais radiatoru noslēgvārsts radiatoriem ar iebūvēto vārstu | RLV-KS (kods 003L0221) | gab. | 23 | DANFOS
31 | Taisnais termoregulējošais vārsts | RA-N 15 (kods 013G0014) | gab. | 26 | DANFOS
32 | Taisnais noslēgvārsts pie radiatora 1/2" ar noteces pievienošanas iespēju | RLV-15 (kods 003L0144) | gab. | 62 | DANFOS
33 | Automātiskais balansēšanas vārsts 2-cauruļu sistēmai ar 1,5 m kapilāru caurulīti | ASV-PV 15 (kods 003L7601) | k-ts | 2 | DANFOS
34 | Noslēgventilis ASV-M | ASV-M 15 (kods 003L7681) | gab. | 2 | DANFOS
35 | Automātiskais balansēšanas vārsts 2-cauruļu sistēmai ar 1,5 m kapilāru caurulīti | ASV-PV 20 (kods 003L7601) | k-ts | 5 | DANFOS
36 | Noslēgventilis ASV-M | ASV-M 20 (kods 003L7681) | gab. | 5 | DANFOS
37 | Automātiskais balansēšanas vārsts 2-cauruļu sistēmai ar 1,5 m kapilāru caurulīti | ASV-PV 25 (kods 003L7601) | k-ts | 1 | DANFOS
38 | Noslēgventilis ASV-M | ASV-M 25 (kods 003L7681) | gab. | 1 | DANFOS
39 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=15x1,2 | Modelis 1103 d=15x1,2 | m | 520 | VIEGA PRESTABO
40 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=18x1,2 | Modelis 1103 d=18x1,2 | m | 96 | VIEGA PRESTABO
41 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=22x1,5 | Modelis 1103 d=22x1,5 | m | 120 | VIEGA PRESTABO
42 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=28x1,5 | Modelis 1103 d=28x1,5 | m | 27 | VIEGA PRESTABO
43 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=35x1,5 | Modelis 1103 d=35x1,5 | m | 42 | VIEGA PRESTABO
44 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules d=42x1,5 | Modelis 1103 d=42x1,5 | m | 6 | VIEGA PRESTABO
45 | Presējamo cinkoto tērauda cauruļu savienojumu veidgabali | Modelis 1103 | k-ts | 1 | VIEGA PRESTABO
46 | Presējamo cinkoto tērauda cauruļu montāžas palīglīdzekļi | Modelis 1103 | k-ts | 1 | VIEGA PRESTABO
47 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 15-30 | m | 178 | PAROC
48 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 18-30 | m | 15 | PAROC
49 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 22-30 | m | 108 | PAROC
50 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 28-30 | m | 27 | PAROC
51 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 35-30 | m | 42 | PAROC
52 | Siltuma izolācijas "Paroc" akmens vates čaulas ar biezumu 30mm un alumīnija folija pārklājumu | PHSALCT 42-30 | m | 6 | PAROC
53 | Apkures sistēmas ieregulēšana un balansēšana |  | k-ts | 1
54 | Apkures sistēmas radiatoru apkures funkciju regulēšana |  | k-ts | 1
55 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana ēkas konstrukcijās cauruļvadu montāžai |  | k-ts | 1
56 | Tērauda apvalka caurules cauruļvadu montāžai caur būvkonstrukcijām | DN25 | m | 30
57 | Tērauda apvalka caurules cauruļvadu montāžai caur būvkonstrukcijām | DN32 | m | 6
58 | Tērauda apvalka caurules cauruļvadu montāžai caur būvkonstrukcijām | DN50 | m | 6
59 | Ugunsdrošas putas cauruļvadu montāžas vietu blīvēšanai būvkostrukciju šķērsošanas vietās |  | k-ts | 1

## Siltummezgls
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA SILTUMMEZGLA REKONSTRUKCIJAI
N.p.k. | Nosaukums | Iekārtu un materiālu raksturojums | Mēra vien. | Daudz. | Piezīmes
1 | Esošs siltuma skaitītājs |  | k-ts | 1 | saglabājams
2 | Plūsmas mērītājs G=6,0 m3/h | Kamstrup "Ultraflow 54" DN32 | k-ts | 1 | "DANFOS" (paredzams jauns)
4 | Esošā siltuma skaitītāja demontāža un montāža no jauna jaunā vietā ar elektroinstalāciju |  | k-ts | 1
5.3333 | Spiediena starpības regulators ar regulēšanas vārstu PN25, DN25, Kvs=8,0, ΔP=0,3-2,0 bar, ar impulsa caurulīti un noslēgventiļiem | AVP DN25; Kvs=8,0; ΔP=0,3-2,0 bar | k-ts | 1 | "DANFOS"
6.8333 | Automātiskās vadības bloks ar āra gaisa sensoru un 9 signāla pievienojumiem | ECL Comfort 210 (A260,1) 24V | k-ts | 2 | "DANFOS"
8.3333 | Ūdens termosensors | ESM-11 | gab. | 8 | "DANFOS"
9.8333 | Āra gaisa termosensors | ESMT | gab. | 2 | "DANFOS"
11.3333 | Automātiskās vadības bloku ECL Comfort elektroinstalācija |  | k-ts | 2
12.8333 | Lodēts plākšņu siltummainis radiatoru apkures siltumapgādes sistēmai; Q=38,34 kW | XB 06L-1-36 | gab. | 1 | "DANFOS"
14.3333 | Lodēts plākšņu siltummainis grīdu apsildes siltuma apgādes sistēmas ūdens sagatavošanai Q= 23,0 kW | XB 12 L-1-50 G 5/4 (25mm() | gab. | 1 | "DANFOS"
15.8333 | Lodēts plākšņu siltummainis kaloriferu siltumapgādes sistēmai; Q=55,41 kW | XB 37L-1-26 G 1 (50mm) | gab. | 1 | "DANFOS"
17.3333 | Lodēts plākšņu siltummainis siltā ūdens boileru siltumapgādes sistēmas ūdens sagatavošanai; Q=40,8 kW | XB 37M-1-30 G 1 (20mm) | gab. | 1 | "DANFOS"
18.8333 | Plākšņu siltummaiņa XB 06L-1 siltināts apvalks |  | k-ts | 1 | "DANFOS"
20.3333 | Plākšņu siltummaiņa XB 12L-1 siltināts apvalks |  | k-ts | 1 | "DANFOS"
21.8333 | Plākšņu siltummaiņa XB 37L-1 siltināts apvalks |  | k-ts | 1 | "DANFOS"
23.3333 | Plākšņu siltummaiņa XB 37M-1 siltināts apvalks |  | k-ts | 1 | "DANFOS"
24.8333 | Plākšņu siltummaiņa XB 06L-1 rāmis montāžai uz grīdas |  | k-ts | 1 | "DANFOS"
26.3333 | Plākšņu siltummaiņa XB 12L-1 montāžai uz grīdas |  | k-ts | 1 | "DANFOS"
27.8333 | Plākšņu siltummaiņa XB 12L-1 montāžai uz grīdas |  | k-ts | 1 | "DANFOS"
29.3333 | Plākšņu siltummaiņa XB 37L-1 montāžai uz grīdas |  | k-ts | 1 | "DANFOS"
30.8333 | Plākšņu siltummaiņa XB 37M-1 montāžai uz grīdas |  | k-ts | 1 | "DANFOS"
32.3333 | Radiatoru apkures siltumapgādes sistēmas tīkla cirkulācijas sūknis; G=1,647 m3/h; P=5,0 m.ūd.st., N=0,0451 kW (230V) | ALPHA2 25-80 130 50 Hz | gab. | 1 | GRUNDFOS
33.8333 | Kaloriferu siltumapgādes sistēmas tīkla cirkulācijas sūknis; G=2,381 m3/h; P=3,0 m.ūd.st., N=0,0394 kW (230V) | ALPHA2 25-80 130 50 Hz | gab. | 1 | GRUNDFOS
35.3333 | Grīdu apsildes siltumapgādes sistēmas cirkulācijas sūknis; G=3,964 m3/h; P=8,0 m.ūd.st., N=0,154 kW (230V) | MAGNA3 25-100 50 Hz | gab. | 1 | GRUNDFOS
36.8333 | Siltā ūdens boileru siltuma apgādes sistēmas cirkulācijas sūknis; G=1,756 m3/h; P=3,0 m.ūd.st., N=0,0284 kW (230V) | ALPHA2 25-60 130 50 Hz | gab. | 1 | GRUNDFOS
38.3333 | Siltumapgādes sistēmas cirkulācijas sūkņu elektroinstalācijas montāža |  | k-ts | 4
39.8333 | Siltumapgādes sistēmas cirkulācijas sūkņu ieregulēšana un palaišana darbībā |  | k-ts | 4
41.3333 | Divgaitu regulējošais vārsts DN=15, Kvs=2,5 ar elektromotora pievadmehānismu NR24-SR (grīdu apsildes siltumapgādes sistēmai) | R212 ar NR24-SR | k-ts | 1 | BELIMO
42.8333 | Divgaitu regulējošais vārsts DN=20, Kvs=4,0 ar elektromotora pievadmehānismu NR24-SR (radiatoru apkures un siltā ūdens boileru siltumapgādes sistēmām) | R217 ar NR24-SR | k-ts | 2 | BELIMO
44.3333 | Divgaitu regulējošais vārsts DN=25, Kvs=6,3 ar elektromotora pievadmehānismu NR24-SR (kaloriferu siltumapgādes sistēmai) | R222 ar NR24-SR | k-ts | 1 | BELIMO
45.8333 | Karstā ūdens patēriņa skaitītājs DN=15, Gnom.=1,5 m3/h; Gmin.=30l/h | "Zenner MTW-1" DN=15 | gab. | 1 | ZENNER
47.3333 | Izplešanās trauks ar membrānu V=35 l | "REFLEX-NG" V=35 l | gab. | 1 | REFLEX
48.8333 | Izplešanās trauks ar membrānu V=50 l | "REFLEX-NG" V=50 l | gab. | 2 | REFLEX
50.3333 | Izplešanās trauks ar membrānu V=100 l | "REFLEX-NG" V=100 l | gab. | 1 | REFLEX
51.8333 | Metināms lodveida ventilis | DN=50 | gab. | 5 | NAVAL
53.3333 | Metināms lodveida ventilis | DN=40 | gab. | 11 | NAVAL
54.8333 | Metināms lodveida ventilis | DN=32 | gab. | 4 | NAVAL
56.3333 | Metināms lodveida ventilis | DN=25 | gab. | 2 | NAVAL
57.8333 | Lodveida ventilis | DN=20 | gab. | 4
59.3333 | Lodveida ventilis | DN=15 | gab. | 5
60.8333 | Vienvirziena vārsts | DN=15 | gab. | 1
62.3333 | Vienvirziena vārsts ar atlokiem | DN=40 | gab. | 3
63.8333 | Vienvirziena vārsts ar atlokiem | DN=50 | gab. | 1
65.3333 | Filtrs ar atlokiem, P=16 bar | DN=50 | gab. | 2
66.8333 | Filtrs; P=10 bar | DN=15 | gab. | 1
68.3333 | Drošības vārsts d=15; P=6,0 bar | DN=15; 6 bar | gab. | 4
69.8333 | Atgaisošanas ventilis d=15 | DN=15 | gab. | 10
71.3333 | Automātiskais atgaisotājs d=15 | DN=15 | gab. | 2
72.8333 | Tukšošanas ventilis | DN=15 | gab. | 1
74.3333 | Tukšošanas ventilis | DN=20 | gab. | 11
75.8333 | Termometrs 0 ~ 100 C0 apvalka čaulā ar ieliekamo detaļu |  | gab. | 12
77.3333 | Spirta termometrs 0 ~ 100 C0 apvalka čaulā ar ieliekamo detaļu |  | gab. | 2
78.8333 | Manometrs 0~6 bar |  | gab. | 14
80.3333 | Manometrs 0~16 bar |  | gab. | 2
81.8333 | Manometra noslēgvārsts P=16 bar |  | gab. | 18
83.3333 | Tērauda melnās ūdens-gāzes caurules | DN=15 | m | 18
84.8333 | Tērauda melnās ūdens-gāzes caurules | DN=20 | m | 18
86.3333 | Melno tērauda cauruļu vītņu veidgabali |  | k-ts | 1
87.8333 | Tērauda melnās caurules | DN=25 | m | 6
89.3333 | Tērauda melnās caurules | DN=32 | m | 12
90.8333 | Tērauda melnās caurules | DN=40 | m | 6
92.3333 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules | d=60,3x2,9 | m | 12
93.8333 | Melno tērauda cauruļu metināmi veidgabali |  | k-ts | 1
95.3333 | Tērauda atloki | DN=32 | gab. | 2
96.8333 | Tērauda atloki | DN=40 | gab. | 6
98.3333 | Tērauda atloki | DN=50 | gab. | 10
99.8333 | Presējamas cinkotas tērauda apkures sistēmu caurules | Modelis 1103 | k-ts | 1 | VIEGA PRESTABO (skat. AVK daļu)
101.3333 | Siltuma izolācija "PAROC" ar alumīnija folija pārklājumu d=18; b=30mm | PHSALCT | m | 18 | PAROC
102.8333 | Siltuma izolācija čaulas "PAROC" ar alumīnija folija pārklājumu d=22; b=30mm | PSALCT | m | 18 | PAROC
104.3333 | Siltuma izolācija "PAROC" ar alumīnija folija pārklājumu d=28; b=30mm | PSALCT | m | 6 | PAROC
105.8333 | Siltuma izolācija "PAROC" ar alumīnija folija pārklājumu d=35; b=30mm | PSALCT | m | 12 | PAROC
107.3333 | Siltuma izolācija "PAROC" ar alumīnija folija pārklājumu d=49; b=30mm | PSALCT | m | 6 | PAROC
108.8333 | Siltuma izolācija "PAROC" ar alumīnija folija pārklājumu d=60; b=30mm | PSALCT | m | 12 | PAROC
110.3333 | Polivinilhlorīda loksņu aptinums ar gala noslēgapdarēm | PVC | m2 | 56
111.8333 | Stiprinājuma kronšteini cauruļvadiem |  | k-ts | 1
113.3333 | Metināšanas palīgmateriāli un gāze |  | k-ts | 1
114.8333 | Vītņu savienojumu montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1