## Apkure
Darba apjomu saraksts Nr.1/1
Apkure .
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | LIELPLATONES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA ĒKAS
IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI (CENTRĀLAPKURE UN SILTUMMEZGLS)
Objekta nosaukums : |  | LIELPLATONES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA ĒKAS
IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI (CENTRĀLAPKURE UN SILTUMMEZGLS)
Objekta adrese: |  | LIELPLATONES PAGASTS, JELGAVAS NOVADS.
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas Ls:
Tāme sastādīta: |  |  | gada | .
N. |  |  | Mēr- | Dau - | Vienības
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | izmaksas | Summa
k. |  |  |  |  | (Ls) | (Ls)
1 |  | Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C22, H=500mm, L=600mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu | gab. | 32
2 |  | Tas pats,L=700mm | gab. | 48
3 |  | Tas pats,L=800mm | gab. | 39
4 |  | Tas pats,L=900mm | gab. | 15
5 |  | Tas pats,L=1000mm | gab. | 2
6 |  | Tas pats,L=1100mm | gab. | 16
7 |  | Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C33, H=500mm, L=1200mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu | gab. | 2
8 |  | Tas pats,L=1400mm | gab. | 2
9 |  | Sānu pieslēgumi radiatoriem | gab. | 156
10 |  | Montēt termoregulatorus (ar aizsargierīci pret svešu iejaukšanos | gab. | 156
11 |  | Montēt atpagaļgaitas regulējošo vārstu Dn=15mm | gab. | 156
13 |  | Montēt lodveida krānus Dn25mm | gab. | 8
14 |  | Montēt lodveida krānus Dn32mm | gab. | 8
15 |  | Montēt lodveida krānus Dn40mm | gab. | 4
16 |  | Montēt balansējošos vārstus Dn20mm | gab. | 8
17 |  | Montēt balansējošos vārstus Dn25mm | gab. | 8
18 |  | Montēt balansējošos vārstus Dn32mm | gab. | 4
19 |  | Montēt atgaisotājus Dn=15mm | gab. | 12
20 |  | Montēt izlaides Dn=15mm | gab. | 12
21 |  | Montēt daudzslāņu platmasas un metāla kompozītcaurules Dn20*2.25mm ar fasondaļām, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 984
22 |  | Tas pats,Dn25*2.5mm | m | 210
23 |  | Tas pats,Dn32*3mm | m | 174
24 |  | Tas pats,Dn40*4mm | m | 79
25 |  | Tas pats,Dn50*4.5mm | m | 62
26 |  | Presējamie līkumi 90°PPSU 20*20 | gab. | 320
27 |  | Presējamie līkumi 90°PPSU 25*25 | gab. | 8
8 |  | Presējamie līkumi 90°PPSU 32*32 | gab. | 30
29 |  | Presējamie līkumi 90°PPSU 40*40 | gab. | 16
30 |  | Presējamie līkumi 90°PPSU 50*50 | gab. | 32
31 |  | Presējamie trejgabali PPSU 20*20*20 | gab. | 190
32 |  | Presējamie trejgabali PPSU 25*20*25 | gab. | 60
33 |  | Presējamie trejgabali PPSU 32*20*32 | gab. | 40
34 |  | Presējamie trejgabali PPSU 40*20*40 | gab. | 12
35 |  | Presējamie trejgabali PPSU 50*50*50 | gab. | 4
36 |  | Presējamie savienojumi PPSU 20*20 | gab. | 312
37 |  | Presējamie savienojumi PPSU 20*25 | gab. | 16
38 |  | Presējamie savienojumi PPSU 25*32 | gab. | 16
39 |  | Presējamie savienojumi PPSU 32*40 | gab. | 8
40 |  | Presējamie savienojumi PPSU 32*50 | gab. | 4
41 |  | Presējamie savienojumi PPSU 40*50 | gab. | 4
42 |  | Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn20*2.25mm ar cietajām akmens vates čaulām b=20mm | m | 50
43 |  | Tas pats,Dn25*2.5mm | m | 100
44 |  | Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn32*3mm ar cietajām akmens vates čaulām b=30mm | m | 54
45 |  | Tas pats,Dn40*4mm | m | 47
46 |  | Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn50*4.5mm ar cietajām akmens vates čaulām b=40mm | m | 40
47 |  | Izkalt caurumus sienās | gab. | 24
48 |  | Izkalt caurumus starpsienās | gab. | 24
49 |  | Izkalt caurumus pārsegumā | gab. | 152
50 |  | Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu izbūves | m3 | 0.14
51 |  | Montēt ugunsdrošo manžeti D15mm | gab. | 152
52 |  | Demontēt esošo radiatorus | gab. | 156
53 |  | Demontēt esošos cauruļvadus ar Dn līdz 50mm | m | 1509
54 |  | Demontēt esošo noslēgarmatūru | gab. | 52
55 |  | Celtniecības konteineru noma | gab | 3
|  | KOPĀ: | Ls
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## Siltummezgls
Darba apjomu saraksts Nr.1/2
Siltummezgls.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | LIELPLATONES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA ĒKAS
IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI (CENTRĀLAPKURE UN SILTUMMEZGLS)
Objekta nosaukums : |  | LIELPLATONES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA ĒKAS
IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI (CENTRĀLAPKURE UN SILTUMMEZGLS)
Objekta adrese: |  | LIELPLATONES PAGASTS, JELGAVAS NOVADS.
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas Ls:
Tāme sastādīta: |  |  | gada | .
N. |  |  | Mēr- | Dau - | Vienības
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | izmaksas | Summa
k. |  |  |  |  | (Ls) | (Ls)
1 |  | Montēt apkures siltummaini lodēto (47kW) | gab. | 1
(95-70/60-80°C; 0,2bar- 0,2bar),
XB06L-1-26
2 |  | Montēt karstā ūdens sagatavošanas | gab. | 1
siltummaini lodēto (180kW) XB10-1-36
3 |  | Montēt progr. regulatoru divcilpu | gab. | 2
ECL 210
4 |  | Montēt apkures regulējošo vārstu VRG2-15, | gab. | 2
Kv-4
5 |  | Montēt apkures daļas motoru AMV435 | gab. | 2
6 |  | Montēt apkures regulējošo vārstu VRG2-25 | gab. | 2
Kv-10
7 |  | Montēt apkures daļas motoru AMV435 | gab. | 2
8 |  | Montēt ārgaisa sensoru ESMT | gab. | 2
9 |  | Montēt un apkures un karstā ūdens plūsmas | gab. | 6
temperatūras sensorus ESMU
7 |  | Montēt apkures cirkulācijas sūkni MAGNA | gab. | 2
25-60, 2.0m3/h, p=4m
7 |  | Montēt karstā ūdens cirkulācijas sūkni | gab. | 2
MAGNA 25-60N, 2.0m3/h, p=4m
8 |  | Montēt izplešanās trauku 10bar ERCE-80 ar stiprinājumiem | gab. | 2
9 |  | Montēt siltuma skaitītāju-ultraskaņas 6.0m3/h | gab. | 2
10 |  | Montēt karstā ūdens skaitītāju 1.5m3/h | k-ts | 2
15 |  | Montēt aukstā ūdens skaitītāju 3.5m3/h | k-ts | 2
26 |  | Montēt metināmo filtru ieejā Dn 50mm | gab. | 2
29 |  | Montēt Naval metināmo lodveida krānu | gab. | 4
ieejā Dn 50mm
30 |  | Montēt lodveida krānus vītņu, Dn40mm | gab. | 2
31 |  | Montēt lodveida krānus vītņu, Dn32mm | gab. | 6
13 |  | Montēt lodveida krānus vītņu, Dn25mm | gab. | 10
14 |  | Montēt lodveida krānus vītņu, Dn20mm | gab. | 6
15 |  | Montēt lodveida krānus vītņu, Dn15mm | gab. | 4
20 |  | Montēt balansējošos vārstus Dn32mm | gab. | 2
20 |  | Montēt balansējošos vārstus Dn25mm | gab. | 2
20 |  | Montēt balansējošos vārstus Dn20mm | gab. | 2
27 |  | Montēt mehānisko filtru Dn 25mm | gab. | 6
28 |  | Montēt mehānisko filtru Dn 15mm | gab. | 2
35 |  | Montēt vienvirziena vārstu Dn25mm | gab. | 4
36 |  | Montēt vienvirziena vārstu Dn15mm | gab. | 2
17 |  | Montēt drošības vārstus (10 bar),Dn 15mm | gab. | 4
21 |  | Montēt termometrus līdz 120°C | gab. | 18
22 |  | Montēt manometrus līdz 16 bar | gab. | 22
13 |  | Montēt lodveida krānus -vītņu manometriem | gab. | 22
Dn15mm
23 |  | Montēt atgaisotājus Dn=15mm | gab. | 4
24 |  | Montēt izlaides Dn=15mm | gab. | 4
25 |  | Montēt tērauda metinātās caurules | m | 16
Dn 60.3*2.9 ar fasondaļām, ar stiprinājumiem,
ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi
26 |  | Tas pats,Dn 42.4*2.6 | m | 20
26 |  | Tas pats,Dn 33.7*2.6 | m | 20
26 |  | Tas pats,Dn 26.9*2.3 | m | 20
26 |  | Tas pats,Dn 21.3*2.3 | m | 20
27 |  | Notīrīt rūsu no caurulēm | m2 | 15.76
28 |  | Gruntēt caurules ar gruntskrāsu | m2 | 15.76
29 |  | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens
|  | vates čaulām, 50-40 | m | 16
30 |  | Tas pats,32-40 | m | 20
30 |  | Tas pats,25-30 | m | 20
30 |  | Tas pats,20-30 | m | 20
30 |  | Tas pats,15-30 | m | 20
13 |  | PVC plastikāta pārklājums | m2 | 32
14 |  | Demontēt tērauda caurules ar izolāciju un armatūru | k-ts | 1
32 |  | Elektromontāžas darbi | obj. | 1
33 |  | Palaišana un regulēšanas darbi | kompl. | 1
|  | KOPĀ: | Ls
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## Katlu māja
Darba apjomu saraksts Nr.1/3
Katlu māja.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | LIELPLATONES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA ĒKAS
IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI (CENTRĀLAPKURE UN SILTUMMEZGLS)
Objekta nosaukums : |  | LIELPLATONES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA ĒKAS
IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI (CENTRĀLAPKURE UN SILTUMMEZGLS)
Objekta adrese: |  | LIELPLATONES PAGASTS, JELGAVAS NOVADS.
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas Ls:
Tāme sastādīta: |  |  | gada | .
N. |  |  | Mēr- | Dau - | Vienības
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | izmaksas | Summa
k. |  |  |  |  | (Ls) | (Ls)
1 |  | Montēt siltuma skaitītāju-ultraskaņas 6.0 m3/h | gab. | 1
2 |  | Montēt siltuma skaitītāju-ultraskaņas 10.0 m3/h | gab. | 1
3 |  | Montēt lodveida krānus metināmos Dn100mm | gab. | 2
4 |  | Montēt lodveida krānus metināmos Dn65mm | gab. | 2
5 |  | Montēt metināmos filtrus Dn100mm | gab. | 1
6 |  | Montēt metināmos filtrus Dn65mm | gab. | 1
7 |  | Montēt tērauda metinātās caurules Dn114.3*3.6mm ar fasondaļām, ar stiprinājumiem ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 30
8 |  | Tas pats,Dn 76.1*2.9 | m | 30
9 |  | Notīrīt rūsu no caurulēm | m2 | 25.5
10 |  | Gruntēt caurules ar gruntskrāsu | m2 | 25.5
11 |  | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens vates čaulām , 100-40 | m | 30
12 |  | Tas pats,65-40 | m | 30
13 |  | PVC plastikāta pārklājums | m2 | 33
14 |  | Demontēt tērauda caurules ar izolāciju un armatūru | k-ts | 1
15 |  | Elektromontāžas darbi | obj. | 1
16 |  | Palaišana un regulēšanas darbi | kompl. | 1
|  | KOPĀ : | Ls
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.