## 1.LPP
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
1 | Apkures siltummainis lodētais (47kW) |  |  | XB06L-1-26 | gab | 2 | Danfoss |  | 1 |  | 0
| ( 95-70/60-80 o C ; 0,2 bar- 0,2 bar) | [7 empty] | 1 | 42 | 42
2 | Karstā ūdens sagatavošanas siltummainis |  |  | XB10-1-36 | gab | 2 | Danfoss |  | 1 |  | 0
| lodētais (180 kW) | [7 empty] | 1 | 42 | 42
| ( 95-70/5-55 o C 0; 0,2 bar- 0,2 bar) | [7 empty] | 1 |  | 0
3 | Progr. regulators divcilpu |  |  | ECL 210 | gab | 2 | Danfoss |  | 1 | 42 | 42
4 | Apkures regulējošs vārsts |  |  | VRG2-15 Kv-4 | gab | 2 | Danfoss |  | 1 | 42 | 42
5 | Apkures daļas motors |  |  | AMV 435 | gab | 2 | Danfoss
6 | Karstā ūdens regulējošs vārsts |  |  | VRG2-25 Kv-10 | gab | 2 | Danfoss
7 | Karstā ūdens daļas motors |  |  | AMV 435 | gab | 2 | Danfoss
8 | Ārgaisa sensors |  |  | ESMT | gab | 2 | Danfoss
9 | Apkures un k.ūd. plūsmas temperatūras sensors |  |  | ESMU | gab | 6 | Danfoss
10 | Apk. cirkulācijas sūknis 2m3/h,p=4m |  |  | MAGNA 25-60 | gab | 2 | Grundfos |  |  | 6 | 0
11 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis |  |  | MAGNA 25-60N | gab | 2 | Grundfos
12 | Izplešanās trauks 10 bar |  |  | ERCE-80 | gab | 2 |  |  |  | 6 | 0
13 | Siltuma skaitītājs-ultraskaņas |  |  | 6 m 3 /h | gab | 2 | ievērot uzstādīšanas |  |  | 6 | 0
[7 empty] | noteikumus |  |  | 6 | 0
14 | Karstā ūdens skaitītājs |  |  | 1,5 m 3 /h | gab | 2
15 | Aukstā ūdens skaitītājs |  |  | 3,5 m 3 /h | gab | 2
16 | Filtrs ieejā -metināmais |  |  | DN 50 | gab | 2
17 | Lodveida krāns ieejā -metināmais |  |  | DN 50 | gab | 4 | NAVAL
18 | Lodveida krāns -vītņu |  |  | DN 40 | gab | 2
19 | Lodveida krāns -vītņu |  |  | DN32 | gab | 6
20 | Lodveida krāns -vītņu |  |  | DN25 | gab | 10
21 | Lodveida krāns -vītņu |  |  | DN20 | gab | 6
22 | Lodveida krāns -vītņu |  |  | DN15 | gab | 4
23 | Balansējošs vārsts |  |  | DN32 | gab | 2
24 | Balansējošs vārsts |  |  | DN25 | gab | 2
25 | Balansējošs vārsts |  |  | DN20 | gab | 2
26 | Filtri-vītņu |  |  | DN25 | gab | 6
27 | Filtri-vītņu |  |  | DN15 | gab | 2
28 | Vienvirziena vārsti -vītņu |  |  | DN25 | gab | 4
29 | Vienvirziena vārsti -vītņu |  |  | DN15 | gab | 2
30 | Drošības vārsts |  |  |  | gab | 4
31 | Termometri |  |  | līdz 120 0 C | gab | 18
32 | Manometri |  |  | līdz 16 bar | gab | 22
33 | Lodveida krāns -vītņu (manometriem) |  |  | DN15 | gab | 22
34 | Atgaisotājs |  |  |  | gab | 4
LIELPLATONES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA ĒKAS | [5 empty] | 12 - 007+
IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI (CENTRĀLAPKURE UN SILTUMMEZGLS) | [5 empty] | SM
Pārbaudīja |  | A.Karlevica | SILTUMMEZGLS |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | I.Vilmane |  |  |  | TP | 7
SIA
|  |  | Siltummezgla materiālu specifikācija |  |  | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"
Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R

## 2.lpp
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
35 | Izlaide |  |  |  | gab | 4
36 | Metināmā tērauda caurule |  |  | Dn60.3x2.9 | m | 16
37 | Tas pats |  |  | Dn42,4x2,6 | m | 20
38 | Tas pats |  |  | Dn33,7x2,6 | m | 20
39 | Tas pats |  |  | Dn26,9x2,3 | m | 20
40 | Tas pats |  |  | Dn21x2,3 | m | 20
41 | Cietās akmens vates čaulas |  |  | 50-40 | m | 16
42 | Tas pats |  |  | 32-40 | m | 20
43 | Tas pats |  |  | 25-30 | m | 20
44 | Tas pats |  |  | 20-30 | m | 20
45 | Tas pats |  |  | 15-30 | m | 20
46 | PVC plastikāts |  |  |  | m2 | 32
Demontāža
1 | Demontēt esošā siltummezgla
| visas iekārtas un armatūru |  |  |  | kompl. | 2
Katlu māja
1 | Siltuma skaitītājs-ultraskaņas |  |  | 6 m 3 /h | gab | 1 | ievērot uzstādīšanas
noteikumus
2 | Siltuma skaitītājs-ultraskaņas |  |  | 15 m 3 /h | gab | 1 | ievērot uzstādīšanas
noteikumus
3 | Lodveida krāns metināmais |  |  | DN100 | gab | 2
4 | Tas pats |  |  | DN65 | gab | 2
5 | Filtrs metināmais |  |  | DN100 | gab | 1
6 | Tas pats |  |  | DN65 | gab | 1
7 | Metināmā tērauda caurule |  |  | Ø114,3x3,6 | m | 30
8 | Tas pats |  |  | Ø76,1x2,9 | m | 30
9 | Cietās akmens vates čaulas |  |  | 100-40 | m | 30
10 | Tas pats |  |  | 65-40 | m | 30
11 | PVC plastikāts |  |  |  | m2 | 33
Demontāža
1 | Demontēt cauruļvadus ar izolāciju un
| armatūru |  |  |  | kompl. | 1
LIELPLATONES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA ĒKAS | [5 empty] | 12 - 007+
IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI (CENTRĀLAPKURE UN SILTUMMEZGLS) | [6 empty] | SM
Pārbaudīja |  | A.Karlevica | SILTUMMEZGLS |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | I.Vilmane |  |  |  | TP | 8
SIA
|  |  | Siltummezgla materiālu specifikācija |  |  | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"
Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R