APSTIPRINĀTS

Jelgavas novada pašvaldības

iepirkuma komisijas

2018.gada 20. septembra sēdē

protokols Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:	                                                           _________________A.Udalova

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Atklāta konkursa

Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana

NOLIKUMS

IDENT. NR. JNP 2018 /70

JELGAVA 2018

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs – JNP/2018/70

## Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | Jelgavas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
| Reģistrācijas numurs: | 90009118031 |
| Tālruņa numurs: | 63012251 |
| Faksa numurs: | 63022235 |
| Jautājumos par iepirkumu | anzelika.kanberga@jelgavasnovads.lv |
| Pircēja profils | Internetā publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietne (http://www.jelgavasnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi), vai valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (Elektronisko iepirkumu sistēma – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju. |

## Iepirkumu organizē Jelgavas no vada pašvaldība, kas apstiprināta ar Jelgavas novada pašvaldības 25.04.2018. sēdes lēmumu Nr. 5 20§ “Par Jelgavas novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisiju”.

## Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība

## Atklātā konkursa “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana” (iepirkuma ID Nr. JNP/2018/70) nolikums, tā Iespējamie grozījumi, tehniskā specifikācija, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē http://www.jelgavasnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi un https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

## Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā vai https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier;

## Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs.

## Konkursa vērtēšanas kritērijs – saimnieciski izdevīgākais (ar zemāko cenu).

## Informācijas aprite un tās pieprasīšanas kārtība

## Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/ Iepirkuma komisiju un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā - iesniedzot personīgi otras puses faktiskajā atrašanās vietā vai pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

## Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, pieprasījumā ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

## Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā pie nolikuma un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.

## Papildu informācija tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Pasūtītāja pircējā profilā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, norādot arī uzdoto jautājumu.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

## Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. novembra, plkst. 14:00.

## Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām -Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

## Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.

## 1.6.	Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

## Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām    2018.gada 1. novembrī , plkst.14.00; 303. kab., Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgavā.

## Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

## Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās   personas. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

## Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

## Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas    noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” noteiktajā kārtībā.

## Nolikuma grozījumi

## Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Konkursa dokumentos, Publisko iepirkumu likuma 35.panta 3. un 4.daļā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

## Pasūtītājs informāciju par grozījumiem konkursa nolikumā publicē Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā – www.jelgavasnovads.lv sadaļā iepirkumi, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam, publicēšanai.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmets un apjoms – Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums nr.9).

  - Paredzamais pakalpojuma izpildes gala termiņš - 36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, vai līdz brīdim, kad līguma kopējā summa sasniedz EUR 180 000 (viens simts astoņdesmit tūkstoši euro) bez PVN.

  - CPV kodi – galvenais priekšmets: 50232100-1 (Ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi). Papildus CPV kodi: 45232200-4 (Ar elektrolīnijām saistīti palīgdarbi).

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājumu variantus

  - Līguma izpildes vieta: Jelgavas novada pašvaldība  (visa novada teritorija).

3.PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 3500 (trīs tūkstoši pieci simti euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Ja pretendents kā piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu polisi, tam kopā ar polisi ir jāiesniedz maksājuma uzdevums vai cits dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu iesniegšanas termiņā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām, 6 (seši) mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas.

- līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

- pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas,

- pārējiem pretendentiem - pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām vai pēc iepirkuma līguma noslēgšanas atkarībā no tā, kurš no gadījumiem iestājas pirmais.

  - Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā pasūtītājam – Jelgavas novada pašvaldībai piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

# 4. Pretendentu atlases nosacījumi UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## (visas pretendentam izvirzītās kvalifikācijas prasības (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejamas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā)

| Atlases prasības, prasības tehniskajām un profesionālajām spējām: | Iesniedzamie dokumenti (ja attiecināms): |
| --- | --- |
| - Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 4.2. - 4.5.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. | Pieteikums dalībai atklātā konkursā (pēc nolikuma 1.pielikuma formas). Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| - Uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. | a)Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā un rīkojas atbilstoši likumā paredzētajiem risinājumiem. b)Ja attiecināms, pretendents piedāvājumam pievieno informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43. panta otro daļu - Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3.,4.,5.,6.,7.,12.,13.,14. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā. Ja pretendents tiks atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pretendentam pēc Komisijas pieprasījuma būs jāiesniedz skaidrojums un pierādījumi par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Pēc dokumentu iesniegšanas/neiesniegšanas Komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 43.panta 3.-5.daļā noteiktajā kārtībā. |
| 4.3.Uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, ņemot vērā minētā likuma 11.1 panta otrās daļās regulējumu. | Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu, no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja attiecībā uz pretendentu tiek konstatēti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, ņemot vērā minētā likuma 11.1 panta otrās daļās regulējumu. |
| 4.4.Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus | a)Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu publiski pieejamās datu bāzē/ēs. Pretendentam ir tiesības pievienot piedāvājumam dokumentu (apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka pretendents un augstākminētās personas ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā b)Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu. |
| - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā apliecība vai atbilstošs līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kurā Pretendents reģistrēts. Pretendenta piesaistītājiem apakšuzņēmējiem ir jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai līdzīgas nozares institūcijā citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, izņemot tos apakšuzņēmējus, kas veic darbus, kurus drīkst veikt uzņēmums, kuram pēc normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtās prakses nav nepieciešams būt reģistrētam būvkomersantu reģistrā. Ārvalsts pretendenta uzvaras gadījumā tam jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā uz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanas brīdi, ja izraudzītais Pretendents atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju | 1)Komisija pārliecinās par pretendenta un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju (ja attiecināms) reģistrācijas faktu publiski pieejamās datu bāzē - https://bis.gov.lv. 2)Citu valstu pretendentiem – attiecīgas institūcijas ārvalstīs izsniegta līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju (minētais nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti ārvalstīs 3)Pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka tas veiks nepieciešamās darbības reģistrācijai uz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanas brīdi, ja izraudzītais Pretendents atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju. |
| 4.6.Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze āra apgaismojuma uzturēšanā publiskajā teritorijā (publiskajā ārtelpā*), ko jāapliecina ar ne vairāk kā 2 (diviem) līgumiem, kas atbilst šādām prasībām: 4.6.1.abu līgumu ietvaros kopumā uzturēto apgaismojuma punktu** skaits ir ne mazāk kā 1 800 (viens tūkstotis astoņi simti) gabali, no kuriem vismaz 70 gab. ir aprīkoti ar attālināti vadāmiem gaismekļu vadības blokiem***, un kabeļlīniju garums vismaz 80 000m. * termina “publiskā ārtelpa” definīcija: sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības **termina „apgaismojuma punkts” definīcija: gaismas ķermenis, paredzēts publiska apgaismojuma nodrošināšanai. *** termina „attālināti vadāmie gaismekļu vadības bloki” definīcija: bloks, kas nodrošina gaismekļa darbības kontroli, raksturlielumu nolasīšanu un darba režīmu maiņu. | Iesniedz informāciju, atbilstoši nolikuma 4.6. punkta prasībām (nolikuma 2. pielikums). |
| 4.7. Pretendents var nodrošināt: 4.7.1.speciālistu ar sertifikātu elektroietaišu izbūvē un izbūves darbu vadīšanā ar pieļauto spriegumu līdz 1 kV (būvprakses sertifikātam ir jābūt spēkā esošam). 4.7.2.speciālistu ar sertifikātu elektroietaišu līdz 1 kV tehnisko parametru pārbaudē un mērīšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam). 4.7.3. speciālistu apgaismojuma vadības sistēmas uzturēšanā, kuram, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze darbā ar apgaismojuma automātiskas vadības iekārtām (piemēram, Siemens, ABB, Philips, Teliko vai analogas iekārtas), ko var apliecināt ar vismaz 1 (vienu) līgumu/objektu; speciālistam savas pieredzes apliecināšanai ir attiecīgās vadības iekārtas ražotāja vai tā autorizētā dīlera apliecinājums (sertifikāta vai cits attiecināms dokuments) par to, ka speciālistam ir nepieciešamā kvalifikācija darbam ar konkrēto vadības iekārtu. Gadījumā, ja prasītais kvalifikācijas dokuments ir no autorizēta dīlera, tad jāiesniedz ražotāja apliecinājums par autorizētā dīlera tiesībām apmācīt minētās kvalifikācijas speciālistus. | a) Informācija par speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē (informācija par speciālistiem un speciālistu pieredzi iekļaujama nolikuma 3.,4.pielikuma formā); b) Ja kāds no Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem (būvdarbu vadītājiem) ir ārvalsts speciālists, Pretendentam jāiesniedz: -ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. c)Par speciālista sertifikācijas un kvalifikācijas spēkā esamību pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamā datu bāzē - https://bis.gov.lv. - Pretendents iesniedz speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu vai licenču) kopijas, ja attiecīgajam speciālistam nav nepieciešama reģistrācija LR Būvkomersantu reģistrā. |
| 4.10. Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu. | Tehniskais piedāvājums jāiesniedz saskaņā konkursa Nolikuma 9.pielikumu “Tehniskā specifikācija” un 10.pielikumu “Tehniskais piedāvājums”. |
| - 4.11. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus. | a)visu apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (nolikuma pielikums nr.5). b)Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājums atbilstoši Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (nolikuma pielikums nr.6) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, c)Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. |
| 4.13.Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu. | Iesniedzams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: a)Finanšu piedāvājumu (pēc nolikuma 7. pielikuma), |

5.PIEDĀVĀJUMA NORAIDĪŠANA

- 5.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

- 5.1.1.pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

- 5.1.2.piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

- 5.1.3.pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

- 5.1.4.piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

- 5.1.5.ja komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiek pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

5.2.No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko (ar zemāko piedāvāto vienību izcenojuma kopsummu).

6. TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA NOSLĒGT LĪGUMU

6.1.Pasūtītājs tiesības noslēgt līgumu piešķirs pretendentam, kurš atbilst nolikuma prasībām, un ir saimnieciski visizdevīgākais (ar zemāko piedāvāto vienību izcenojuma kopsummu).

6.2.Iepirkuma līgums:

6.2.1.Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (nolikuma pielikums nr. 8).

- Piedāvājuma noformēšana

7.1.Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

7.1.1.izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

7.1.2.elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

7.1.3.elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

7.2.Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

7.2.1.Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

7.2.2.finanšu piedāvājuma forma (nolikuma 7.pielikums un tāmes) jāaizpilda pilnībā, nemainot Pasūtītāja noteikto secību un pozīciju skaitu, visas summas norādot euro, pozīcijas kopsummu noapaļojot ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata;

7.2.3.Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz Pieteikuma, dalībai atklātā konkursā, formu (nolikuma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (nolikuma 7.pielikums). Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem;

7.2.4.Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

## 7.3.Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## 7.4.Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

- Pasūtītājs pieņem arī Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (nav obligāta prasība). Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu  arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības.  Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Piegādātājs var iesniegt pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

- Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7. Veidlapu elektroniski var sagatavot interneta vietnē: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv# ;

## 7.5.Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām izvēlējies Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas dienas Pasūtītājam jāiesniedz nolikumā minētie kvalifikāciju apliecinošie pirmdokumenti

## 7.6.Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

## 7.7.Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

## 7.8.Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums (ja attiecināms, piemērojot Latvijas Republikā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”).

## 7.9.Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

## 7.10.Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1.Komisijas tiesības:

### 8.1.1.pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās konkursā;

### 8.1.2.pieprasīt Pretendenta skaidrojumu un/vai paraugus par pretendenta piedāvātajiem ekvivalentajiem standartiem, materiāliem un aprīkojumu;

### 8.1.3.lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;

### 8.1.4.lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;

### 8.1.5.noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikumā vai normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām;

### 8.1.6.noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

### 8.1.7.noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

## 8.2.Komisijas pienākumi:

### 8.2.1.Izvērtēt piedāvājumus atbilstoši normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajai kārtībai;

### 8.2.2.Pārbaudīt Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar PIL 42. pantu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

### 8.2.3.Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, Komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu saskaņā ar PIL 42.panta desmitajā daļā noteikto kārtību.

### 8.2.4.rakstiski informēt konkursa Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

### 8.2.5.trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus konkursa Pretendentus par konkursa rezultātiem.

9. PRETENDENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

## 9.1.Pretendenta pienākumi:

### 9.1.1.Rūpīgi iepazīties ar Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām;

### 9.1.2.Jautājumus un papildus informācijas pieprasījumus par Konkursa dokumentiem un Būvprojektu iesniegt pasūtītājam rakstveidā laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

### 9.1.3.Līdz piedāvājuma iesniegšanai regulāri pārbaudīt informāciju, kas tiek ievietota pasūtītāja mājas lapā pie attiecīgā iepirkuma paziņojuma un ņemt to vērā, sagatavojot konkursa piedāvājumu.

### 9.1.4.iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās prasības;

### 9.1.5.trīs kalendāro dienu laikā (vai komisijas atsevišķā vēstulē norādīto dienu laikā), termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

## 9.2.Pretendenta tiesības:

### 9.2.1.piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta Nolikumā un normatīvajos aktos;

### 9.2.2.līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu.

### 9.2.3.Citas tiesības, saskaņā ar Konkursa dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām.

10. LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

## 10.1.Starp atklāta konkursa uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts Iepirkuma līgums atbilstoši konkursa priekšmetam, Pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam finansējumam, uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā.

## 10.2.Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Pielikumi

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

- Pieteikums dalībai konkursā

- Pieredzes apraksts

- Pretendenta speciālistu saraksts

- Būvdarbu izpildē iesaistītā personāla pieredzes apraksts (CV)

- Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts

- Apakšuzņēmēja apliecinājums

- Finanšu piedāvājums

- Līguma projekts

- Tehniskā specifikācija

- Tehniskais piedāvājums

Pielikums Nr.1

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/70

pieteikums dalībai konkursā

Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana

| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90009118031 Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Adrese: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, telefons, e-pasts) |  |
| Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums | mazais uzņēmums vidējais uzņēmums |
| Citi uzņēmēji: (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem) |  |

Iepazinušies ar Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana” ID. Nr. JNP 2018/70, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

/pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1)šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,

2) piedāvājuma nodrošinājuma

3)Tehniskā piedāvājuma

4)Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties: sniegt atklāta konkursa “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana”, ID. Nr. JNP 2018/70, pakalpojumu, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par kopējo cenu: Cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): summa EUR (summa vārdiem euro), PVN 21%: summa EUR (summa vārdiem euro). Kopējā cena ar PVN: summa EUR (summa vārdiem euro),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,

- veikt būvniecības darbus saskaņā ar manu piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz (pretendenta piedāvātais līguma izpildes termiņš) ,

2. apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.

3. Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

4.Atbilstoši PIL 43. panta otrās daļas nosacījumiem, apliecinām, ka (pretendenta nosaukums) atbilst/neatbilst (vajadzīgo pasvītrot) PIL 42. panta pirmās daļas 1.,2.,3.,4.,6. vai 7. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Ja atbilst, norādīt konkrētus PIL 42. panta pirmās daļas punktu/us, kas attiecas uz pretendentu vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |  |

Pielikums Nr.2

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/70

PIEREDZES APRAKSTs

atklātam konkursam “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana”

(ID Nr. JNP 2018/70 )

| Pasūtītājs: |  |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |

| Nr. p.k. | Līguma priekšmets (nosaukums) | Līguma ietvaros izpildīto pakalpojumu apraksts, apjoms u.c. rādītāji, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, atbildīgā kontaktpersona (vadītājs) un tālrunis) | Līguma izpildes laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Pretendents sarakstā iekļauj objektu sarakstu, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi. Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām)

Pielikums Nr.3

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/70

Pretendenta speciālistu saraksts

atklātam konkursam “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana”

(ID Nr. JNP 2018/70 )

| Nr | Speciālista vārds un uzvārds | Sertifikācijas vai akreditācijas joma | Sertifikāta numurs | Speciālista paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta speciālists ar savu parakstu apliecina, ka nepastāv šķēršļi kādēļ attiecīgais speciālists nevarētu piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, rīkotajā atklātā konkursā “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana”, ID. Nr. JNP 2018/70 projekta realizācijā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Pretendenta speciālistu parakstus apliecinu:

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Pielikums Nr.4

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/70

- DARBU IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA PIEREDZES APRAKSTS (CV)

atklātam konkursam “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana”

(ID Nr. JNP 2018/70 )

Vārds, uzvārds:

Statuss darbu izpildē:

Pieredze:

Informācija par profesionālo pieredzi, kas ietver darba pieredzi un projektu pieredzi saistībā ar veicamo darbu vai darba daļu, norādot laika periodu, darba vietu / projektu nosaukumus, veiktos pienākumus.

| Laika periods (no mm.gg. līdz mm.gg.) | Pasūtītājs, kontaktpersona, telefona nr. | Speciālista pieredze atbilstoši nolikuma prasībām |
| --- | --- | --- |

(CV jānorāda pieredze un kvalifikācija, kas nepārprotami apliecina nolikumā prasīto)

Apliecinājums:

Es, apakšā parakstījies (-usies):

- apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi,

- piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „_______________” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2018/70.

- apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja Pretendentam (nosaukums) iepirkuma procedūras rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu;

- pievienoju sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas:

  - (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);

  - (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);

  - (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);

  - papildināt pēc vajadzības.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Pielikums Nr.5

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/70

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

atklātam konkursam “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana”

(ID Nr. JNP 2018/70 )

| Pasūtītājs: |  |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |

| - Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no darbu kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

| Apakšuzņēmēja pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Pielikums Nr.6

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/70

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

atklātam konkursam “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana”

(ID Nr. JNP 2018/70 )

Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana”, ID. Nr. JNP 2018/70, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī

- gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/

[un nodot pretendentam šādus resursus:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

| Apakšuzņēmēja pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Pielikums Nr.7

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/70

Finanšu piedāvājums

atklātam konkursam “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana”

(ID Nr. JNP 2018/70 )

- Darbu vienību saraksts ar izcenojumiem

| Nr. p.k. | Darba un materiālu nosaukums | Mērvienība | Vienības izcenojums* euro (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Darbu saraksts |  |  |  |
| 1. | Demontāžas darbi |  |  |
| 1.1. | Apgaismojuma metāla balsta demontāža | gab. |  |
| 1.2. | Gājēju pārejas konsoles demontāža | gab. |  |
| 1.3. | Apgaismojuma dzelzsbetona balsta demontāža | gab. |  |
| 1.4. | Koka balsta demontāža | gab. |  |
| 1.5. | Koka balsta ar pastabu demontāža | gab. |  |
| 1.6. | Dzelzsbetona pamata demontāža | gab. |  |
| 1.7. | Kabeļu sadalnes demontāža | gab. |  |
| 1.8. | Apgaismojuma vadības sadalnes demontāža | gab. |  |
| 1.9. | Gaismekļa (prožektora) demontāža | gab. |  |
| 1.10. | Metāla balsta konsoles demontāža | gab. |  |
| 1.11. | Koka balsta konsoles demontāža | gab. |  |
| 1.12. | Zemes prožektora demontāža | gab. |  |
| 1.13. | Apgaismojuma balsta atsaites demontāža | kompl. |  |
| 1.14. | Gaisvadu līnijas demontāža | m |  |
| 1.15. | Piekarkabeļa līnijas demontāža | m |  |
| 2. | Apgaismojuma balstu uzturēšanas un montāžas darbi |  |  |
| 2.1. | Cinkota metāla balsta bez pamata montāža | gab. |  |
| 2.2. | Cinkota metāla balsta ar pamatu montāža | gab. |  |
| 2.3. | Cinkota metāla gājēju pārejas konsoles ar pamatu montāža | gab. |  |
| 2.4. | Parka tipa metāla balsta ar pamatu montāža | gab. |  |
| 2.5. | Koka balsta dzelzsbetona pastaba montāža | gab. |  |
| 2.6. | Metāla balsta konsoles montāža | gab. |  |
| 2.7. | Koka balsta gaismekļa konsoles montāža | gab. |  |
| 2.8. | Apgaismojuma balsta krāsojuma atjaunošana | gab. |  |
| 2.9. | Apgaismojuma balsta ar dzelzsbetona pamatu stāvokļa regulēšana vertikāla plaknē | gab. |  |
| 2.10. | Apgaismojuma balsta bez dzelzsbetona pamata stāvokļa regulēšana vertikāla plaknē | gab. |  |
| 2.11. | Apgaismojuma balsta atkārtotā zemējumā montāža | kompl. |  |
| 2.12. | Apgaismojuma balsta atsaites montāža | kompl. |  |
| 2.13. | Balsta blīvgumijas nomaiņa | gab. |  |
| 2.14. | Balsta vāka nomaiņa | gab. |  |
| 2.15. | Pastabu skavu nomaiņa | gab. |  |
| 3. | Gaismekļu uzturēšanas un montāžas darbi |  |  |
| 3.1. | Gaismekļa (prožektora) montāža | gab. |  |
| 3.2. | Parka tipa plafona nomaiņa | gab. |  |
| 3.3. | Spuldzes nomaiņa h≥3m | gab. |  |
| 3.4. | Spuldzes nomaiņa h<3m | gab. |  |
| 3.5. | Startera nomaiņa Na gāzizlādes gaismekļiem | gab. |  |
| 3.6. | LED barošanas bloka nomaiņa | gab. |  |
| 3.7. | Gaismekļa attālinātas vadības bloka nomaiņa | gab. |  |
| 3.8. | LED gaismekļa korpusa nomaiņa | gab. |  |
| 3.9. | Gaismekļa, parka plafona aizsargstikla tīrīšana | gab. |  |
| 3.10. | Gaismekļa regulēšana, stiprināšana | gab. |  |
| 3.11. | Konsoles regulēšana, stiprināšana | gab. |  |
| 3.12. | Zemes prožektora montāža | gab. |  |
| 3.13. | Sienā iebūvējamā gaismekļa nomaiņa h<1.5m | gab. |  |
| 3.14. | Dekoratīva apgaismojuma stabiņa montāža h=0.5-1.0m | gab. |  |
| 3.15. | Gaismekļa attīrīšana no zariem | gab. |  |
| 4. | Kabeļu un piekarkabeļu montāžas darbi |  |  |
| 4.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules guldīšanai 1.0m dziļumā | m |  |
| 4.2. | Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules guldīšanai 0.7m dziļumā | m |  |
| 4.3. | Ielu (ietvju) asfaltbetona seguma demontāža, tranšejas sagatavošana asfalta seguma atjaunošanai | m2 |  |
| 4.4. | Bruģa (flīzes) segumā demontāža, atjaunošana | m2 |  |
| 4.5. | Zaļas zonas atjaunošana | m2 |  |
| 4.6. | Kabeļu montāža, izmantojot horizontālas urbšanas metodi | m |  |
| 4.7. | Liekās grunts aizvešana | m3 |  |
| 4.8. | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m |  |
| 4.9. | Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē | m |  |
| 4.10. | Dalītās aizsargcaurules montāža | gab. |  |
| 4.11. | Kabeļa montāža (nomaiņa) balstā | m |  |
| 4.12. | Kabeļa montāža pa balstu (sienu) | m |  |
| 4.13. | Kabeļa mehāniskas aizsardzības montāža | gab. |  |
| 4.14. | Signāllentas ieklāšana | m |  |
| 4.15. | Kabeļlīnijas pievienošana | kompl. |  |
| 4.16. | Plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāža | kompl. |  |
| 4.17. | Plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienojošas uzmavas montāža | kompl. |  |
| 4.18. | Piekarkabeļa montāža | m |  |
| 4.19. | Āķa montāža koka balstā | gab. |  |
| 4.20. | Āķa montāža metāla (dzelzsbetona) balstā | gab. |  |
| 4.21. | Piekarspailes montāža | gab. |  |
| 4.22. | Nozarspailes montāža | gab. |  |
| 4.23. | Gaisa līnijas attīrīšana no kokiem, krūmiem un zariem | laidums |  |
| 4.24. | Gaisa līnijas piekares regulēšana | laidums |  |
| 5. | Automātisko slēdžu nomaiņa un dažādi elektrotehniskie darbi |  |  |
| 5.1. | Automātslēdža nomaiņa | gab. |  |
| 5.2. | Trīspolu automātslēdža nomaiņa | gab. |  |
| 5.3. | Kontaktora nomaiņa | gab. |  |
| 5.4. | Fotoreleja nomaiņa | gab. |  |
| 5.5. | Laika releja nomaiņa | gab. |  |
| 5.6. | Kabeļa savienotājspailes nomaiņa | gab. |  |
| 5.7. | Divpolu trīspozīciju pārslēdža nomaiņa | gab. |  |
| 5.8. | Uz DIN sliedes montējamas kontakligzdas nomaiņa | gab. |  |
| 5.9. | Trīsfāzu rozetes nomaiņa | gab. |  |
| 5.10. | Blokslēdža (horizontālais izvietojums) nomaiņa | gab. |  |
| 5.11. | Blokslēdža (vertikālais izvietojums) nomaiņa | gab. |  |
| 5.12. | DIN sliedes montāža | gab. |  |
| 5.13. | Drošinātāja nomaiņa | gab. |  |
| 5.14. | Kabeļu sadalnes montāža | gab. |  |
| 5.15. | Apgaismojuma vadības sadalnes montāža | gab. |  |
| 5.16. | Apgaismojuma vadības iekārtas nomaiņa | gab. |  |
| 5.17. | Kabeļu līnijas bojājumu noteikšana, pārslēgšana | stundas |  |
| 5.18. | Autopacēlāja pakalpojumi pēc atsevišķa pasūtījuma | stundas |  |
| 5.19. | Kabeļu laboratorijas mērījumi | posms |  |
| 5.20 | Novada pagastu publisko teritoriju apgaismojuma apsekošana | mēneša |  |
| 5.21 | Elektriķa darbs | stundas |  |
| II. Materiālu saraksts |  |  |  |
| 6 | Balsti un balstu piederumi |  |  |
| 6.1 | Apgaismojuma metāla balsts (konisks, cinkots) augstums virs zemes h=6m montāžai ar pamatu | gab. |  |
| 6.2 | Apgaismojuma metāla balsts (konisks, cinkots) augstums virs zemes h=8m montāžai ar pamatu | gab. |  |
| 6.3 | Cinkota, metāla gājēju pārejas konsole (iznesums-2.2m) h=6m | gab. |  |
| 6.4 | Parka tipa metāla balsts (cinkots) augstums virs zemes h=5m | gab. |  |
| 6.5 | Parka tipa metāla balsts (cinkots) augstums virs zemes h=6m | gab. |  |
| 6.6 | Metāla konsole (cinkota) L-tipa h=2m, L=1m | gab. |  |
| 6.7 | Metāla konsole (cinkota) T-tipa h=2m, L=1m | gab. |  |
| 6.8 | Metāla konsole (cinkota) L-tipa h=1m, L=1m | gab. |  |
| 6.9 | Metāla konsole (cinkota) koka balstam L-tipa | gab. |  |
| 6.10 | Dzelzsbetona pamats 6m apgaismojumā balstiem | gab. |  |
| 6.11 | Dzelzsbetona pamats 8m apgaismojumā balstiem | gab. |  |
| 6.12 | Dzelzsbetona pamats gājēju pārejas konsolei | gab. |  |
| 6.13 | Dzelzsbetona pamats parka tipa balstiem | gab. |  |
| 6.14 | Blīvgumija apgaismes balstam | gab. |  |
| 6.15 | Apgaismes balsta vāks | gab. |  |
| 7. | Gaismekļi un spuldzes |  |  |
| 7.1 | Gaismeklis Philips SGS 101 70W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.2 | Gaismeklis Philips SGS 102 100W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.3 | Gaismeklis Philips SGS 102 150W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.4 | Gaismeklis Philips SGS 102 250W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.5 | Gaismeklis ar alumīnija korpusu 100W | gab. |  |
| 7.6 | Gaismeklis ar alumīnija korpusu 150W | gab. |  |
| 7.7 | LED gaismeklis Vizulo Stork 45W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.8 | LED gaismeklis Vizulo Stork 60W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.9 | LED gaismeklis Vizulo Stork 75W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.10 | LED gaismeklis Vizulo Stork 90W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.11 | LED gaismeklis Vizulo Stork 110W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.13 | LED gaismeklis Vizulo Stork 140W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.14 | Gaismeklis Vizulo Lilly 68W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.15 | Prožektors Osram Ledvance 50W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.16 | Prožektors Osram Ledvance 150W** vai ekvivalents | gab. |  |
| 7.17 | Augstspiediena Na spuldze tubulāra E-27 70W | gab. |  |
| 7.19 | Augstspiediena Na spuldze tubulāra E-40 100W | gab. |  |
| 7.20 | Augstspiediena Na spuldze tubulāra E-40 150W | gab. |  |
| 7.21 | Augstspiediena Na spuldze tubulāra E-40 250W | gab. |  |
| 8. | Kabeļi un kabeļu piederumi |  |  |
| 8.1 | Spēka kabelis Al 4x16 | m |  |
| 8.2 | Spēka kabelis Al 4x25 | m |  |
| 8.3 | Spēka kabelis Al 4x35 | m |  |
| 8.4 | Spēka kabelis Cu 3x1.5 | m |  |
| 8.5 | Spēka kabelis Cu 4x2.5 | m |  |
| 8.6 | Spēka kabelis Cu 4x4 | m |  |
| 8.7 | Spēka kabelis Cu 4x6 | m |  |
| 8.8 | Spēka kabelis Cu 4x10 | m |  |
| 8.9 | Spēka gaisa kabelis Al 1x16+25 | m |  |
| 8.10 | Spēka gaisa kabelis Al 3x16+25 | m |  |
| 8.11 | Kabeļa aizsargcaurule ārējais ᴓ50, mehāniska izturībā 450N | m |  |
| 8.12 | Kabeļa aizsargcaurule ārējais ᴓ75, mehāniska izturībā 450N | m |  |
| 8.13 | Kabeļa aizsargcaurule ārējais ᴓ50, mehāniska izturībā 750N | m |  |
| 8.14 | Kabeļa aizsargcaurule ārējais ᴓ75, mehāniska izturībā 750N | m |  |
| 8.14 | Dalīta kabeļa aizsargcaurule ᴓ110, mehāniska izturība 450N | m |  |
| 8.15 | Dalīta kabeļa aizsargcaurule ᴓ110, mehāniska izturība 750N | m |  |
| 8.16 | Kabeļa signāllenta platums 40mm | m |  |
| 8.17 | Plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | kompl. |  |
| 8.18 | Plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienojoša uzmava | kompl. |  |
| 8.19 | Savienotājspaile KE 10.3** vai ekvivalents | gab. |  |
| 8.20 | Savienotājspaile KE 10.1** vai ekvivalents | gab. |  |
| 8.21 | Āķis SOT 16.12** vai ekvivalents | gab. |  |
| 8.22 | Āķis SOT 29** vai ekvivalents | gab. |  |
| 8.23 | Piekarspaile SO 214** vai ekvivalents | gab. |  |
| 8.24 | Gala piekarspaile SO 28** vai ekvivalents | gab. |  |
| 8.25 | Nozarspailes SLIW 11.1** vai ekvivalents | gab. |  |
| 8.26 | Nozarspailes SLIW 15.1** vai ekvivalents | gab. |  |
| 8.27 | Nozarspailes SM 1.11** vai ekvivalents | gab. |  |
| 8.28 | Nozarspailes SL 4.25** vai ekvivalents | gab. |  |
| 9. | Automātikas un aizsardzības iekārtas un slēdži |  |  |
| 9.1 | Automātslēdzis 1f C6-1fC40 | gab. |  |
| 9.2 | Automātslēdzis 3f C40-3fC63 | gab. |  |
| 9.3 | Automātslēdzis 3f C63-3f4 | gab. |  |
| 9.4 | Relejs Finder 55.33.8.230.10A vai ekvivalents** | gab. |  |
| 9.5 | Releja pamatne | gab. |  |
| 9.6 | Fotorelejs Merlin Gerin IC100** vai ekvivalents | gab. |  |
| 9.7 | Laika relejs Merlin Gerin IH 24h 1c SRM** vai ekvivalents | gab. |  |
| 9.8 | DIN sliede 0,6m | gab. |  |
| 9.10 | Vienpolu trīspozīciju pārslēdzis General Electric AST SZ 16 1** vai ekvivalents | gab. |  |
| 9.11 | Uz DIN sliedes montējama kontaktligzda 16A | gab. |  |
| 9.12 | Trīsfāzu rozete līdz 32A | gab. |  |
| 9.13 | Blokslēdzis (horizontālais izvietojums) 100A | gab. |  |
| 9.14 | Blokslēdzis (vertikālais izvietojums) 160A | gab. |  |
| 9.15 | Drošinātājs NH-00 25-63A | gab. |  |
| 9.16 | Kabeļu sadalne Jauda KKM-2**vai ekvivalents | gab. |  |
| 9.17 | Vadības sadalne Jauda KKM-6** vai ekvivalents | gab. |  |
| 9.18 | Apgaismojuma vadības iekārta CityLight** vai ekvivalents | gab. |  |
| 9.19 | Gaismekļa vadības bloks C-Node** vai ekvivalents | gab. |  |
|  | Vienību izcenojumu kopsumma |  |  |

*Piezīme: Vienības izcenojumā iekļauti ar Darba izpildi saistītie visi tiešie un netiešie izdevumi.

** Piezīme: Visās Darba vienību saraksta pozīcijās, kur ir atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām un norāde „vai ekvivalents”, pretendentam savā piedāvājumā ir pienākums dzēst norādi „vai ekvivalents”, ja tiek piedāvāts sarakstā norādītais materiāls, vai – ja pretendents piedāvā ekvivalentu materiālu, tad sarakstā attiecīgajā pozīcijā norāda piedāvātā ekvivalenta nosaukumu un iesniedz informāciju atbilstoši Tehniskā piedāvājuma 6.punkta prasībām.

| Iepirkuma priekšmets | Piedāvātā vienību izcenojumu kopsumma euro (bez PVN) |
| --- | --- |
| Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana |  |

Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds><Paraksttiesīgās personas paraks

Pielikums Nr.8

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/70

| LĪGUMA PROJEKTS Nr.________ Jelgava, Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031), (turpmāk – Lietotājs), kuru pārstāv tās priekšsēdētājs Ziedonis Caune, no vienas puses kurš rīkojas saskaņā nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un Uzņēmēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, tās amata nosaukumus, Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar dokumenta nosaukums, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības atklātā konkursa „Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana”, identifikācijas Nr._________ (turpmāk – Konkurss) rezultātiem (iepirkuma komisijas 201_.gada __.____ lēmums) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam (turpmāk – piedāvājums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): - Līguma priekšmets - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšanu (turpmāk –Darbs). - Izpildītājs Darbu veic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 9.pielikums), “Darbu vienību saraksts ar izcenojumiem” (nolikuma 1.pielikuma “Finanšu piedāvājums” 1.pielikums), Līgumu, Izpildītāja piedāvājumu un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. - Līguma termiņš - Līgums stājas spēkā 2018.gada __.____________un darbojas līdz 2021.gada ________. - Līguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, ko tie nav izpildījuši Līguma darbības laikā. - Līgumcena un norēķinu kārtība - Kopējā līguma summa ir ..(..), tai skaitā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk- Līguma cena) ..euro (..), turpmāk – Līgumcena, un PVN 21% (divdesmit viens procents) (..). - Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par faktiski un kvalitatīvi izpildītajiem Darba apjomiem saskaņā ar vienību cenām, kas uzrādīti Nolikuma 1.pielikumā. - Samaksu Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, ieskaitot naudu Izpildītāja norēķinu kontā par iepriekšējā mēnesī faktiski paveiktajiem Darba apjomiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas. - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par kārtējā mēnesī izpildīto Darba apjomu līdz nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam, pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. - Izpildītājam rēķinā jānorāda šādi maksātāja rekvizīti: Maksātājs; Jelgavas novada pašvaldība. Reģistrācijas Nr.; LV90009118031. Adrese; Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001. Bankas nosaukums; AS SWEDBANK. Bankas kods; Kods HABALV22. Bankas konta Nr.; Konta Nr. LV07HABA0551025900443. - Vienību cenu grozījumi - Ja pēc piedāvājuma iesniegšanas datuma mainās valstī noteiktā mēneša minimālā darba alga vai Darba veikšanai nepieciešamo izejmateriālu cena, vai notiek nodokļu izmaiņas, kas samazina vai palielina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas, tad pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās, groza Darba vienības cenas saskaņā ar Līguma 4.punkta noteikumiem. - Vienību cenas grozījumus izdara, ja viens no Līdzējiem iesniedz otram: - pierādījumus, kas parāda vienības cenas samazinājumu vai palielinājumu, uz kuriem var pamatot vienības cenas izmaiņas; - vienības cenas kalkulāciju (atšifrējums) euro, kur ir norādīts katras izmaksu pozīcijas procentuālais īpatsvars vienības cenā, norādot samazinājumu vai palielinājumu. - Viens no Līdzējiem saskaņo Darba vienības cenu izmaiņas saskaņā ar kalkulāciju, ja Darba vienības cenas samazinās vai palielinās vismaz par 5% (pieci procenti) no pēdējās apstiprinātās vienības cenas un tikai tajā vienības cenas pozīcijas apjomā, par kuru ir iesniegti pierādījumi. - Pasūtītāja un Izpildītāja atbildīgās personas līguma izpildes laikā - Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs. - Darba izpildi kontrolē un pieņem pagasta pārvaldes vadītājs vai cita Pasūtītāja norīkota persona Projekta vadītāja prombūtnes laikā. - Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Vārds Uzvārds, mobilais tālrunis numurs, e-pasts: adrese. - Izpildītājs nozīmē Darbu vadītāju –Vārds Uzvārds, mobilais tālrunis numurs. - Pasūtījumu veikšana - Pasūtītājs noformē Darba pasūtījumu (turpmāk – Pieteikums) elektroniski Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā. - Izpildītājs par izpildītājiem Darba apjomiem atskaitās saskaņā ar Tehnisko specifikāciju nosacījumiem. - Pasūtītājs pieņem katrā mēnesī pasūtītos un faktiski un kvalitatīvi izpildītos Darba apjomus ar pieņemšanas-nodošanas aktu, ko paraksta Līdzēju atbildīgās personas. - Līdzēju saistības - Izpildītājs apņemas: - nodrošināt kvalitatīvu Darba izpildi Pieteikumā norādītā termiņā; - Darbu veikt ar savu tehniku, darba rīkiem, darba apģērbu un nodrošināt sevi ar visiem resursiem, kas nepieciešami kvalitatīvai Darba izpildei; - nodrošināt pilnvarota pārstāvja klātbūtni, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, apsekojot iespējamās Darba izpildes vietas; - par izpildītājiem Darba apjomiem atskaitīties saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām; - novērst konstatēto Līguma un/vai normatīvo aktu prasību neizpildi Pasūtītāja noteiktajā termiņā; - pirms attiecīgā materiāla pielietošanas objektā, saskaņot to ar Pasūtītāju. Izpildītājs ir tiesīgs pielietot tikai tos materiālus, kas ir saskaņoti ar Pasūtītāju un kas tika norādīti Izpildītāja piedāvājumā Konkursam. Gadījumā, ja Izpildītājs vēlas nomainīt Konkursam iesniegtajā piedāvājumā norādīto materiālu, Izpildītājam tas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot apstiprināšanai Pasūtītājam vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms attiecīgā materiāla pielietošanas objektā, kā arī iesniegumā jānorāda objektīvs pamatojums un nomaināmā materiāla un piedāvātā materiāla sastāva, funkcionālo un citu īpašību salīdzinājums. - Izpildītājs ir atbildīgs: - par Darba kvalitātes, izmantojamo tehnoloģiju, pielietojamo materiālu un citu parametru atbilstību Tehnisko specifikāciju prasībām; - par darba, vides un uguns drošības organizāciju, darba vietas aprīkošanu un drošības noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un par prasījumiem no trešajām personām, kas radušies Izpildītāja darbības rezultātā. - Pasūtītājs apņemas: - nodrošināt Izpildītāja veiktā Darba kontroli un kvalitātes pārbaudi; - samaksāt par paveiktajiem Darba apjomiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc iesniegtā rēķina saņemšanas saskaņā ar „Darbu vienību saraksts ar izcenojumiem” (2.pielikums) noteiktajiem vienību izcenojumiem. - Pasūtītājs ir tiesīgs: - vienpusēji apturēt Darba izpildi gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības; - neveikt apmaksu par veiktajiem Darba apjomiem, ja dokumentāli ar aktu, kas sastādīts saskaņā ar Līguma 9.punkta nosacījumiem, konstatēta Darba neatbilstoša kvalitāte, līdz šo trūkumu novēršanai Izpildītāja paša spēkiem un līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā. - pārbaudīt Izpildītāja noliktavā Tehniskajās specifikācijās (2.pielikums) noteiktā minimālā materiālu nodrošinājuma esību. - Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam, kā arī trešajām personām, nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. - Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji - Apakšuzņēmēju saraksts: - pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darba izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. - Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. - Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus, kā arī apakšuzņēmēju sarakstā norādītos apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām. - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, un ja piedāvātais personāls atbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām un tam ir vismaz tādas paša kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: - Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju; - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā vai otrajā daļā (atbilstoši iepirkuma nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo Darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši iepirkuma nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Jaunā apakšuzņēmēja atbilstību pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta piekto daļu. - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem. - Darba izpildes, kvalitātes kontrole un garantijas laiks - Veiktā Darba kvalitātei un izpildes procesam jāatbilst Līgumā, Tehniskajās specifikācijās un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. - Pasūtītājs organizē Darba izpildes un kvalitātes pārbaudes Izpildītāja Darbiem gan to izpildes laikā, gan pēc to pabeigšanas. - Pasūtītājs, veicot kvalitātes pārbaudes vai Darba izpildes pārbaudes, ir tiesīgs tās fiksēt, nepiedaloties Izpildītājam. Šādā gadījumā neatbilstība Tehnisko specifikāciju prasībām tiek konstatēta ar foto fiksāciju, sagatavojot defektu aktu, ko paraksta vismaz 3 (trīs) Pasūtītāja speciālisti. - Darba izpildes vai kvalitātes pārbaudes laikā par atklātajām neatbilstībām Tehnisko specifikāciju vai Līguma nosacījumiem Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, nosūtot elektroniski uz e-pastu: Izpildītāja e-pasta adrese, foto fiksāciju un/vai defektu aktu. - Izpildītājs konstatētos Darba defektus novērš par saviem līdzekļiem defektu aktā noteiktajā termiņā. Pasūtītājs Darbu pieņem tikai pēc visu defektu aktā noradīto defektu novēršanas. - Pagasta pārvaldes vadītājs ir tiesīgs uzdot Izpildītājam veikt jebkuru darba pārbaudi, kas varētu atklāt defektu. Šāda pārbaude neietekmē ar Līgumu saistītos Izpildītāja pienākumus. - Līgumsods - Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs kavē maksājumus par izpildītajiem Darba apjomiem 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas bez PVN. - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs kavē Pieteikumā noteikto Darba izpildes termiņu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas, kā arī Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības – par katru konstatēto un ar aktu fiksēto gadījumu – 100 euro (viens simts euro). - Ja kompetenta institūcija konstatē administratīvo pārkāpumu, kas saistīts ar pasūtītā Darba savlaicīgu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi, un par to Pasūtītājam ir uzlikts naudas sods, tad Izpildītājs to atmaksā Pasūtītājam. - Līdzējs samaksā Līgumsodu otram Līdzējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā uz pretenzijas pamata. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo summu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma turpmākās pildīšanas. - Līguma grozīšana - Līgumu var grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Līguma grozījumus noformē ar rakstveida vienošanos, kas tiek numurēta, un pēc abu Līdzēju parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. - Līdzējiem, lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības. - Ja Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktais Pakalpojuma izpildes termiņš nav beidzies, bet par Pakalpojuma izpildi samaksātā summa ir sasniegusi Līguma 3.1. apakšpunktā noteikto Līgumcenu, tad Līdzējiem, savstarpēji vienojoties, ir tiesības turpināt Līguma darbību līdz Līgumā noteiktajam darbības termiņam ar nosacījumu, ka sākotnējā Līgumcena var pieaugt ne vairāk par 10 (desmit)%. - Atkāpšanās no Līguma un Līguma atcelšana - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nepilda Līguma nosacījumus vai uzdod Izpildītājam veikt tādas darbības, kas neatbilst Līguma vai normatīvo aktu prasībām. - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: - Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas neatbilstības Darba izpildē; - Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības; - Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs vai tā darbība tiek izbeigta, vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ. - Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, Līdzējiem neizpildot Līguma saistības pilnā apmērā, Izpildītājam piecu dienu laikā jāiesniedz, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju prasībām, atskaite par izpildīto Darba apjomu līdz Līguma izbeigšanas dienai. - Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Līdzējs ir paziņojis par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu vai atkāpšanos otram Līdzējam, un tās nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu paziņojumā noteiktajā termiņā. Paziņojums tiek nosūtīts uz Līgumā norādīto Līdzēja e-pastu, bet oriģināls ierakstītā sūtījumā uz juridisko adresi. - Līgums ir uzskatāms par atceltu nākamajā darba dienā, ja Līdzējs neceļ iebildumus līdz paziņojumā, kas nosūtīts Līguma 12.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, noradītajam termiņam. - Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses. - Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu, rakstiski savstarpēji vienojoties. - Nepārvarama vara - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. - Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. - Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma pārtraukšanu. - Strīdu risināšana - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. - Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. - Papildu noteikumi - Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. - Visi paziņojumi starp Līdzējiem tiek īstenoti tikai rakstveidā. Paziņojumi, kas netiek īstenoti rakstveidā, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem. - Ja Līguma darbības periodā kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgā Līdzēja tiesību un pienākumu pārņēmējam. - Līdzējam ir pienākums mēneša laikā brīdināt otru Līdzēju par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī informēt par izmaiņām rekvizītos, statusā, kā arī nekavējoties informēt, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu. - Visi Līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras dokumenti ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pretrunu gadījumā starp Līgumu un Līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras dokumentiem prevalē Līguma nosacījumi. - Ja kāds no Līguma noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, tas nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību. - Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds spēks, pa vienam Līguma eksemplāram tiek nodots glabāšanā katram Līdzējam. - Līdzēju rekvizīti un paraksti Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001; Izpildītājs: Uzņēmuma nosaukums Adrese. Pielikums Nr.9 konkursa Nolikumam Identifikācijas Nr. JNP 2018/70 Tehniskā specifikācija atklātam konkursam “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana” - Iepirkuma priekšmets – „Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana”: - Izpildītājs veic visu ikdienas uzturēšanas darbu (turpmāk –darbs) kompleksa izpildi atbilstoši darba veikšanas kvalitātes prasībām, nodrošinot ārējā apgaismojuma darbību šādās Jelgavas novada publiskajās teritorijās: - ielu apgaismojums, - parku apgaismojums, - Izpildītājam veicamie darbi tiek dalīti šādās grupās: - ikdienas uzturēšanas darbi, - avārijas darbi ir ārkārtas gadījumi, kad esošā situācija var būt bīstama apkārtējai videi, un ko nekavējoties nepieciešams novērst, turpmāk – avārijas darbs. - vispārīgās prasības veicamajiem darbiem: - Izpildītājam darbi jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), ja nav noteikts citādi, jānodrošina nepieciešamās kvalifikācijas darbinieki un tehniskie līdzekļi (ierīces, iekārtas, mehānismi, instrumenti un transportlīdzekļi); - darbi jāveic, pamatojoties uz Pieteikumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju prasībām, ievērojot Pieteikumā norādītos darbu veidus (arī Pasūtītāja satiksmes organizācijas shēmas), apjomus un izpildes termiņus; - darbi atkarībā no to specifikas un nepieciešamības var tikt pasūtīti gan darba laikā, gan ārpus tā un brīvdienās un svētku dienās; - Izpildītājam jābūt pieejamai Tehniskajai bāzei (ar nepieciešamo aprīkojumu, tehniku, materiāliem un citiem resursiem) Jelgavas novada vai pilsētas administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu operatīvu reaģēšanu avārijas gadījumos; - ja darbi ir saistīti ar būvbedru vai tranšeju rakšanu, tad Izpildītājam jāizņem rakšanas darbu atļauja; - ja darba Pieteikumā ir norādīts, ka demontētie materiāli ir Pasūtītāja īpašums, tad tie piecu darbu dienu laikā jānogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu (attālums līdz 10 km no objekta atrašanās vietas). Par materiālu nodošanu tiek sastādīts pieņemšanas–nodošanas akts, ko paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja atbildīgās personas. - kvalitātes prasības - Izpildītājs ir atbildīgs par darba un izmantoto materiālu kvalitāti. Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem materiāliem (balstu konsolēm, apgaismes balstiem u.c.) jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; - Pasūtītājs veic kvalitātes pārbaudes, kurās novērtē vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju, standartu un tehnisko noteikumu prasībām. Izpildīto darbu kvalitāti kontrolē: elektrotīklu inženieris. - Normatīvie akti. Visi darbi veicami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un standartiem. - Vispārīgā informācija par Jelgavas novada ielu apgaismojuma tīklu - Jelgavas novada ielu apgaismojuma tīklu kopējais līniju garums ir ≈ 88 kilometri. Kopējais gaismas punktu skaits ir 1886. - Apgaismojuma tīkla struktūra Tabula 1 „Apgaismojuma tīkla struktūra” Apgaismojuma balsti; Metāla cinkotie; Metāla; Metāla parka tipa; Dzelzsbetona; Koka. 845; 257; 171; 230; 72. Spuldzes; augstspiediena nātrija gāzizlādes spuldzes; LED. 250W; 150W; 100W; 70W; 35W; līdz 75W; līdz 65W; līdz 45W. 157; 278; 735; 432; 50; 61; 81; 92. 1 neieskaitot A/S „Sadales Tīkls” stabus, uz kuriem ir ierīkotas apgaismojuma līnijas - Apgaismojuma tīkls: - Kabeļu līniju kopējais garums sastāda ≈ 66km - Piekarkabeļa līniju kopējais garums sastāda ≈ 22km Tabula 2 „Apgaismojuma tīkla kabeļu struktūra” Kabelis; Piekarkabelis. Al 4x35; Al 4x25; Al 4x16; AMKA 3x16+25; AMKA 1x16+25. ≈19km; ≈11km; ≈36km; ≈ 16km; ≈ 6km. - Vadības sistēma: - Ielu, ceļu apgaismojumam vai to grupai uzstādīti vadības bloki, kuru vadību nodrošina foto, laika releji vai tālvadība. - Darba pasūtīšanas un pieņemšanas kārtība - Darba pasūtīšana: - Darba pieteikums (turpmāk – Pieteikums) tiek nosūtīts elektroniski, izmantojot e-pastu uz izpildītāja norādīto e-pasta adresi. - Ja nepieciešams veikt Avārijas darbu Pasūtītājs pasūtījumu veic telefoniski, un nākamajā darba dienā līdz plkst.15.00 Pasūtījums tiek noformēts rakstiski. 4.2. Darba pieņemšana – nodošana: - izpildītājam pēc Darba pabeigšanas līdz nākamās darba dienas plkst.15.00 jāsniedz Pasūtītājam atskaite par iepriekšējā dienā veiktajiem darbiem; - Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina izpildītā Darba pārbaude dabā, kontrolējot izpildītā Darba apjomus un kvalitāti. Darba pārbaudēs piedalās Izpildītāja darbu vadītājs un Pasūtītāja nozīmētais pārstāvis (Pagasta pārvaldes vadītājs); - Darbu nepieņem, ja tas nav pabeigts vai ir atklātas neatbilstības Tehnisko specifikāciju un/vai normatīvo aktu prasībām. Gadījumos, kad Pasūtītājs vai Izpildītājs nepiekrīt norādījumiem par Darba izpildes kvalitāti, tad tie ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgu ekspertu; - Ja iebūvētie materiāli vai būvizstrādājumi neatbilst Tehniskajās specifikācijās un attiecināmajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām, tad Izpildītājs veic defektu labošanu, saskaņā ar Pasūtītāja sastādīto defektu aktu. - Veicamo darbu veidi un to apraksts - Tehniskas specifikācijas materiāliem, kuri tiks izmantoti līguma izpildē - Balsti un balstu piederumi (turpmāk- materiāls) - jāuzrada materiāla ražotāja nosaukums, materiāla nosaukums un marka; - jāpievieno materiāla atbilstības sertifikāti; - jāpievieno materiāla karkasa skices; - jānorāda materiāla izgatavošanā pielietotā materiāla marka; - jāpievieno balsta, konsoles slodzes aprēķins atbilstoši standartam EN 40, aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2. Tabula 3. Metāliski, cinkoti, koniski ielu apgaismes balsti ar augstumu virs zemes 6m un 8m, paredzēti montāžai dzelzsbetona pamatā N.p.k.; Parametrs; Prasības. 1.; Balsta tievgaļa diametrs; 60-70mm. 2.; Balsta resgaļa diametrs; 6m; 125-135mm. 8m; 140-150mm. 3.; Balsta karkasa sieniņu biezums; 3mm (ne mazāks). 4.; Balsta cinkojums; atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam. 5.; Balsta durtiņu atvēruma izmēri; augstums 350-400mm platums – 80-100mm. 6.; Balsta papildus stiprinājums; balsta durtiņu atvēruma rajonā – balsta stiprību pastiprinoša loksne garenvirzienā – biezums 4mm, garums 500-550mm. 7.; Balsta durtiņu apakšējās malas attālums no zemes; 600-1000mm. 8.; Balsta durtiņu slēdzene; aprīkota ar trīsstūrveida atslēgu. 9.; Balsta iekšpuse; paredzēta vieta (plāksne) automātisko drošinātāju montāžai un 0-es vada pievienojuma spaile. Tabula 4. Metāliskas, cinkotas, gājēju pārejas apgaismojuma konsoles ar augstumu virs zemes 6m, paredzēta montāžai dzelzsbetona pamatā N.p.k.; Parametrs; Prasības. 1.; Konsoles aprīkojums; iekārtu stiprināšanas un zemējuma skrūves, skrūves un kronšteini norādes stiprināšanai, norādes „Zebra”. 2.; Konsoles zemējums; balsta virszemes daļā paredzēta iespēja sazemēt balstu. 3.; Konsoles sieniņu biezums; 4mm (ne mazāks). 4.; Konsoles durtiņu atvēruma izmēri; augstums 350-400mm platums – 80-100mm. 5.; Konsoles durtiņu apakšējās malas attālums no zemes; 600-1000mm. 6.; Konsoles durtiņu slēdzene; aprīkota ar trīsstūrveida atslēgu. 7.; Sānu izlice; 2,2m. 8.; Konsoles cinkojums; atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam. Tabula 5. Metāliski, cinkoti, parka tipa balsti ar augstumu virs zemes 5m un 6m, paredzēti montāžai dzelzsbetona pamatā N.p.k.; Parametrs; Prasības. 1.; Balsta tievgaļa diametrs; 60-70mm. 2.; Balsta resgaļa diametrs; 5m; 105-115mm. 6m; 125-135mm. 3.; Balsta karkasa sieniņu biezums; 3mm (ne mazāks). 4.; Balsta cinkojums; atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam. 5.; Balsta durtiņu atvēruma izmēri; augstums 350-400mm platums – 80-100mm. Tabula 6. Konsoles N.p.k; Parametrs; Prasības. 1.; Konsole (L – tipa). 1.1.; Konsoles montāžas augstums; piemērots 6-8m balstam (balsta augstums virs zemes). 1.2.; Konsoles augstums, sānu izlice; 2000mm, 1000mm. 1.3.; Konsoles diametrs; 60-70mm. 1.4.; Konsoles cinka kārtas biezums; atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam. 1.5.; Konsoles gala liekuma leņķis attiecībā pret horizontālo plakni; 100. 1.6.; Konsoles izpildījums; viengabala bez metinājuma. 2.; Konsole (L – tipa) gaisa kabeļa līnijas montāžai. 2.1.; Konsoles montāžas augstums; piemērots 7-9m balstam (balsta augstums virs zemes). 2.2.; Konsoles augstums, sānu izlice; 1000mm, 1000mm. 2.3.; Konsoles diametrs; 60-70mm. 2.4.; Konsoles cinka kārtas biezums; atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam. 2.5.; Konsoles gala liekuma leņķis attiecībā pret horizontālo plakni; 100. 2.6.; Konsoles izpildījums; viengabala bez metinājuma, konsoles statņa vertikālajā daļā paredzēts atvērums kabeļa (3x1,5) ievadam uz gaismekli ar blīvslēgu. 3.; Konsole (T – tipa). 3.1.; Konsoles montāžas augstums; piemērots 6-8m balstam (balsta augstums virs zemes). 3.2.; Konsoles augstums, sānu izlice; 2000mm, 1000mm. 3.3.; Konsoles diametrs; 60-70mm. 3.4.; Konsoles cinka kārtas biezums; atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam. 3.5.; Konsoles gala liekuma leņķis attiecībā pret horizontālo plakni; 100. 3.6.; Konsoles izpildījums; zaru izvietojums diametrāli pretējs, kopā veidojot 1800. 4.; Konsole koka balstam (L – tipa). 4.1.; Konsoles augstums, sānu izlice; 800mm, 500mm. 4.2.; Konsoles diametrs; 60-70mm. 4.3.; Konsoles cinka kārtas biezums; atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam. 4.4.; Konsoles gala liekuma leņķis attiecībā pret horizontālo plakni; 100. 4.5.; Konsoles izpildījums; viengabala bez metinājuma. Tabula 7. Dzelzsbetona pamats 6m un 8m balstam N.p.k; Parametri; Prasības. 1.; Dzelzsbetona pamats; piemērots 6m, 8m balsta uzstādīšanai. 2.; Dzelzsbetona pamata stiegrojums; ar 8mm armatūru (2 x 4gab.). 3.; Dzelzsbetona pamata karkasa stiprināšana un līmeņošana; stiprināšana un līmeņošana nodrošināta ar M16 skrūvēm (3gab.). 4.; Komplektācija; komplektā iekļautas dzelzsbetona pamatu nosedzošās blīvgumijas. 5.; Izolācija; izolēta pamata daļa kabeļu ievadu daļā (izolējošs materiāls). Tabula 8. Dzelzsbetona pamats 6m gājēju pārejas konsolei N.p.k; Parametri; Prasības. 1.; Dzelzsbetona pamats; piemērots 6m gājēju balsta uzstādīšanai. 2.; Dzelzsbetona pamata stiegrojums; ar 8mm armatūru (2 x 4gab.). 3.; Dzelzsbetona pamata karkasa stiprināšana un līmeņošana; stiprināšana un līmeņošana nodrošināta ar M16 skrūvēm (4gab.). 4.; Komplektācija; komplektā iekļautas dzelzsbetona pamatu nosedzošās blīvgumijas. 5.; Izolācija; izolēta pamata daļa kabeļu ievadu daļā (izolējošs materiāls). Tabula 9. Dzelzsbetona pamats parka tipa balstiem N.p.k; Parametri; Prasības. 1.; Dzelzsbetona pamats; piemērots 5m, 6m balsta uzstādīšanai. 2.; Dzelzsbetona pamata stiegrojums; ar 8mm armatūru (2 x 4gab.). 3.; Dzelzsbetona pamata karkasa stiprināšana un līmeņošana; stiprināšana un līmeņošana nodrošināta ar M16 skrūvēm (3gab.). 4.; Komplektācija; komplektā iekļautas dzelzsbetona pamatu nosedzošās blīvgumijas. 5.; Izolācija; izolēta pamata daļa kabeļu ievadu daļā (izolējošs materiāls). - Spēka kabeļi - jāuzrada materiāla ražotāja nosaukums, materiāla nosaukums un marka; - jāpievieno materiāla atbilstības sertifikāti. Tabula 10. Zemsprieguma vara spēka kabeļi (1kV) N.p.k; Parametri; Prasības. 1.; Tehniskās prasības. 1.1.; Dzīslas:; vara (Cu), vienvijuma vai daudzvijuma. 1.2.; Dzīslu izolācija:; PVH plastikāts. 1.3.; Dzīslu marķējums:; krāsas, atbilstoši standartiem. 1.4.; Ārējais apvalks:; melns krāsots PVH plastikāts, dziestošs, grūti uzliesmojošs PVH - plastikāts. 1.5.; Dzīslas:; vara (Cu), vienvijuma vai daudzvijuma. 1.7.; Nominālais spriegums Uo/U:; 0,6/1kV. 1.8.; Pārbaudes spriegums ar 50Hz līdzstrāvu; 4kV (ne zemāk). 1.9.; Pieļaujamās apkārtējās vides temperatūras:. 1.9.1.; veicot montāžu un ekspluatāciju; no -50C līdz + 500C. 1.9.2.; pie kabeļa ekspluatācijas fiksētā (nekustīgā) stāvoklī; no – 300C līdz + 700C. 2.; Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2); 3 x 1,5. 2.1.; Ārējais diametrs (mm + 10%); 11. 2.2.; Kabeļa svars (kg/km + 10 %); 195. 2.3.; Struktūra; monolīta vienvijuma apaļa dzīsla. 2.4.; Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm); 15 reizes no kabeļa ārējā diametra (ne vairāk). 3.; Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2); 4 x 2,5. 3.1.; Ārējais diametrs (mm + 10%); 13. 3.2.; Kabeļa svars (kg/km + 10 %); 300. 3.3.; Struktūra; monolīta vienvijuma apaļa dzīsla. 3.4.; Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm); 12 reizes no kabeļa ārējā diametra (ne vairāk). 4.; Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2); 4 x 4. 4.1.; Ārējais diametrs (mm +10%); 15. 4.2.; Kabeļa svars (kg/km + 10 %); 410. 4.3.; Struktūra; monolīta vienvijuma apaļa dzīsla. 4.4.; Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm); 12 reizes no kabeļa ārējā diametra (ne vairāk). 5.; Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2); 4 x 6. 5.1.; Ārējais diametrs (mm + 10%); 16. 5.2.; Kabeļa svars (kg/km + 10 %); 520. 5.3.; Struktūra; monolīta vienvijuma apaļa dzīsla. 5.4.; Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm); 12 reizes no kabeļa ārējā diametra (ne vairāk). 6.; Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2); 4 x 10. 6.1.; Ārējais diametrs (mm + 10%); 18. 6.2.; Kabeļa svars (kg/km + 10 %); 730. 6.3.; Struktūra; monolīta vienvijuma apaļa dzīsla. 6.4.; Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm); 12 reizes no kabeļa ārējā diametra (ne vairāk). Tabula 11. Zemsprieguma alumīnija spēka kabeļi (1kV) N.p.k; Parametri; Prasības. 1.; Tehniskās prasības. 1.1.; Dzīslas:; alumīnija (Al), daudzvijuma. 1.2.; Dzīslu izolācija:; XLPE savienojums, melns. 1.3.; Dzīslu marķējums:; krāsas, atbilstoši standartiem. 1.4.; Ārējais apvalks:; PVC savienojums, melns. 1.5.; Nominālais spriegums Uo/U:; 0,6/1kV. 1.6.; Maksimāli pieļaujamais spriegums Um; 1,2 kV. 1.7.; Maksimāli pieļaujamā dzīslas silšanas temperatūra:. 1.7.1.; darba režīmā:; + 900C (ne mazāk). 1.7.2.; pie īsslēguma (5 sek. robežās):; + 2500C. 1.7.3.; zemākā ieteicamā guldīšanas temperatūra:; - 150C. 1.8.; Pielietojums:; atklātā atmosfērā, guldīšanai zemē, iekštelpās un kabeļu kanālos. 2.; Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2); 4 x 16. 2.1.; Ārējais diametrs (mm + 10%); 20. 2.2.; Kabeļa svars (kg/km + 10 %); 375. 2.3.; Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm, ne vairāk); 240. 2.4.; Dzīslas struktūra; monolīts. 3.; Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2); 4 x 25. 3.1.; Ārējais diametrs (mm + 10%); 21. 3.2.; Kabeļa svars (kg/km + 10 %); 505. 3.3.; Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm, ne vairāk); 260. 3.4.; Dzīslas struktūra; daudzvijuma. 4.; Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2); 4 x 35. 4.1.; Ārējais diametrs (mm + 10%); 24. 4.2.; Kabeļa svars (kg/km + 10 %); 635. 4.3.; Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm, ne vairāk); 290. 4.4.; Dzīslas struktūra; daudzvijuma. Tabula 12. Gaisvadu līniju kabeļi (1kV) N.p.k; Parametri; Prasības. 1.; Tehniskās prasības. 1.1.; Strāvas vadošā dzīsla:; alumīnija (Al), izolēta. 1.2.; Nesošā dzīsla:; apaļš, atdedzināts un kompakts alumīnija sakausējuma vads. 1.3.; Strāvas vadošās dzīslas izolācija:; klimata noturīgs, melns PE. 1.4.; Dzīslu marķējums uz fāzes dzīslām:; visā garumā ribas ar fāzes dzīslām. 1.5.; Nominālais spriegums Uo/U:; 0,6/1kV. 1.6.; Pārbaudes spriegums:; 2,5 kV AC 5 min. ūdenī. 1.7.; Maksimāli pieļaujamā dzīslas silšanas temperatūra:. 1.7.1.; darba režīmā:; + 700C (ne mazāk). 1.7.2.; pie ieslēgšanas:; + 1350C (ne mazāk). 1.7.3.; Minimālā temperatūra pie montāžas:; - 200C. 2.; Dzīslu skaits un šķērsgriezums (mm2); 1 x 16 + 25. 2.1.; Maks.pieļaujamā īsslēguma strāva uz 1 sek. fāzes vadam, kA (ne mazāk); 1,0. 2.2.; Minimļais nesošā vada.stiepšanas spēks, kN (ne mazāk); 7,4. 2.3.; Nesošā vada apkārtmēra diametrs (mm) + 10%; 5,8. 2.4.; Kabeļa svars, (kg/km) + 10%; 140. 2.5.; Efektīvais vijumu diametrs (mm) + 10%; 14. 2.6.; Dzīslu apkārtmēra diametrs (mm) + 10%; 4,4. 3.; Dzīslu skaits un šķērsgriezums (mm2); 3 x 16 + 25. 3.1.; Maks.pieļaujamā īsslēguma strāva uz 1 sek. fāzes vadam, kA (ne mazāk); 1,0. 3.2.; Minimļais nesošā vada.stiepšanas spēks, kN (ne mazāk); 7,4. 3.3.; Nesošā vada apkārtmēra diametrs (mm) + 10%; 5,8. 3.4.; Kabeļa svars, (kg/km) + 10%; 270. 3.5.; Efektīvais vijumu diametrs (mm) + 10%; 20. 3.6.; Dzīslu apkārtmēra diametrs (mm) + 10%; 4,4. - Gaismekļi un spuldzes - Piedāvājumā jāuzrada materiāla ražotāja nosaukums, materiāla nosaukums un marka; - Piedāvājumā jāpievieno materiāla atbilstības sertifikāti. Tabula 13. Gaismekļi ar alumīnija korpusu - 100W, 150W. N.p.k.; Parametrs; Prasītā struktūra. 1.; Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), vienota spuldzes un balsta iekārtas nodalījumam:; IP 66 (ne zemāka). 2.; Gaismekļa korpusa izpildījums:; augstspiediena liets alumīnijs, krāsojums - pelēks. 3.; Gaismekļa atstarotājs:; tīrs alumīnijs. Gaismekļa kupols:; polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu. Gaismekļa pretvandālisma klase; IK 08 (ne zemāka). Gaismekļa svars:; 15kg (ne lielāks). Gaismekļa aerodinamiskais koeficents CXS:; 0,1m2 (ne lielāks). Gaismekļa montāža:; uz sānu kronšteina vai balsta galā ar diametru ø 60mm. Gaismekļa leņķa regulēšanas iespējas:; trīs pozīcijas: 00, 50, 150 – montējot gaismekli balsta galā; 00, 100, 150 – montējot gaismekli uz sāna kronšteina;. Gaismekļos pielietojamās spuldzes:; Augstspiediena nātrija spuldzes. Gaismas izplatības regulēšana (spuldzes stāvoklis attiecībā pret atstarotāju):; 5 (piecas) pozīcijas. Gaismekļa spuldzes nomaiņas, regulēšanas un apkalpošanas tehnoloģija:; „tool-less” tehnoloģija. Elektroizolācijas drošības klase:; II (otrā). Prasības spuldzes nodalījumam; putekļu/mitruma filtrs, kas nodrošina gaisa plūsmas apmaiņu spuldzes nodalījumā. Droseles efektivitāte:; 100W; 82%. 150W; 86%. Tabula 14. Augstspiediena nātrija tabulāras spuldzes - 70W, 100W, 150W,250W. N.p.k; Parametrs; Spuldze; Prasība. 1.; Atbilstība; direktīva 2002/95/EK par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskās un elektroniskās iekārtās. 2.; Kalpošanas laiks pie izdegušo spuldžu skaita 50% – stundās ne mazāk; 70W; 30000. 100W; 36000. 150W; 36000. 250W; 36000. 3.; Spuldzes cokols; 70W; E27. 100W; E40. 150W; E40. 250W; E40. 4.; Gaismas plūsmas samazināšanās. 4.1.; Gaismas plūsmas samazināšanās pēc 8000 darba stundām procentos (%), ne vairāk kā:; 70W; 14. 100W; 12. 150W; 6. 250W; 6. 4.2.; Gaismas plūsmas samazināšanās pēc 16000 darba stundām procentos (%), ne vairāk kā:; 70W; 16. 100W; 14. 150W; 7. 250W; 6. 4.3.; Gaismas plūsmas samazināšanās pēc 20000 darba stundām procentos (%), ne vairāk kā:; 70W; 18. 100W; 16. 150W; 8. 250W; 7. 5.; Izdegušo spuldžu skaits kalpošanas laikā. 5.1.; Izdegušo spuldžu skaits pēc 8000 stundām (2 gadi) ekspluatācijas ar EM (elektromagnētisko) balstu un 12 stundām darba ciklu diennaktī procentos (%), ne vairāk kā:; 70W; 4. 100W; 4. 150W; 2. 250W; 2. 5.2.; Izdegušo spuldžu skaits pēc 16000 stundām (4 gadi) ekspluatācijas ar EM (elektromagnētisko) balstu un 12 stundām darba ciklu diennaktī procentos (%), ne; 70W; 6. 100W; 5. 150W; 4. 250W; 4. 5.3.; Izdegušo spuldžu skaits pēc 20000 stundām (5 gadi) ekspluatācijas ar EM (elektromagnētisko) balstu un 12 stundām darba ciklu diennaktī procentos (%), ne; 70W; 12. 100W; 6. 150W; 5. 250W; 5. 6.; Gaismas atdeves efektivitāte (effecaty) pie apkārtējās vides temperatūras 250C (Lm/W), ne mazāk kā:; 70W; 91. 100W; 105. 150W; 114. 250W; 125. 7.; Dzīvsudraba saturs spuldzes nav lielāks nekā (mg/lampa):; 70W; 22. 100W; 22. 150W; 24. 250W; 24. 8.; Ieslēgšanas (iedarbināšanas) laiks sekundēs (s), visām spuldzēm, ne vairāk kā:; 10. 9.; Pārstartēšanas laiks pie īsiem strāvas atslēgšanas gadījumiem, sekundēs (s), visām spuldzēm, ne vairāk kā:; 180. 10.; Maksimāli patērētā strāva iedarbināšanas laikā procentos (%) no nominālās patērējamās strāvas, ne vairāk kā:; 130. 11.; Krāsu izšķirtspējas indekss (Ra), ne mazāks kā:; 25. - Prasības veicamajiem darbiem - Ikdienas uzturēšanas darbi: - Ikdienas uzturēšanas remontdarbi saskaņā ar Pieteikumā norādīto. Darbi, kuru nepieciešamība tiek konstatēta objektā un kas netika norādīti Pieteikumā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. Par darbiem, kas veikti, izmantojot mobilo pacēlājiekārtu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgās transporta vienības globālās pozicionēšanas iekārtas izdruku. - Kabeļu laboratorijas mērījumi – precīza kabeļa bojājuma vietas noteikšana, izmantojot kabeļu laboratorijas pakalpojumus. Pakalpojums tiek pasūtīts un uzskaitīts posmos, tas ir, maksa tiek veikta par 1 posmu, kurā nepieciešams veikt laboratorijas mērījumus, neatkarīgi no posma garuma. - Avārijas darbi - Avārijas darbi ir jāveic, kad uzturamā apgaismojuma bojājumi rada apkārtējai videi bīstamas situācijas, un ko attiecīgi konstatē Pasūtītājs vai pats Izpildītājs. - Gadījumos, kad avārijas situāciju konstatē Izpildītājs, tas nekavējoties par to telefoniski paziņo Pasūtītāja kontaktpersonai, kā arī ne vēlāk kā vienas stundas laikā uzsāk avārijas darbu izpildi pēc paziņojuma. - Gadījumos, kad avārijas situāciju konstatē Pasūtītājs, tad par avārijas darbu nepieciešamību Izpildītāju informē Pasūtītāja kontaktpersona. Izpildītājam avārijas darbu izpilde jāuzsāk ne vēlāk, kā 1 (vienas) stundas laikā pēc telefoniskā izsaukuma. - Par izpildītajiem avārijas darbiem Izpildītājs atskaitās saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 4.2.punktu. - Galvenās izmantojamās tehnikas un aprīkojuma minimums, kas Izpildītājam jānodrošina: 12.1.; Auto pacēlājs ar grozu. 12.2.; Mini ekskavators. 12.3.; Iekārta zemes urbšanai balstu montāžai. 12.4.; Vibrobliete. - Izpildītajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem Izpildītājs nodrošina garantijas laiku, vismaz 3 (trīs) gadi no attiecīgā darba pieņemšanas - nodošanas dienas. Garantijas laiks netiek prasīts uz materiāliem, ar ko nodrošina Pasūtītājs. LED gaismekļiem un prožektoriem Izpildītājs nodrošina garantijas laiku, vismaz 5 (pieci) gadi. Pielikums Nr.9 konkursa Nolikumam Identifikācijas Nr. JNP 2018/70 1.pielikums Šķērsprofili seguma atjaunošanai Pielikums Nr.9 konkursa Nolikumam Identifikācijas Nr. JNP 2018/70 2.pielikums Izpildāmo darbu (tai skaitā avārijas darbi) un minimālo prasību apraksts Tehniskās specifikācijas 8.punkta Tabulas Nr.2 sadaļas „Remontdarbi” pozīciju nr.; Darba nosaukums; Darba apraksts; Prasības kvalitātes nodrošinājumam. 1; 2; 3; 4. 1.; Demontāžas darbi. 1.1.; Apgaismojuma metāla balsta demontāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Spēka kabeļu galu atvienošana, zemējuma atvienošana, balsta stiprinājumā skrūvju atskrūvēšana. 3. Metāla balsta izvilkšana no grunts, dzelzsbetona pamata. 4. Spēka kabeļu savienošana un nosegšana. 5. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 6. Darba zonas sakārtošana. 7. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar apgaismojuma metāla balsta demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Pagaidu kabeļu nosegšanai tiks izmantot atbilstoša diametra kabeļu aizsargcauruli ar gala vāku. Aizbērto grunti blīvēs kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.2.; Gājēju pārejas konsoles demontāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Ceļa zīmju noņemšana no konsoles balsta, norāžu un norāžu kronšteinu demontāža. 3. Spēka kabeļu galu atvienošana, zemējuma atvienošana. 4. Konsoles balsta stiprinājumā skrūvju atskrūvēšana, balsta izvilkšana no dzelzsbetona pamata. 5. Spēka kabeļu savienošana un nosegšana. 6. Darba zonas sakārtošana. 7. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar gājēju pārejas konsoles demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Pagaidu kabeļu nosegšanai var izmantot atbilstoša diametra kabeļu aizsargcauruli ar gala vāku. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.3.; Apgaismojuma dzelzsbetona balsta demontāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Spēka kabeļu galu atvienošana, zemējuma atvienošana. 3. Dzelzsbetona balsta izvilkšana no grunts, pēc nepieciešamības sagriešana gabalos. 4. Spēka kabeļu savienošana un nosegšana. 5. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 6. Darba zonas sakārtošana. 7. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar apgaismojuma dzelzsbetona balsta demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Pagaidu kabeļu nosegšanai var izmantot atbilstoša diametra kabeļu aizsargcauruli ar gala vāku. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.4.; Koka balsta demontāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Vadu vai piekarkabeļa atbrīvošana. 3. Balsta galotnes izjaukšana, koka balsta izvilkšana no grunts, pēc nepieciešamības sagriešana gabalos. 4. Kāšu un izolatoru vai āķu demontāža. 5. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 6. Darba zonas sakārtošana. 7. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar apgaismojuma koka balsta demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.5.; Koka balsta ar pastabu demontāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Vadu vai piekarkabeļa atbrīvošana. 3. Balsta galotnes izjaukšana, atbrīvošana no pastabiem, pēc nepieciešamības sagriešana gabalos. 4. Pastaba izvilkšana no grunts. 5. Kāšu un izolatoru vai āķu demontāža. 6. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 7. Darba zonas sakārtošana. 8. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar apgaismojuma koka balsta ar pastabu demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.6.; Dzelzsbetona pamata demontāža; 1. Dzelzsbetona pamata atrakšana un izvilkšana no grunts. 2. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar dzelzsbetona pamata demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.7.; Kabeļu sadalnes demontāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Spēka kabeļu galu atvienošana, zemējuma atvienošana. 3. Kabeļu sadalnes un sadalnes pamata demontāža. 4. Spēka kabeļu savienošana un nosegšana. 5. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 6. Darba zonas sakārtošana. 7. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar kabeļu sadalnes demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Pagaidu kabeļu nosegšanai var izmantot atbilstoša diametra kabeļu aizsargcauruli ar gala vāku. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.8.; Apgaismojuma vadības sadalnes demontāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. A/S „Sadales tīkls” elektrības atslēgums. 3. Spēka kabeļu galu atvienošana, zemējuma atvienošana. 4. Apgaismojuma vadības un aizsardzības elementu demontāža. 5. Apgaismojuma vadības sadalnes un sadalnes pamata demontāža. 6. Spēka kabeļu nosegšana. 7. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 8. Darba zonas sakārtošana. 9. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar apgaismojuma vadības sadalnes demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Pagaidu kabeļu nosegšanai var izmantot atbilstoša diametra kabeļu aizsargcauruli ar gala vāku. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.9.; Gaismekļa (prožektora) demontāža; 1. Pienākošo vadu atvienošana. 2. Gaismekļa (prožektora) demontāža. 3. Darba vietas sakārtošana. 4. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar gaismekļa (prožektora) demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.10.; Metāla balsta konsoles demontāža; 1. Konsoles stiprinājumā skrūvju atskrūvēšana. 2. Konsoles demontāža. 3. Darba vietas sakārtošana. 4. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar metāla balsta konsoles demontāžu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.11.; Koka balsta konsoles demontāža; 1. Konsoles stiprinājuma demontāža. 2. Konsoles demontāža. 3. Darba vietas sakārtošana. 4. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar koka balsta konsoles demontāžu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.12.; Zemes prožektora demontāža; 1. Zemes prožektora izjaukšana, spēka kabeļu galu atvienošana, zemējuma atvienošana. 2. Zemes prožektora korpusa izvilkšana no grunts. 3. Spēka kabeļu savienošana, izolēšana. 4. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 5. Darba vietas sakārtošana. 6. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar zemes prožektora demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.13.; Apgaismojuma balsta atsaites demontāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Apgaismojuma balsta atsaites demontāža. 3. Atsaites enkura izrakšana. 4. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 5. Darba zonas sakārtošana. 6. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar apgaismojuma balsta atsaites demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.14.; Gaisvadu līnijas demontāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Vadu atvienošana, atsiešana no izolatoriem. 3. Vadu tīšana saivā. 4. Darba zonas sakārtošana. 5. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar gaisvadu līnijas demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 1.15.; Piekarkabeļa līnijas demontāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Piekarkabeļa atvienošana, demontāža no balstiem. 3. Piekarkabeļa satīšana saivā. 4. Darba zonas sakārtošana. 5. Demontēto materiālu izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar piekarkabeļa līnijas demontāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.; Apgaismojuma balstu uzturēšanas un montāžas darbi. 2.1.; Cinkota metāla balsta bez pamata montāža; 1. Sagatavošanas darbi (t.sk. komunikāciju pārstāvju izsaukšana, balsta montāžas vietas nospraušana un t.t.). 2. Darba zonas ierobežošana. 3. Bedres izurbšana, pamata plāksnes uzstādīšana. 4. Metāla balsta iecelšana bedrē, spēka kabeļu ievilkšana balstā. 5. Balsta stāvokļa regulēšana vertikālā plaknē. 6. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 7. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar cinkota metāla balsta bez pamata montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.2.; Cinkota metāla balsta ar pamatu montāža; 1. Sagatavošanas darbi (t.sk. komunikāciju pārstāvju izsaukšana, balsta montāžas vietas nospraušana utt.). 2. Darba zonas ierobežošana. 3. Bedres izrakšana, zemēšanas stieņa iedzišana. 4. Pamata uzstādīšana, kabeļu ievilkšana. 5. Metāla balsta iecelšana pamatā, kabeļu ievilkšana balstā. 6. Zemējumā kabeļa pievienošana. 7. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 8. Balsta stāvokļa regulēšana vertikālā plaknē. 9. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar cinkota metāla balsta ar pamatu montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.3.; Cinkota metāla gājēju pārejas konsoles ar pamatu montāža; 1. Sagatavošanas darbi (t.sk. komunikāciju pārstāvju izsaukšana, balsta montāžas vietas nospraušana utt.). 2. Darba zonas ierobežošana. 3. Bedres izrakšana, zemēšanas stieņa iedzišana. 4. Pamata uzstādīšana, kabeļu ievilkšana. 5. Metāla konsoles iecelšana pamatā, kabeļu ievilkšana konsoles balstā. 6. Norāžu un norāžu kronšteinu montāža, ceļa zīmju uzstādīšana. 7. Zemējumā kabeļa pievienošana. 8. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 9. Konsoles stāvokļa regulēšana vertikālā un horizontālā plaknē. 10. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar cinkotas gājēju pārejas konsoles montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.4.; Parka tipa metāla balsta ar pamatu montāža; 1. Sagatavošanas darbi (t.sk. komunikāciju pārstāvju izsaukšana, balsta montāžas vietas nospraušana utt.). 2. Darba zonas ierobežošana. 3. Bedres izrakšana, zemēšanas stieņa iedzišana. 4. Pamata uzstādīšana, kabeļu ievilkšana. 5. Parka tipa balsta iecelšana pamatā, kabeļu ievilkšana balstā. 6. Zemējumā kabeļa pievienošana. 7. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 8. Balsta stāvokļa regulēšana vertikālā plaknē. 9. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar cinkota parka tipa metāla balsta ar pamatu montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.5.; Koka balsta dzelzsbetona pastaba montāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Sagatavošanas darbi. 3. Bedres izurbšana. 4. Pastaba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana balstam ar skāvām. 5. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 6. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar koka balsta dzelzsbetona pastaba montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.6.; Metāla balsta konsoles montāža; 1. Konsoles montāža. 2. Konsoles stiprinājumā skrūvju pievilkšana. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar metāla balsta konsoles montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.7.; Koka balsta gaismekļa konsoles montāža; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Konsoles montāža uz koka balsta. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar koka balsta gaismekļa konsoles montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.8.; Apgaismojuma balsta krāsojuma atjaunošana; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Sagatavošanas darbi. 3. Esoša apgaismojuma krāsojuma noņemšana. 4. Metāla virsmas sagatavošana krāsošanai, gruntēšana. 5. Metāla balsta krāsošana. 6. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar apgaismojuma balsta krāsojuma atjaunošanu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.9.; Apgaismojuma balsta ar dzelzsbetona pamatu stāvokļa regulēšana vertikāla plaknē; 1. Balsta stāvokļa regulēšana vertikāla plaknē. 2. Balsta stiprinājumā skrūvju pievilkšana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar apgaismojuma balsta ar dzelzsbetona pamatu stāvokļa regulēšanu vertikāla plaknē, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.10.; Apgaismojuma balsta bez dzelzsbetona pamata stāvokļa regulēšana vertikāla plaknē; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Balsta atrakšana. 3. Balsta stāvokļa regulēšana vertikāla plaknē. 4. Balsta aizberšana un pieblietēšana. 5. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar apgaismojuma balsta bez dzelzsbetona pamata stāvokļa regulēšanu vertikāla plaknē , gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.11.; Apgaismojuma balsta atkārtotā zemējumā montāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Bedres izrakšana, zemēšanas stieņa iedzišana. 3. Zemējuma kabeļa ievilkšana esošā balstā. 4. Zemējumā kabeļa pievienošana. 5. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 6. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar apgaismojuma balsta atkārtotā zemējumā montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.12.; Apgaismojuma balsta atsaites montāža; 1. Sagatavošanas darbi (t.sk. komunikāciju pārstāvju izsaukšana, atsaites montāžas vietas nospraušana utt.). 2. Darba zonas ierobežošana. 3. Bedres izrakšana, enkura ievietošana. 4. Atsaites montāža. 5. Bedres aizberšana un pieblietēšana. 6. Atsaites spriegošana. 7. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar apgaismojuma balsta atsaites montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.13.; Balsta blīvgumijas nomaiņa; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Gaismekļa demontāža. 3. Balsta blīvgumijas nomaiņa. 4. Gaismekļa montāža. 5. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar balsta blīvgumijas nomaiņu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.14.; Balsta vāka nomaiņa; 1. Balsta vāka uzstādīšana. 2. Balsta vāka slēdzenes pievilkšana vai stiprināšana ar skrūvēm. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar balsta vāka nomaiņu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Balsta vākam ir jābūt piemērojams uzstādīšanai uz attiecīgā balsta. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 2.15.; Pastabu skavu nomaiņa; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Pastaba skavu demontāža. 3. Pastaba skavu montāža. 4. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar pastabu skavu nomaiņu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.; Gaismekļu uzturēšanas un montāžas darbi. 3.1.; Gaismekļa (prožektora) montāža; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Gaismekļa montāža. 3. Pienākošo vadu pievienošana. 4. Gaismekļa darbības pārbaude. 5. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar gaismekļa (prožektora) montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.2.; Parka tipa plafona nomaiņa; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Parka tipa plafona demontāža. 3. Parka tipa plafona montāža. 4. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar parka tipa plafona nomaiņu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.3.; Spuldzes nomaiņa h≥3m; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Izdegušas spuldzes izņemšana. 3. Jaunas spuldzes uzstādīšana. 4. Spuldzes darbības pārbaude. 5. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas spuldzes nomaiņu h≥3m, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja apkalpošanas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.4.; Spuldzes nomaiņa h<3m; 1. Izdegušas spuldzes izņemšana. 2. Jaunas spuldzes uzstādīšana. 3. Spuldzes darbības pārbaude. 4. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas spuldzes nomaiņu h<3m, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja apkalpošanas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.5.; Startera nomaiņa Na gāzizlādes gaismekļiem; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Gaismekļa startera demontāža. 3. Gaismekļa startera montāža. 4. Gaismekļa darbības pārbaude. 5. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar startera nomaiņu Na gāzizlādes gaismekļiem, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.6.; LED barošanas bloka nomaiņa; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Gaismekļa LED barošanas bloka demontāža. 3. Gaismekļa LED barošanas bloka montāža. 4. Gaismekļa darbības pārbaude. 5. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar LED barošanas bloka nomaiņu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.7.; Gaismekļa attālinātas vadības bloka nomaiņa; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Gaismekļa attālinātas vadības bloka demontāža. 3. Gaismekļa attālinātas vadības bloka montāža. 4. Gaismekļa darbības pārbaude. 5. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar gaismekļa attālinātas vadības bloka nomaiņu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.8.; LED gaismekļa korpusa nomaiņa; 1. LED gaismekļa korpusa nomaiņa.; Darbi ietver darbaspēka, palīgmateriālu izmaksas, kas saistītas ar LED gaismekļa korpusa nomaiņu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju.. 3.9.; Gaismekļa, parka plafona aizsargstikla tīrīšana; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Gaismekļa, parka plafona aizsargstikla tīrīšana. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar gaismekļa, parka plafona aizsargstikla tīrīšanu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus ievērot ražotāja apkalpošanas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.10.; Gaismekļa regulēšana, stiprināšana; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Gaismekļa regulēšana, stiprināšana. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar gaismekļa regulēšanu, stiprināšanu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.11.; Konsoles regulēšana, stiprināšana; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Konsoles regulēšana, stiprināšana. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar konsoles regulēšanu, stiprināšanu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.12.; Zemes prožektora montāža; 1. Pirmsmontāžas sagatavošanas darbi (t.sk. komunikāciju pārstāvju izsaukšana, prožektora montāžas vietas nospraušana utt.). 2. Bedres izrakšana. 3. Zemes prožektora korpusa uzstādīšanā, kabeļu ievilkšana. 4. Vadu pievienošana. 5. Prožektora montāža. 6. Prožektora līmeņošana un aizberšana. 7. Prožektora darbības pārbaude. 8. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar zemes prožektora montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.13.; Sienā iebūvējamā gaismekļa nomaiņa h<1.5m; 1. Esoša sienā iebūvējamā gaismekļa demontāža. 2. Jauna sienā iebūvējamā gaismekļa montāža. 3. Gaismekļa darbības pārbaude. 4. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar sienā iebūvējamā gaismekļa nomaiņu h<1.5m, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.14.; Dekoratīva apgaismojuma stabiņa montāža h=0.5-1.0m; 1. Pirmsmontāžas sagatavošanas darbi (t.sk. komunikāciju pārstāvju izsaukšana, stabiņa montāžas vietas nospraušana utt.). 2. Bedres izrakšana. 3. Dekoratīva apgaismojuma stabiņa pamata. uzstādīšanā, kabeļu ievilkšana. 4. Vadu pievienošana. 5. Apgaismojuma stabiņa montāža. 6. Apgaismojuma stabiņa līmeņošana un aizberšana. 7. Apgaismojuma stabiņa darbības pārbaude. 8. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar dekoratīva apgaismojuma stabiņa montāžu h=0.5-1.0m, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 3.15.; Gaismekļa attīrīšana no zariem; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Gaismekļa attīrīšana no zariem. 3. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar gaismekļa attīrīšanu no zariem, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.; Kabeļu un piekarkabeļu montāžas darbi. 4.1.; Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules guldīšanai 1.0m dziļumā; 1. Sagatavošanas darbi (t.sk. komunikāciju pārstāvju izsaukšana, trases nospraušana utt.). 2. Darba zonas ierobežošana. 3. Tranšejas rakšana. 4. Smilts gultnes sagatavošana. 5. Tranšejas aizberšana pa kārtam ar blietēšanu. 6. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar tranšejas rakšanu un aizbēršanu caurules guldīšanai 1.0m dziļumā, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Darbi asfalta seguma atjaunošanu. Minimālais tranšejas dziļums 80 cm vai saskaņa ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Vietās, kur tranšejas rakšana ar mehāniskiem līdzekļiem var bojāt citus kabeļus, koka saknes, rakšana ir jāveic ar rokām. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot apakšējā slāņa blīvumu, ne mazāku par 45mPa un augšējā slāņa blīvumu, ne mazāku par 80mPa. Seguma atjaunošanas materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Seguma atjaunošana tiek veikta saskaņa ar Nolikuma 9.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 4.pielikumu „Šķērsprofili seguma atjaunošanai”. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.2.; Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules guldīšanai 0.7m dziļumā; 1. Sagatavošanas darbi (t.sk. komunikāciju pārstāvju izsaukšana, trases nospraušana utt.). 2. Darba zonas ierobežošana. 3. Tranšejas rakšana. 4. Smilts gultnes sagatavošana. 5. Tranšejas aizberšana pa kārtam ar blietēšanu. 6. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar tranšejas rakšanu un aizbēršanu caurules guldīšanai 0.7m dziļumā, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Darbi neietver virskārtas, bruģa virsmas un asfalta seguma atjaunošanu. Minimālais tranšejas dziļums 80 cm vai saskaņa ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Vietās kur tranšejas rakšana ar mehāniskiem līdzekļiem var bojāt citus kabeļus, koka saknes ir jāveic ar rokām. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot apakšējā slāņa blīvumu, ne mazāku par 45mPa un augšējā slāņa blīvumu, ne mazāku par 60mPa. Seguma atjaunošanas materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Seguma atjaunošana tiek veikta saskaņa ar Nolikuma 9.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 4.pielikumu „Šķērsprofili seguma atjaunošanai”. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.3.; Ielu (ietvju) asfaltbetona seguma demontāža, tranšejas sagatavošana asfalta seguma atjaunošanai; 1. Asfaltbetona seguma griešana ar frēzi. 2. Asfaltbetona seguma demontāža. 3. Tranšejas sagatavošana asfalta seguma atjaunošanai.; Darbi ietver darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ielu (ietvju) asfaltbetona seguma demontāžu, tranšejas sagatavošanu asfalta seguma atjaunošanai, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot apakšējā slāņa blīvumu, ne mazāku par 45mPa un augšējā slāņa blīvumu, ne mazāku par 60mPa. Seguma atjaunošanas materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republika spēka esošiem normatīviem aktiem. Seguma atjaunošana tiek veikta saskaņa ar 9.pielikuma „Tehniska specifikācija” 4.pielikumu „Šķērsprofili seguma atjaunošanai”. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.4.; Bruģa( flīzes) segumā demontāža, atjaunošana; 1. Bruģa (flīzes) seguma demontāža. 2. Bruģa (flīzes) seguma atjaunošana.; Darbi ietver darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar bruģa( flizes) segumā demontāžu, atjaunošanu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Seguma atjaunošana tiek veikta saskaņa ar Nolikuma 9.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 4.pielikumu „Šķērsprofili seguma atjaunošanai”. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.5.; Zaļas zonas atjaunošana; 1. Melnzemes pieberšana. 2. Zālāju seklu iesiešana.; Darbi ietver darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar zaļas zonas atjaunošanu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Seguma atjaunošana tiek veikta saskaņa ar Nolikuma 9.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 4.pielikumu „Šķērsprofili seguma atjaunošanai”. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.6.; Kabeļu montāža izmantojot horizontālas urbšanas metodi; 1. Sagatavošanas darbi (t.sk. komunikāciju pārstāvju izsaukšana, trases nospraušana utt.). 2. Darba zonas ierobežošana. 3. Būvbedres izrakšana, mālu stiprināšana 4,5m3 4. Horizontālas urbšanas iekārtas izkraušana, sagatavošana. 5. Caurduršanas veikšana. 6. Būvbedres aizberšana pa kārtam ar blietēšanu. 7. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar kabeļu montāžu izmantojot horizontālo urbšanas metodi, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku par 45mPa. Izpildītais darbs jāveic atbilstoši projektam vai horizontālas urbšanas plānam. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.7.; Liekās grunts aizvešana; 1. Aizvest lieko grunti no būvobjekta. 2. Veikt liekas grunts apsaimniekošanu.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar liekās grunts aizvešanu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.8.; Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā; 1. Pirmsmontāžas sagatavošanas darbi. 2. Cauruļu ieguldīšana tranšejā. 3. Cauruļu galu savienošana. 4. Caurules nobēršana ar smiltīm.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kabeļu aizsargcaurules ieguldīšanu gatavā tranšejā. Plastmasas caurules tranšejā jāiegulda uz smilts spilvena, kas nav mazāks par 10 cm un jāapber ar 10 cm biezu smilts kārtu. Cauruli iegulda tranšejā ar nelielu rezervi, lai kabeļa garums būtu vismaz par 4% lielāks nekā tranšejas garums, lai tas nebūtu nostiepts. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.9.; Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē; 1. Pirmsmontāžas sagatavošanas darbi. 2. Kabeļa ievēršana ieguldītā caurulē. 3. Kabeļa izolācijas pretestības mērīšana.; Nepieciešams ievērot un kontrolēt nostiepuma spēku, lai tas nepārsniegtu ražotāja norādīto lielumu. Ievelkot kabeļus caur aizsargcaurulēm, nedrīkst tikt bojāti kabeļi. Pēc kabeļa ievēršanas jāveic kabeļa izolācijas pretestības mērījumi. Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kabeļa ievēršanu aizsargcaurulē. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.10.; Dalītās aizsargcaurules montāža; 1. Pirmsmontāžas sagatavošanas darbi. 2. Caurules montāža. 3. Caurules nobēršana ar smiltīm.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar dalītās aizsargcaurules montāžu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.11.; Kabeļa montāža (nomaiņa) balstā; 1. Esoša kabeļa atslēgšana, demontāža. 2. Kabeļa ievilkšana balstā, konsolē. 3. Kabeļa pieslēgšana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kabeļu montāžu (nomaiņu) balstā, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.12.; Kabeļa montāža pa balstu (sienu); 1. Kabeļa pacelšana un nostiprināšana distancē. 2. Kabeļa pieslēgšana. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kabeļu montāžu pa balstu (sienu), gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.13.; Kabeļa mehāniskas aizsardzības montāža (nomaiņa); 1. Esošas kabeļa mehāniskas aizsardzības demontāža. 2. Kabeļa mehāniskas aizsardzības montāža paredzētās vietas. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kabeļa mehāniskas aizsardzības montāžu (nomaiņu), gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.14.; Signāllentas ieklāšana; 1. Kabeļa signāllentas ieklāšana. 2. Signāllentas nobēršana ar smiltīm.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar signāllentas ieklāšanu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.15.; Kabeļa pievienošana; 1. Kabeļu pievienošana (visas fāzes+0) balstā, kabeļu sadalnē, apgaismojuma vadības sadalnē. 2. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kabeļa pievienošanu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.16.; Plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāža; 1. Pirmsmontāžas sagatavošanas darbi. 2. Kabeļa gala apdares montāža. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Darbs tiek veikts, ievērojot ražotāja montāžas tehnoloģiju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.17.; Plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienojošas uzmavas montāža; 1. Pirmsmontāžas sagatavošanas darbi. 2. Savienojuma uzmavas montāža. 3. Kabeļa izolācijas pretestības mērīšana. 4. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienojošas uzmavas montāžu. gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Darbs tiek veikts, ievērojot ražotāja montāžas tehnoloģiju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.18.; Piekarkabeļa montāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Sagatavošanas darbi. 3. Piekarkabeļa montāža. 4. Piekarkabeļa regulēšana, stiprināšana, gabarīta pārbaude. 5. Darba zonas sakārtošana.; Veicot montāžas darbus ir Nepieciešams ievērot un kontrolēt nostiepuma spēku, lai tas nepārsniegtu ražotāja norādīto lielumu. Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar piekarkabeļa montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.19.; Āķa montāža koka balstā; 1. Urbuma izveide. 2. Āķa ieskrūvēšana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas āķa montāžu koka balstā, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.20.; Āķa montāža metāla (dzelzsbetona ) balstā; 1. Āķa stiprināšana pie balsta.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas āķa montāžu metāla (dzelzsbetona) balstā, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.21.; Piekarspailes montāža; 1. Piekarspailes montāža.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas piekarspailes montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.22.; Nozarspailes montāža; 1. Nozarspailes montāža.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas nozarspailes montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.23.; Gaisa līnijas attīrīšana no kokiem, krūmiem un zariem; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Sagatavošanas darbi. 3. Gaisa līnijas attīrīšana no kokiem, krūmiem un zariem. 4. Darba zonas sakārtošana. 5. Koksnes. zaru izvešana un apsaimniekošana vai nodošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar gaisa līnijas attīrīšanu no kokiem, krūmiem un zariem, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 4.24.; Gaisa līnijas piekares regulēšana; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Gaisa līnijas piekares regulēšana. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu (noņemšanu), kas saistītas ar gaisa līnijas piekares regulēšanu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 5.; Automātisko slēdžu nomaiņa un dažādi elektrotehniskie darbi. 5.1.-5.11.; Automātslēdža nomaiņa; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Vadu atvienošana, esoša slēdža demontāža. 3. Jauna slēdža montāža, vadu pievienošana. 4. Savienojumu, darbības pārbaude. 5. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 5.1.-5.11. pozīciju slēdžu nomaiņu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. Trīspolu automātslēdža nomaiņa. Kontaktora nomaiņa. Fotoreleja nomaiņa. Laika releja nomaiņa. Kabeļa savienotājspailes nomaiņa. Divpolu trīspozīciju pārslēdža nomaiņa. Uz DIN sliedes montējamas kontakligzdas nomaiņa. Trīsfāzu rozetes nomaiņa. Blokslēdža (horizontālais izvietojums) nomaiņa. Blokslēdža (vertikālais izvietojums) nomaiņa. 5.12.; DIN sliedes montāža; 1. Sagatavošanas darbi. 2. DIN sliedes montāža. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar DIN sliedes montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 5.13.; Drošinātāja nomaiņa; 1. Drošinātāja nomaiņa. 2. Darbības pārbaude. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar drošinātāja nomaiņu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 5.14.; Kabeļu sadalnes montāža; 1. Darba zonas ierobežošana. 2. Sagatavošanas darbi. 3. Pamatnes ierakšana, nostiprināšana gruntī, kabeļu ievilkšana, stiprināšana. 4. Sadalnes uzstādīšana. 5. Keramzīta pieberšana. 6. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kabeļu sadalnes montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus, ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 5.15.; Apgaismojuma vadības sadalnes montāža; 1. Apgaismojuma vadības sadalnes komplektācija atbilstoši shēmai. 2. Darba zonas ierobežošana. 3. Sagatavošanas darbi. 4. Pamatnes ierakšana, nostiprināšana gruntī, kabeļu ievilkšana, stiprināšana. 5. Sadalnes uzstādīšana. 6. Keramzīta pieberšana. 7. Darba zonas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar apgaismojuma vadības sadalnes montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Apgaismojuma vadības komplektācija saskaņa ar Nolikuma 9.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 3.pielikumu „Apgaismojuma vadības sadalnes principiāla shēma”. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 5.16.; Apgaismojuma vadības iekārtas nomaiņa; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Vadu atvienošana, esošas vadības iekārtas demontāža. 3. Jaunas apgaismojuma vadības iekārtas montāža, vadu pievienošana. 4. Savienojumu, darbības pārbaude. 5. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar apgaismojuma vadības iekārtas nomaiņu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Veicot darbus ievērot ražotāja montāžas instrukciju. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 5.17.; Kabeļu līnijas pārslēgšana, bojājumu noteikšana; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Kabeļu bojājuma vietas noteikšana, veicot līnijas nozarojumu vai posmu atslēgšanu. 3. Bojāta kabeļa posma atslēgšana, izolācijas pretestības pārbaude. 4. Kabeļu līniju pārslēgšana. 5. Apgaismojuma līnijas darbības pārbaude. 6. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kabeļu līnijas pārslēgšanu, bojājumu noteikšanu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 5.18.; Autopacēlāja pakalpojumi pēc atsevišķa pasūtījuma; 1. Gaisvadu līnijas iespējamo bojājumu vietu pārbaude. 2. Nozarspaiļu, savienojumu, gaismekļu pārbaude. 3. Kabeļu līniju izolācijas pretestības mērījumi. 4. Apgaismojuma līnijas darbības pārbaude. 5. Darba vietas sakārtošana.; Pozīcija tiek izmantota gaisvadu līniju bojājumu noteikšana, gadījumā, jā bojājumu nevar konstatēt vizuāli, vai ir vairākas iespējamas bojājuma vietas. Darbi ietver darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar autopacēlāja pakalpojumiem pēc atsevišķa pasūtījuma, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. 5.19.; Kabeļu laboratorijas mērījumi; 1. Sagatavošanas darbi. 2. Kabeļa bojājuma vietas noteikšana. 3. Darba vietas sakārtošana.; Darbi ietver transportēšanas, darbaspēka, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kabeļu laboratorijas mērījumiem. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Pielikums Nr.10

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2018/70

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

atklātam konkursam “Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana”

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo kā detalizētu aprakstu par darba izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju prasībām, kas apliecina pretendenta izpratni par iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildi.

- Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma un savstarpējā saistība: tajā skaitā vadošā personāla vārdi, uzvārdi, amati. Organizatoriskajā struktūrshēmā uzrādīt savstarpējo saistību starp pretendenta vadību, vadošo personālu un apakšuzņēmējiem, piegādātājiem.

- Sagatavots darba izpildes apraksts par 1.tabulā norādītajiem darba veidiem:

1.tabula

| Nr. p.k. | Tehnisko specifikāciju punkts | Pretendenta piedāvājums (apraksts, kā Pretendents plāno organizēt pakalpojuma izpildi par katru tehniskās specifikācijas punktu): |
| --- | --- | --- |
| 1. | Demontāžas darbi | 1.1. pakalpojuma organizācijas/ sagatavošanās procesu; 1.2. pakalpojuma izpildes procesu, tai skaitā informācija par pakalpojuma izpildei izmantojamiem resursiem un izmatojamo tehniku/aprīkojumu, kā arī tās izmantošanas tehnoloģiju, ja pakalpojuma izpildei nepieciešams speciāls aprīkojums un/vai tehnika; 1.3.pakalpojuma kvalitātes kontroles/ darba drošības nodrošināšanas procesu |
| 2. | Apgaismojuma balstu uzturēšanas un montāžas darbi |  |
| 3. | Gaismekļu uzturēšanas un montāžas darbi |  |
| 4. | Kabeļu un piekarkabeļu montāžas darbi |  |
| 5. | Automātisko slēdžu nomaiņa un dažādi elektrotehniskie darbi |  |
| 6. | Tiltu dekoratīvā apgaismojuma uzturēšana |  |
| 7. | Avārijas darbi ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās |  |

- Galvenā izmantojamā tehnika un aprīkojums (īpašumā vai nomā) saskaņā ar nolikuma 9.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 7.punkta prasībām.

2. tabula

|  | Nosaukums | Norāde: īpašumā (Ī) vai nomā (N) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Auto pacēlājs ar grozu |  |
| 2. | Mini ekskavators |  |
| 3. | Iekārta zemes urbšanai balstu uzstādīšanai |  |
| 4. | Vibrobliete |  |

- Galvenie izmantojamie materiāli. Jānorāda galveno materiālu dati, aizpildot 3.tabulu*, ņemot vērā Nolikuma 9.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 5.punktā “Darbu un materiālu saraksts” noteiktās prasības. Materiālu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to ražošanas procesam jānodrošina visu Iepirkuma nolikumā izvirzīto materiālu īpašību kopums. Pievienot materiālu atbilstības sertifikātus vai ekspluatācijas īpašību deklarāciju.

3.tabula

| Nr. p.k. | Materiāla nosaukums | Materiāla ražotāja atbilstības apliecinājums vai būvizstrādājuma ražotāja pilnvarotā pārstāvja (izplatītāja) apliecinājums Norādīt dokumenta nosaukumu (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta) | Norādīt materiāla pieejamību |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apgaismojuma metāla balsts |  |  |
|  | Cinkota, metāla gājēju pārejas konsole |  |  |
|  | Parka tipa metāla balsts |  |  |
|  | Metāla konsole |  |  |
|  | Dzelzsbetona pamats |  |  |
|  | Gaismeklis ar alumīnija korpusu |  |  |
|  | Augstspiediena Na spuldze |  |  |
|  | Spēka kabelis |  |  |
|  | Spēka gaisa kabelis |  |  |

- Ja Pretendents izvēlas nolikuma 1.pielikuma “Finanšu piedāvājums” pielikumā „ Darbu vienību saraksts ar izcenojumiem” norādītajiem materiāliem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums, norādot arī iesniedzamā ekvivalenta tehnisko raksturojumu un nosaukumu (marku) un Darbu vienību saraksta pozīciju, kurai tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents. Ja pretendents nepiedāvā ekvivalentu, tad attiecīgajā Darbu vienību saraksta pozīcijā jāsvītro vārdi “vai ekvivalents”.

- Darba drošības nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta darba drošības nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Tehniskajās specifikācijās noteikto darbu izpildei, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks darba drošības uzraudzību Darba izpildes laikā.

- Garantijas laiks Izpildītajiem pakalpojumiem un pielietotajiem materiāliem Izpildītājs nodrošina garantijas laiku, vismaz 3 (trīs) gadi no attiecīgā darba pieņemšanas - nodošanas dienas. Garantijas laiks netiek prasīts uz materiāliem, ar ko nodrošina Pasūtītājs. LED gaismekļiem un prožektoriem garantijas laiks ir vismaz 5 (pieci) gadi.

Piedāvājumu sagatavoja 2018.gada ___.__________

(paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts) ___________________________

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107, skatīt: https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro