Paskaidrojuma raksts.

Ēkas klasifikācijas kods - 1263

- vispārējā daļa

Zemes gabals atrodas Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, vietējas nozīmes arhitektūras pienikļa „Staļģenes muižas apbūve ar parku” (valsts aizsardzība Nr 5221) teritorijā, uz kura Padomju laikos uzbūvēta tipveidas 3. Stāvīga skolas ēka Zemegabala platība 3348 m2 un pēc zonējuma atbilst Sabiedriska rakstura apbūvei – „Staļģenes Vidusskola”.

- Novietnes raksturojums

Nosacītajā pagalma daļā – paredzētās Sportazāles vieta atrodas koka šķūnis malkas uzglabāšanai, kurš zaudējis savu aktualitāti sakara ar apkures sistēmas un katlumājas rekonstrukciju (realizēta) pārejot uz kokskaidu apkures veidu.

Piekļūšana objektam ir iespējama no  šosejas Jelgava-Staļģene-Code rekonstruējot esošo pieslēgumu un izbūvējot jaunu saimniecisko un ugunsdzēsības piebrauktuvi gar sporta zāles garensienu.

Teritorijā ir daži stihiski ieauguši koki, kas noēno skolas mācību telpas, kā arī daži koki, kas saglabājušies no parka veidošanas laikiem.

Reljefs ar izteiktu nogāzi un kritumu virzienā uz parku.

- Teritorijas labiekārtojuma risinājums

Projekts paredz ap projektēto sporta zāles un ēdināšanas bloku jaunas transporta un gājēju kustības sistēmas izveidi ar racionālu ceļu, autostāvvietu, gājēju un apstādījumu zonu iekārtojumu, atbilstoši objekta plānotai izmantošanai un darbības specifikai.

Kustība zemesgabalā tiek risināta kā divvirziena, gar divām ēkas fasādēm, paredzot brauktuves platumu 6,0 m nodrošinot arī ugunsdzēsības prasības.

Ierobežotās platības dēļ objekta tuvumā automašīnu novietošanai izprojektētas tikai invalīdu autostāvvietas un divas aktualākās autostavvietas - ēkas priekšējā daļā. Pārējā autotransporta novietošana paredzēta skolas kopējā autonovietnē.

Teritorijas brauktuvēm, autonovietnēm un gājēju celiņiem paredzēts betona bruģakmens segums.

Teritorijā plānots izveidot objekta specifikai nepieciešamus labiekārtojuma elementus, paredzot vienota stila soliņus, atkritumu urnas velosipēdu novietnes uzstādīšanu.

Pārējās teritorijas ir paradzēts apzaļumot ar dekoratīviem un funkcionāliem stādījumiem.

Ceļu daļa

- Ievads

“Staļģenes vidusskolas rekonstrukcija (Sporta zāles piebūve)” Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., “Staļģenes vidusskola”, ceļu sadaļas projekta risinājumi izstrādāti pēc SIA "Projektu birojs Grietēns un Kagainis" pasūtījuma, pamatojoties uz plānošanas arhitektūras uzdevumu.

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas standartus un būvnormatīvus:

LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”,

LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”,

LVS 190-3:1999 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”,

LVS 77-1 „Ceļa zīmes 1.daļa: Ceļa zīmes”,

LVS 77-2 „Ceļa zīmes 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”,

LVS 77-3 „Ceļa zīmes 3.daļa: Tehniskās prasības”,

LVS 85:2005 „Ceļa apzīmējumi”;

Projekts izstrādāts uz SIA "Mērniecības pakalpojumi" izsniegta topogrāfiskā plāna, kas apstiprināts  2012.gada maijā.

Projekta darba stadijas dokumentāciju izstrādāja inženieri:

Projekta vadītāja Anastasija Cisere – LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-5783,

Inženiere – Vineta Nipere,

Projektēšanā izmantota grafiskā projektēšanas sistēma Auto Cad 2012.

- Esošās situācijas apraksts

Projektējamais objekts atrodas Jelgavas rajonā, Jaunsvirlaukas pagastā, Staļģenes vidusskolas teritorijā.

Teritorija tika apsekota 2009.gada martā. Esošā piebraucama  asfaltbetona ceļa platums aptuveni 3.5m – 4.0m, kas neatbilst Latvijas standartiem un nenodrošina drošu braukšanu. Gar ceļa malām aug koki. Gājēji pārvietojas  pa ceļu un cementbetona seguma ietvēm. Teritorijā ir arī grants celiņi, kuri savieno skolas ēkas ar dīķi. Iespējas piebraukt pie dīķa nav. Esošā caurteka, kas atrodas zem piebraucama ceļa ir aizbirusi un nepilda savas funkcijas.

Projektējamā teritorijā atrodas sekojošas esošās komunikācijas – kanalizācijas vads, drenāžas tīkls, elektrības kabeļi tai skaitā apgaismojuma kabeļi.

- Projekta risinājumi

Projekts paredz skolas teritorijā esošo ceļu un ietvju demontāžu un jauno piebraucamā ceļa, stāvlaukuma un ietvju izbūvi, kas nodrošinātu ērtu autotransporta divvirziena kustību, kā arī drošu gājēju pārvietošanās.

Projektējamais ceļa platums ir 7,0 un 6,0m ar asfaltbetona segumu.

5 stāvvietas ar asfaltbetona segumu tai skaitā divām transportlīdzekļiem ar vadītāja invalīda pazīšanas zīmi.

Brauktuves malu paredzēts nostiprināt ar betona apmali.

Skolas teritorijas austrumu pusē projektējamo nogāzi paredzēts nostiprināts zālāju ar BonTerra SK.

Gājēju ietves paredzētas no dažādās krāsas betona bruģakmeņiem atbilstoši pilsētas tēlam.

Projektējamo ceļu vertikālais plānojums veidots tā, lai tas iekļautos apkārtējā vidē un pieslēgtos  esošajam reljefam neapberot esošo vēsturisko ēku.

Teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu skatīt Labiekārtošanas projektā.

- Ceļa segas konstrukcijas pielietojums

I TIPS Brauktuves un stāvvietu segums:

- kārtā asfalta dilumkārta betons AC11 – 4cm (atbilstoši Autoceļu Specifikācijām 2012);

- kārtā asfalta dilumkārta ACb22 – 6cm (atbilstoši Autoceļu Specifikācijām 2012);

- nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45) – 25cm;

- salizturīga kārta (ar filtrācijas koeficientu >2m/dnn) - 50cm;

- ģeokompozīts COMBIGRID 30/30 Q1 vai analogs;

- esošā vai uzbērumā grunts.

II TIPS Ietvju segums:

- bruģakmens, h=6cm;

- cementa/smilts maisījums, h=5cm;

- nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45) – 15cm;

- salizturīga kārta (ar filtrācijas koeficientu >2m/dnn) - 30cm;

- ģeokompozīts COMBIGRID 30/30 Q1 vai analogs;

- esošā vai uzbērumā grunts

Būvprojektā paredzētas sekojošas segu malu nostiprinājuma konstrukcijas:

Betona apmales brauktuvēm un autostāvvietām:

- betona ceļu apmales 100x30x15.; 100x22x15.;

- betona pamats (betons C16/20), h = 10 cm

- šķembu maisījuma pamats (fr. 0 – 32), h = 20 cm

Betona apmales ietvēm:

- betona ietvju apmales BA100x20x8.

- betona pamats (betons C16/20), h = 10 cm

- šķembu maisījuma pamats (fr. 0 – 32), h = 10 cm

Seguma konstrukciju eksplikāciju skatīt rasējuma lapā GT-2 „Vertikālais plānojums un segumu plāns”.

Combigrid 30/30 Q1 tehniskie parametri:

| Tehniskie dati | Testēšanas metode | Mērv. | 30/30 Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Izejmateriāls | - | - | Polipropilēns (PP),balts |
| Svars | EN ISO 9864 (EN 965) | g/m2 | 200 |
| Maksimālā stiepes stiprība, GV / ŠV | EN ISO 10319 | kN/m | ≥ 30 / ≥ 30 |
| Pagarinājums pie nominālas stiprības, GV / ŠV | EN ISO 10319 | % | ≤ 8 / ≤ 8 |
| Stiepes stiprība pie 2 % pagarinājuma, GV / ŠV | EN ISO 10319 | kN/m | 12/12 |
| Stiepes stiprība pie 5 % pagarinājuma, GV / ŠV | EN ISO 10319 | kN/m | 24/24 |
| Acs izmērs, GV / ŠV | - | mmxmm | ~32 x 32 |
| Materiāla īpašais pagarinājums | - | % | 0 |

GV/ŠV – ruļļa garenvirziens/šķērsvirziens

- Lietus ūdens novadīšana

Lietus ūdens novadīšanai no teritorijas izveidota divos veidos:

- stāvvietās slēgtā tipa - ar lietus uztvērējakām, (gūlijām);

- pārējā teritorijā ūdens tiek novadīts uz zālāju un grāvjiem.

- Aprīkojums

Ceļa zīmes

(Skatīt LVS 77-2002 un ras. lapu GT-1)

Lietojamas 2. izmēra grupas ceļa zīmes. Ceļa zīmju lietošanas noteikumi 6.nodaļā.

Stāvvietu sadalījuma līnijas Nr.920 paredzēts ieklāt no termoplasta.

Invalīdu stāvvietas apzīmējumu Nr.942 paredzēts  ieklāt no termoplasta.

- Pārējie darbi

Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto, jāapsēj ar zāli teritorijas, kas būvdarbu gaitā noplanētas. Ja noņemta augu zeme ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, tā obligāti jāizmanto, lai samazinātu būvdarbu izmaksas.

Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērtni.

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.

- Būvdarbu organizācija

Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu organizācijas projekts.

Būvdarbu organizācijas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana un visi nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi rekonstrukcijas darbu gaitā.

Veicot būvdarbus, ievērot pazemes komunikāciju īpašnieku aizsardzības prasības un VAS LVC 2011.gadā izdotās „Ceļu specifikācijas 2012”.

- Arhitektūras risinājums

Projekta risinājums un apjoms izstrādāts pamatojoties uz Pasūtītaja sastādīto Projektēšanas uzdevumu (skat. Vispārejā sadaļā) un 2008. Gadā izstrādāto un akcepteto tehnisko projektu, kā arī spekā esošiem būvnormatīviem un tiesību aktiem.

Projekts paredz 2 stāvu  apjomu ar divām funkcionalām zonām (sporta zāle ar palīgtelpām un nelielām tribīnēm un ēdnīcas bloks ar internāta telpām) – bloķētu pie esošās skolas ēkas austrumu puses, kur izvietoti skolas gaiteņi visos līmeņos.

Projektējamais apjoms organiski piekļaujas esošajam skolas apjomam izmantojot stiklotu galeriju, kas sapludināta ar skolas gaiteņiem un ļauj kompensēt dienas gaismas plūsmu tajos.

Tādā veidā ir nodrošināta funkcionāla sasaite gan no skolas iekštelpām dienas periodā, gan iespēja vakara stundās sporta zālei darboties autonomi – ir veidota atsevišķa ieeja no ielas.

Starp skolu un ēdināšanas bloku ir paredzēts iekšējais rekreatīvais pagalms, kas varētu tikts izmantots arī dažādu pasākumu organizēšanai.

Otrā stāva līmenī paredzēte divas laipveida pārejas no skolas uz tribīņu zonu un internāta telpām. Internāta telpām paredzētas ārējās kāpnes uz aimugurējo pagalmu.

Ēka projektēta no monolītā dzelzsbetona kolonnu karkasa (pildīts ar keramzītbetona bloku mūra elementiem - sporta zāle un tribīnes) un keramzītbetona bloku mūra konstrukcijās (edināšanas bloks un internāts). Jumts savietotais tērauda kopņu konstrukcijas sporta zālei  un dz/b paneļu ēdināšanas blokam, internātam ar siltinājumu un mīksto PVC (PROTAN) segumu.

Viss būvapjoms pa perimetru siltināts ar 100 mm akmensvati.

Fasādes apdarē paredzēts izmantot faktūrapmetumu mūra sienām, masīvkoka dēļu elementus un  kompozītmateriālu dzegu apdarēs, kā arī stikla pakešu (ALU) vai masīvkoka fasāžu sistēmas komunikācijas zonās maksimālai izgaismošanai

Fasādes plastiskas , bagātinātas ar dabīgu koka materiālu apdari un nedaudz atraktīvas ar minimālu stiklojumu sporta zāles zonā un maksimālu stiklojumu vestibilu, gaiteņu, ēdnīcas zonās.

Gaitenī – galerijā, kas atdala esošo skolas apjomu no sporta zāles, izmantota otrā gaisma no jumta, kas ļauj novadīt dienas gaismu 1. stāva līmeņa gaiteņos.

Teritorijas rādītaji.

| N.p.k. | Nosaukums | Mērvien. | Visai teritorijai | Projekta robežās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemes platība | m2 | 33480,0 |  |
| 2 | Apbūves laukums | m2 | 3978,5 | 1758,6 |
| 3 | Ēkas kopējā stāvu platība (bez terasēm) | m2 | 6424,3 | 1665,0 |
| 4 | Apbūves blīvums | % | 9,8 |  |
| 5 | Teritorijas apzaļumošana | m2 |  | 906,7 |
| 6 | Piebraucamie ceļi un stāvlaukumi | m2 |  | 1039,0 |
| 7 | Celiņi un terases | m2 |  | 538,0 |
| 8 | Brīvā teritorija | % |  | 1840,2 |
| 9 | Projektējamās ēkas būvapjoms | m3 |  | 5354,3 |
| 10 | Atklātas stāvvietas |  |  | 5 |
| 11 | Stāvu skaits |  |  | 2 |
| 12 | Ugunsdrošības pakāpe |  |  | U1A |

- Būvkonstrukcijas

Paskaidrojuma rakstu skatīt BK un MK sadaļā.

Pamati                  -  monolītā betona lentveida ar cokola daļas siltinājumu.

Kolonnas               -  dzelzbetona konstrukcijas.

Nesošās sienas      -  keramzītbloki (M3) - 300mm.

ārsienas siltinātas ar akmens  vati „PAROC FAS 3” siltinājumu - 100mm.

Ārsienu apdare      -  faktūrapmetums un koka dēļu dekoratīvā apdare.

Logi                      -  alumīnija (ALU) vai masīvkoka rāmju konstrukcija, divkameru stikla pakete.

Starpsienas           -  gipškartons 2. kārtās uz tērauda profiliem (KNAUF CW 115) – 125mm.

Pārsegums            -  ēdināšanas un internāta blokā - dz/b paneļi.

Jumts                   -  tērauda kopnes ar augšējo joslu 2˚ slīpumā ar ārējo un iekšējo ūdens novadi.

Jumta segums       -  PVC ruļļu materiāls „PROTAN”.

Tribīnes                -  dzelzbetona konstrukcijas.

- inženierkomunikacijas

Ūdensapgāde, ugunsdzēsība un kanalizācija (ŪKT) – ārējie tīkli

Objektā "Staļģenes pamatskola rekonstrukcija (sporta zāles piebūve)" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene apvienotais ārējais kanalizācijas, lietu kanalizācijas un ārējās ugunsdzēsības tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu, SIA „Jelgavas novada KU” 2013. gada 9. janvārī izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.1-4/14.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzstādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības un saskaņojot ar projektētāju.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešamas rakstiski saskaņot ar projekta autoru.

Kanalizācijas, lietus kanalizācijas un ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

Projektēšanai izmantotie normatīvie dokumenti:

  - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves".

  - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves"

  - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija".

  - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

  - Latvijas Republikas MK noteikumi Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās".

Sistēmu apraksts

Kanalizācija

Saimnieciski-fekālo kanalizācijas pievadu no projektējamās ēkas pieslēgt pie esošā d250 mm kanalizācijas vada uzstādot jaunu Ø1000 mm kanalizācijas aku (KA-5). Cauruļvadus un akas, kuri atrodas zem projektējamās ēkas demontēt. Projektējamo kanalizācijas vadu pieslēgt pie esošās akas A-1 (skatīt rasējuma lapu ŪKT-2). Projektējamā kanalizācijas pievada maģistrāli izbūvēt no PVC Ø200x5.9 T-8 cauruļvadiem, pagrieziena vietās montēt skatakas Ø400 mm, vietās kur veidojas pārkritums montēt dzelzsbetona akas Ø1000 mm. Pieslēgumu pie esošās akas un dzelzsbetona akām veikt caur aizsargčaulu.

Izvadus no ēkas veikt caur Ø110 mm aizsargčaulu. Uz ražošanas kanalizācijas vada, pirms pieslēguma akai KA-1, uzstādīt tauku ķērāju AS-FAKU 4EO. Esošo kanalizācijas izvadu atzīmes precizēt būvniecības laikā.

Ārējā ugunsdzēsība

Sakarā ar to, ka skolas teritorijā nav sacilpota ūdensvada ir nepieciešams izbūvēt ugunsdzēsības ūdens rezervuārus, kuri ir savienoti ar dzelzsbetona aku ŪA-1 veidojot savienotos traukus. Ugunsdzēsības tvertņu uzpildei izbūvēt ūdensvada pievada no esošā PE d110 mm ūdensvada. Ūdens sadale uz tvertnēm tiek nodrošināta akā ŪA-2. Teritoriju ap ugunsdzēsības rezervuāriem un ugunsdzēsības aku nepieciešams nožogot. Ugunsdzēsības rezervuārus siltināt ar slodzes izturīgu siltumizolāciju 200 mm. Rezervuāru izbūves vietā nav veikta zemes izpēte, līdz ar to nav zināms gruntsūdens līmeņa augstums. Būvniecības laikā nepieciešams noteikt gruntsūdens līmeņa augstumu, nepieciešamība gadījuma veikt tvertņu enkurošanu.

Tā kā esošais skolas ūdensvada ievads nenodrošina nepieciešamo ūdens patēriņu iekšējās ugunsdzēsības vajadzībām no esošā ūdensvada PE d110 izbūvēt jaunu ūdensvada ievadu projektējamā ēka iekšējai ugunsdzēsības sistēmai.

Lietus kanalizācija

Lietus ūdeņus paredzēts savākt no projektējamās ēkas jumta un automašīnu stāvlaukuma. Projektējamo teritorijas lietus kanalizācijas tīklu pieslēgt esošajam lietus kanalizācijas d500 mm kolektora. Uz esošā kolektora montēt dzelzsbetona aku Ø1000 mm (aka LKA-7). Esošo kolektoru pievienot caur aizsargčaulu. Lietus kanalizācijas sistēmu izbūvēt no PVC Ø200x4.9 mm T-8 cauruļvadiem. Lietus kanalizācijas tīklam pievienot trīs gūlijas ar nosēddaļas tilpumu 70 cm, novietojumu skatīt rasējuma lapā ŪKT-3. Jumtu noteku caurules pievienojas pie izvadiem, kas ir Ø160mm revīzijas.

Būvdarbu organizācija

Saimnieciskās kanalizācijas vada, lietus kanalizācijas un ugunsdzēsības sistēmas izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus (caurules, akas, pakojumu u.c.). Pirms darbu veikšanas Būvfirmai Būvvaldē saņemt Būvatļauju un Rakšanas atļauju, izstrādāt un saskaņot transporta kustības shēmu. Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām. Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus (atbilstoši norādījumiem Rakšanas atļaujā). Tranšeju rakšanu veikt ar ekskavatoru, esošo komunikāciju šķērsojumu vietās rakšanu veikt tikai ar rokām. Saimniecisko kanalizāciju, lietu kanalizāciju un ūdensvadu guldīt uz smilts pamatnes b~0.2-0.3 m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas un ugunsdzēsības ūdensvada nedrīkst atrasties akmeņi u.c. šķēršļi. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot zālāju u.c.).

Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas sastādīšanu. Noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot Pasūtītājam.

Dabas aizsardzība

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta.

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t.

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki.

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.

Būvgružu glabāšana un izvešana. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.

Būvmateriāli. Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, šķembas u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus.

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos aktos noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem   Nr. 239.

Būvmateriālu transportēšana. Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai.

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem.

Drošības tehnika un darba aizsardzība

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Ūdensapgāde, ugunsdzēsība un kanalizācija (ŪK) – iekšējie tīkli

Objektā "Staļģenes pamatskola rekonstrukcija (sporta zāles piebūve)" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene iekšējais ūdensapgādes, kanalizācijas un ugunsdzēsības tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu, un to funkcionālo pielietojumu. Uzstādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešamas rakstiski saskaņot ar projekta autoru.

Ūdensapgādes, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

Projektēšanai izmantotie normatīvie dokumenti:

  - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"

  - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

Sistēmu apraksts

Ūdensapgāde

Dzeramo ūdeni projektējamai ēkai paredzēts piegādāt no esošā d100 mm ūdensvada ievada skolas ēkā. Projektējamo ūdensvadu pieslēgt esošajam ūdens uzskaites mezglam. No pieslēguma vietas esošo ūdensvadu nomainīt ar jaunu PE-RT/AL/PE-RT Ø50x4.5 mm ūdensvadu.

Maģistrālos Ū-1, S-3 un S-4 cauruļvadus ēkas 1. stāvā montēt pie griestiem. Ū-1 cauruļvadus montēt 6mm pretkondensāta izolācijā. S-3, S-4 cauruļvadus montēt 30 mm siltumizolācijā. Stāvvadus un pievadus sanitārtehniskajām ierīcēm montēt sienu kanālos. Māgistrālos cauruļvadus 2. stāva sanitārajos mezglos montēt kopā ar kanalizācijas cauruļvadiem ar reģipsi apšūtā kastē. Pievadus sanitārtehniskajām ierīcēm montēt sienu kanālos.

Saimnieciski-fekālā kanalizācija

Projektējamā ēkā paredzēts izbūvēt saimniesiki fekālo kanalizāciju un ražošanas kanalizāciju (virtuves bloks). Ēkas 1. stāvā guļvadus montēt zem pirmā stāva grīdas. Esošos kanalizācijas ievadus no skolas pieslēgt pie projektējamā iekšējās kanalizācijas tīkla. Uz guļvadiem un stāvvadiem montēt revīzijas lūkas.

Stāvvadu līdz 1. stāva griestiem montēt sienas kanālā. Guļvadu līdz 2. stāva sanitārajam mezglam montēt zem 1. stāva griestiem. Guļvadu apšūt ar reģipsi. 2. stāvā guļvadus virs grīdas apšūt ar reģipša kasti.

Saimnieciskās kanalizācijas cauruļvadus montēt ar slīpumu i=0.02.

Ugunsdzēsība

Objektā nepieciešams izbūvēt ugunsdzēsības sistēmu. Sporta zālē un tribīnēs uzstādīt ugunsdzēsības hidranta kasti ar spiedpogu. Maģistrālos cauruļvadus montēt pie 1. stāva griestiem. Pievadus uz ugunsdzēsības kastēm montēt sienas kanālos. Cauruļvadus montēt 6mm pretkondensāta izolācijā.

Ugunsdzēsības sistēmu pieslēgt pie ugunsdzēsības sūkņiem, kurus montēt silosu telpā. Novietojumu precizēt būvniecības laikā.

Apkure un vēdināšana

Objektā "Staļģenes pamatskola rekonstrukcija (sporta zāles piebūve)" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene apkures un ventilācijas sistēmas tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu, un to funkcionālo pielietojumu. Projektā uzrādītie agregātu, iekārt un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzstādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Atkāpes no projektā norādītajiem gabarītizmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras un interjera projekta sadaļām un citu inženieru sadaļām. Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešamas rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Apkures, ventilācijas un katlu telpas pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

Projektēšanai izmantotie normatīvie dokumenti:

  - LBN 003-01 “Būvklimatoloģija";

  - LBN 231 - 03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

  - LVC CR 1752 "Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji";

  - LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";

  - LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas";

  - LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana";

  - LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība".

Projekta izstrādei pieņemtie aprēķinu nosacījumi:

Āra gaisa aprēķina temperatūras aukstajā laika periodā      -20.7°C

Telpu gaisa temperatūra aukstajā laika periodā:     +20°C

Silto grīdu sistēmu temperatūra pie āra gaisa temperatūras -20.7°C:

Apkures sistēma 1:

turpgaita T1         35°C

atpakaļgaita T2    28°C

Apkures sistēma 2:

turpgaita T1         44°C

atpakaļgaita T2    37°C

Apkures sistēmas siltuma avots – esošais granulu apkures katls, siltumnesējs - ūdens.

Sistēmu apraksts.

Apkures sistēma

Projektā paredzēta silto grīdu apkures sistēma. Nepieciešamais siltumnesēja daudzums sistēmai sastāda 11.77 m³/h, sistēmas pretestība 40 kPa. Grīdas virsmas klājuma aprēķina siltuma pretestības koeficents 0.1 m²k/w laminātam, kur pielietojam soli AB200. Vietās, kur grīdas segums ir flīze, virsmas klājuma aprēķina siltuma pretestības koeficents 0.02 m2k/w, kur pielietojam soli AB=200. Sporta zāles apkures sistēmu izbūvē ar PE-Xa ∅20x2.0 mm cauruli ar temperatūras parametriem 44°/37° C, grīdas temperatūras robežlielums 28° C. Telpas apkures sistēmu izbūvē ar PE-Xa 17x2.0 mm cauruli ar temperatūras parametriem 35°/28° C, grīdas temperatūras robežlielums 25° C. Ēkas apkurei nepieciešamais siltuma daudzums sastāda 96 kW. Silto grīdu cauruļvadus gar ēkas ārsienām 1 m zonā montēt ar soli AB100.

Maģistrālās caurules montēt zem pirmā stāva griestiem. Uz pirmā stāva silto grīdu sadales kolektoriem tās nolaižas sienu kanālos, uz otrā stāva silto grīdu sadales kolektoru tās pievada caur starpstāvu pārsegumu, sadalošais vads tiek virzīts virs otrā stāva grīdas. Ēkas pirmajā stāva silto grīdu automātiku nodrošina telpu termostats T-33, kuram izmanto savienojuma moduli C-33, otrajā stāva uzstādīt telpas termostatus T-35, kuriem izmanto savienojuma moduli C-35, montāžu skatīt Sia "Uponor" informatīvajos materiālos.

Apkures uzpildei paredzēts izmantot esošo ūdens ievadu, vēlams sagatavotu caur filtrācijas iekārtu. Sistēmas nolaišanu apkopēs veic caur drenāžas ventiļiem un šļūtenēm līdz tuvākajai kanalizācijas atverei. Ūdensvadā jānodrošina spiediens 2 atm. Uzpildi un atgaisošanu veikt ar speciālu sūkņu iekārtu, atsevišķi uzpildot iekārtas un grīdu cauruļu cilpas.

Karstā ūdens sagatavošana notiek caur siltummaini, kas papildus akumulējas 500 litru emaljētā ūdens sildāmā tvertnē, lai kompensētu mazus ūdens patēriņus. Ūdens sagatavošanas kontroli veic ar papildus esošai kontroles sistēmai uzstādāmu Danfoss ECL Comfort 300 regulatoru.

No jauna nepieciešams izbūvēt siltumtrasi uz esošo sporta zāli. To montēt no Uponor Thermo twin 2x63x5.8/200 caurules. Jauno siltumtrasi izbūvēt minimums 1 m dziļumā. Autoruzraudzības laikā izstrādāt izbūvējamās siltumtrases garenprofilu.

Ventilācijas sistēma

Projektā paredzētas ventilācijas sistēmas, kā lokālās nosūces sistēmas no dušas telpām un tualetēm 1. stāvā (sistēmas N-1, N-2 un N-3) un 2. stāva sanitārajiem mezgliem (sistēmas N-4). Sporta zālē un virtuvē gaisa apmaiņa tiek nodrošināta ar gaisa apstrāde iekārtām (sistēmas PN-1 un PN-2).

Nosūces sistēma N-1 paredzēta dušas telpu vēdināšanai, to nodrošina kanāla ventilātors VENT 250 L. Dušas telpās montēt nosūces difuzorus Balance E-100 uz katra zara montēt regulējošos vārstus. Uz gaisa izmešanas cauruļvada pirms ugunsdrošās sienas šķērsošanas uzstādīt ugunsdrošo vārstu. Gaisa nosūce paredzēta vienlaikus visās telpās. Ventilatora vadība paredzēta ar ātruma regulatoru REB. Pieplūdes gaisa daudzumu ventilatoram nodrošina blakus telpu gaisa apjoms. Durvīs montētu gaisa pārplūdes resti 150x300 mm. Cauruļvadu, kurš atrodas ārpus apkurināmām telpām siltināt ar siltumizolāciju 100 mm.

Nosūces sistēma N-2 paredzēta gaisa nosūkšanai no virtuves personāla tualetes. Gaisa izmešana paredzēta pa gaisa vadu, kas iziet uz ēkas sienas, kurā ir montēta gravitācijas reste. Nosūces sistēmai montēt DECOR 100CZ ventilatoru ar pretvārstu. Ventilators ir paredzēts kā vienātruma ventilators, kas ieslēdzas ar gaismas slēdzi. Pieplūdes gaisa daudzumu ventilatoram nodrošina blakus telpu gaisa apjoms. Durvīs montētu gaisa pārplūdes resti 150x300 mm.

Nosūces sistēma N-3 paredzēta gaisa nosūkšanai no roku mazgātavas, vīriešu un sieviešu tualetes. Gaisa izmešana paredzēta pa gaisa vadu virs ēkas jumta. Nosūces sistēmai montēt DECOR 100CZ ventilatorus ar pretvārstu. Ventilatori ir paredzēts kā vienātruma ventilators, kas ieslēdzas ar gaismas slēdzi. Pieplūdes gaisa daudzumu ventilatoram nodrošina blakus telpu gaisa apjoms. Durvīs montētu gaisa pārplūdes resti 150x300 mm. Cauruļvadus, kas atrodas ārpus apkurināmām telpām siltināt ar siltumizolāciju 100 mm.

Nosūces sistēma N-4 paredzēta gaisa nosūkšanai no 2. stāva dušas telpām ar tualeti. Gaisa izmešana paredzēta pa gaisa vadu virs ēkas jumta. Nosūces sistēmai montēt DECOR 100CZ ventilatorus ar pretvārstu. Ventilatori ir paredzēts kā vienātruma ventilators, kas ieslēdzas ar gaismas slēdzi. Pieplūdes gaisa daudzumu ventilatoram nodrošina blakus telpu gaisa apjoms. Durvīs montētu gaisa pārplūdes resti 150x300 mm. Cauruļvadus, kas atrodas ārpus apkurināmām telpām siltināt ar siltumizolāciju 100 mm.

Pieplūdes un nosūces sistēma PN-1 paredzēta gaisa apmaiņas uzturēšanai sporta zālē. Gaisa apmaiņu nodrošina ventilācijas iekārta GOLD RX, kuru paredzēts novietot uz jumta. Novietnei nepieciešams izbūvēt slodzes noturīgu pamatni (skatīt BK daļā). Gaisa izmešanas cauruļvadu montēt ar 90˚ līkumu galā uzstādīt resti. Uz gaisa ieņemšanas vada montēt resti. Telpās montēt pieplūdes un nosūces difuzorus (skatīt rasējuma lapā AVK-7), pirms difuzora uzstādīt regulējošo vārstu. Maģistrālos cauruļvadus montēt starp kopnēm. Uz pieplūdes un nosūces cauruļvadiem, pirms ugunsdrošās sienas šķērsošanas montēt ugunsdrošos vārstus. Gaisa vadus, kas atrodas ārpus apkurināmām telpām siltināt ar siltumizolāciju 100 mm.

Pieplūdes un nosūces sistēma PN-2 paredzēta gaisa apmaiņai virtuvē. Gaisa apmaiņu nodrošina ventilācijas iekārta GOLD 14-C-SD, kuru paredzēts novietot uz ēkas jumta. Novietnei nepieciešams izbūvēt slodzes noturīgu pamatni (skatīt BK daļā). Gaisa ieņemšana un izmešana cauruļvadiem uzstādīt restes. Gaisa izmešanas cauruļvadu montēt ar 90˚ līkumu. Telpā montēt gaisa pieplūdes resti, gaisa nosūces pieslēgt pie plīts nosūces sistēmām (skatīt rasējuma lapā AVK-7). Gaisa vadus, kas atrodas ārpus telpām siltināt ar siltumizolāciju 100 mm.

Ventilācijas sistēmu gaisa vada materiāls - cinkots skārds. Montāžai rekomendē izmantot rūpnieciski izgatavotus cinkotā skārda gaisa vadus un veidgabalus. Iekārtas, gaisa vadus un cauruļvadus montēt, atstājot brīvu vietu apkalpošanai.

Elektroapgāde

Ārējie tīkli

Projekts "JAUNSVIRLAUKAS PAMATSKOLAS REKONSTRUKCIJA (SPORTA ZĀLES PIEBŪVE), JELGAVAS RAJONS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, "STAĻĢENES PAMATSKOLA" izstrādāts, balstoties uz arhitektu risinājumiem, inženierkomunikācijas uzdevumiem, kā arī tehnoloģiskajiem uzdevumiem un pasūtītāja norādījumiem. Projektēšanas gaitā tika ievēroti spēkā esošie pašvaldību un Latvijas Valsts izdotie būvniecības normatīvi, Eiropas normatīvi (EN), tie Eiropas standarti, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN, BN, LV standarts).

Projektā paredzēti ārējie apgaismojuma tīkli un zemējums, kā arī esošā abonenta kabeļa demontāža no celtniecības zonas un jauna kabeļa AXPK-1-4x70 iegūldīšana (saskaņā ar shēmu ELT-2).

Saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem apgaismojuma kabeļu līniju izbūvei paredzēts izmantot NYY-J markas kabeli 50mm plastmasas caurulē. Tehniskā risinājuma realizācijas izmaksu samazināšanai var izmantot AXPK-4x16mm2 markas kabeli 75mm plastmasas caurulē. Uz H=4m metāla balstiem paredzēts uzstādīt gaismekļus ar aizsardzības pakāpi ne mazāku par IP66 un pretvandāļu aizsardzību IK10. Gaismekļos uzstādīt 70W nātrija spuldzes. Balstus nepieciešams montēt uz betona pamata.

Projektējamos kabeļus ieguldīt tranšejā 0,7m dziļumā no zemes virsmas un noklāt ar kabeļu signāla lentu. Šķērsojot braucamos ceļus kabeļus guldīt cietās caurulēs 110mm 1.0m dziļumā. Zem šķērsojamajiem ceļiem paredzēt rezerves cauruli 110mm 1.0m dziļumā. Ja kabeļa guldīšanas attālums no koka ir mazāks par 2m, ar rokām atrakt koka saknes, nebojājot tās, ielikt plastmasas cauruli, aizbērt, pēc tam ievilkt kabeli. Teritorijas labiekārtošanas barbus veikt atbilstoši ĢP un AR markas lapām (skat. atsevišķu sējumu). Balstus nepieciešams uzstādīt 0.6m no projektējama bortakmens.

Visā trases garumā blakus apgaismojuma kabelim paredzēt 50mm rezerves plastmasas cauruli videonovērošanas kabelim.

Pirms projektējamo balstu montāžas, veikt esošo komunikāciju (kabeļu) skatrakumus un precizēt to novietojumu plānā (dabā) un projektā.

Zem apgaismojuma balsta betona pamata paredzēt akmens šķembas 0,2m biezumā.

Projektējamos apgaismojuma kabeļus visā garumā ievilkt plastikāta 50mm caurulē.

Visus darbus jāveic tikai pēc vertikālās planēšanas darbu pabeigšanas (saskaņā ar vertikālo plānēšanu).

Visas piesaistes precizēt būvniecības laikā atbilstoši reālajai situācijai.

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jauno būvējamo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

Celtniecības darbus veikt atbilstoši tehniskajam projektam un Latvijas būvnoteikumiem. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Būvējot projektētos inženiertīklus ņemt vērā stāvokli uz vietas. Nepieciešamības gadījumā koriģēt to būves vietu, informējot projekta autorus.

Pēc projektējamās trases izbūves esošās demontējamās iekārtas un kabeļus nodot atbilstošai struktūrvienībai. Projektējamo kabeļu zonās esošos nedarbojošos z/spr. kabeļus izrakt un nodot atbilstošai struktūrvienībai.

Visus montāžas darbus veikt ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas Būvnormatīvu prasības.

Katras daļas tīklus skatīt attiecīgajā sējumā.

Iekšējie tīkli

„Staļģenes vidusskolas rekonstrukcija (sporta zāles piebūve)” elektrotehniskās daļas tehniskais projekts izstrādāts, balstoties uz arhitektu risinājumiem, citu inženierkomunikāciju uzdevumiem, kā arī pasūtītāja norādījumiem. Tika ņemti vērā arī spēkā esošie pašvaldību un Latvijas Valsts izdotie būvniecības normatīvi, Eiropas normatīvi (EN), tie Eiropas standarti, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN, BN, LV standarts).

Objekta elektroapgādi raksturojošie dati:

- elektroapgādes sistēma TN-C-S

- Un=400/230V

- cos=0.93

- Papr.=90kW

- Iapr.=147,5A

- Papildus katla telpas elektroapgādei pieprasīt 120 kW jaudu. Skat. Shēmu KS-1. Katla telpai paredzēt atsevišķu pievadu.

Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas likumdošanai, darbuzņēmējam ir jābūt licencētam atbilstošo darbu veikšanai. Aprakstā sniegtos norādījumus ir jāskatās kopā ar pārējo inženiertīklu sadaļām un arhitektūras daļas rasējumiem.

Iekšējo elektroapgādes tīklu (EL) projekta daļā risināti:

- Ēkas iekšējais 0.4kV maģistrālais tīkls;

- Ēkas iekšējie apgaismojuma tīkli;

- Ēkas iekšējie spēka un kontaktligzdu tīkli;

- Ēkas potenciāla izlīdzināšanas sistēma;

- Ēkas zibensaizsardzība un zemēšana.

Iekšējo elektroapgādes tīklu tehniskais projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

- LR Būvniecības likums;

- MK noteikumi Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi";

- MK noteikumi Nr.452 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi";

- LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība";

- LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves";

- LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve";

- LVS HD 60364-5-54. „Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Zemētājierīces un aizsargvadi, arī potenciālu izlīdzināšanai”;

- LVS EN 12464-1 „Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums. Darbvietas telpās”;

- LVS EN 50172 „Evakuācijas apgaismes sistēmas”

- LVS EN 60598-2-22 „Gaismekļi avārijas apgaismojumam”

- LVS EN 62305 "Zibensaizsardzība";

- citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti, kā arī EN un IEC standarti, kā ārī pasūtītāja norādījumiem.

Elektroapgādes tīkls

Elektrosadales telpā uzstādīt GS sadalni (galvenā sadalne). No ēkas proj. GS paredzētā elektroapgāde grupu sadalēm (AS, SS u.c.) ēkas stāvos. GS sadalne pieslēgta pie ārējās proj. IUS (individuālās uzskaites sadalne).

Vēdināšanas, siltummezgla, ugunsdzēsības u.c. kompleksa sistēmu iekārtām jābūt ar saviem sadales skapjiem.

Šī projekta apjomos nav iekļauta, ventilācijas iekārtu, apkures sistēmas, ūdensapgādes sistēmas automatizācija un vadība.

Elektroinstalācija

Ēkas elektropatērētājiem tiek nodrošināta TN-C-S sistēma. TN-C-S sistēmas 5 vadi (L1,L2,L3,N,PE) ļauj visus patērētājus sazemēt pielietojot atsevišķi potenciāla izlīdzināšanas kopnes zemēšanas vadītāju pievienošanai.

Maģistrālos un elektroapgādes sadales kabeļu tīklu montāža jāveic pa sienām un pie griestiem speciālās norādītās stāvvadu vietās.

Maģistrālo tīklu izpildīt ar vara MMJ un NYM tipa kabeļiem pa metāla cinkotiem aizslēgtiem kabeļu plauktiem ar vākiem (aizsardzība pret grauzējam), kā arī PVC caurulēs sienu konstrukcijās. Spēka un apgaismes grupas tīklus izpildīt ar vara MMJ tipa kabeļiem.

Vietās, kur ir piekaramiem griesti, kabeļu un kabeļu plauktu montāžu jāveic virs piekaramiem griestiem pa metāla cinkotiem aizslēgtām kabeļu plauktiem. Kabeļi, kuri guldīti pa kabeļu plauktiem, jāstiprina ik pēc 0.5m un jāmarķē pēc katriem 20m.

Elektroapgādes līnijas līdz darba vietām montē uz kabeļu plauktiem un vertikālos kanālos vai iebūvētus sienā, ar nepieciešamo atdalījumu. Avārijas elektroapgādes tīkla līnijas uz plauktiem jāatdala no parastām elektroapgādes līnijām.

Ugunsdzēsības sūkņu aizbīdnim un UK pogu elektroapgādei paredzēts izmantot ugunsdrošus (N)HXCH-FE 180/E30 kabeļus vai analogus, bet ar ugunsizturību ne mazāku par 90 minūtēm. Iespējams izmantot citu ražotāju kabeļus (iepriekš saskaņot ar projektētāju).Stāvvadu vietās pārsegumiem paredzēts ugunsdrošais blīvējums.

Ierīkojot kabeļu līnijas iekštelpās jāparedz risinājumus, kas novērš uguns izplatīšanās iespēju pa kabeļu līnijas trasi. (LBN 201-96).

Jāparedz pēc kabeļu montāžas urbumu vietas, rievas sienas un starpstāvu pārsegumus aizblīvēt atbilstoši ”Ugunsdrošības noteikumu” prasībām. (LBN 201-96).

Visiem el. maģistrālā tīkla kabeļiem jābūt rezervei 25-30% no paredzētās jaudas. Ņemt vērā visas piezīmes un norādījumus uz projekta lapām.

Galvenās sadalnes

Galvenai elektrosadalnei jābūt stāvskapja formā ar kabeļu ievadiem un izvadiem no augšas. Galveno sadalņu standarta krāsojuma cikls ir RAL 7032. Visām sadalnēm jābūt rezervei fiziski – 40%, jaudas ziņā – 30%. Sadalnēm jābūt atbilstošam izpildījumam (IP) attiecīgas telpas klasifikācijai, kur tā uzstādīta. Sadalnēm jābūt korpusam no materiāla ar zemu halogēna saturu, piemērotām montāžai uz grīdas, pie sienas, kā arī sienā iebūvētām. Galvenai sadalei jābūt aprīkotai ar nepieciešamo komutācijas un tīklu aizsardzības aparatūru, kas montēta uz montāžas plātnes, kā arī ar iekšējo apgaismojumu un rozeti, priekš pārnēsājamās mēraparatūras pieslēgšanas.

Ja vairākas sadalnes paredzētas stiprināšanai pie grīdas vai sienas kopīgā korpusā, kopējam korpusa rāmim jābūt piemērotam stiprināšanai pie grīdas vai sienas. Sadalnēm montāžai uz grīdas jābūt aprīkotām ar pjedestālu sadalnes apakšā, kā korpusa sastāvdaļu. Sadales skapju durvis jāaprīko ar slēdzeni. Sadalnes elementiem, kas jāapkalpo, jābūt pieejamiem no sadalnes priekšpuses. Kabeļu savienojumi jāmontē no sadalņu priekšpuses. Sadalņu elementiem, kuriem jābūt pieejamiem normālas darbības laikā (drošinātāju nomaiņai utt.) jābūt novietotiem atklāti, un tie nevar saturēt atklātas degošas daļas, kā arī tiem jābūt nodrošinātiem pret durvju vai vāku atvēršanu, pirms to atvienošanas no strāvu vadošām daļām. Analoģiskas metodes jānodrošina drošai drošinātāju noņemšanai. Pamata paneļi jāuzstāda vietās, kas nav pieejamas sabiedrībai un tiem jābūt aprīkotiem ar ārējām durvīm. Sadalnes jāparedz ar kanāliem iekšējo savienojumu vadiem. Komutācijas aparātu savienojumiem izmantot vara vai alumīnija sliedes. Visām strāvu vadošām daļām jābūt nosegtām ar izolējošu vairogu.

Izejošajām līnijām ar šķērsgriezumu līdz 16 mm2 (ieskaitot) paredzēt rindu spailes. Rindu spailes numurēt. Ēkas galveno sadalņu ievados paredzēta kombinēta pārsprieguma aizsardzība – (“B”+”C” pakāpes). Telpām ar paaugstinātu bīstamību vai mitru tehnoloģisko procesu patērētāju el. ķēdes paredzēts pieslēgt caur noplūdstrāvas aizsargslēdzi, kas atslēdz bojāto elementu no el. tīkla, ja noplūdes strāva sasniedz 30mA.

Kopnēm jābūt no cieta, augstas vadības spējas vara vai alumīnija. Fāzu marķējumiem jāatbilst rādītājiem L1,L2,L3. Neitrāles marķējumam jābūt N. Zemējumam marķējumam jābūt PE.

Sadalnēs jābūt zemēšanas (potenciālu izlīdzināšanas) kopnei visā tās platumā. Zemēšanas kopnei jābūt no augstas vadītspējas vara un tai jābūt atbilstošam šķērsgriezuma laukumam un mehāniskai izturībai, lai būtu iespējams kabeļu zemējuma vadu pievienojums. Visi strāvu vadošie sadalņu elementi, kas normāli neatrodas zem sprieguma jāsavieno ar zemēšanas kopni. Visām durvīm ar eņģēm jābūt pievienotām pie zemēšanas kopnes ar lokana vada palīdzību.

Vadu sistēmai jābūt ar melnu PVC izolāciju. Vadu šķērsgriezumam jābūt ne mazākam par 1,5mm2. Vadiem jābūt vietā ar izolētiem kanāliem vai spailēm. Katram vadam jābūt individuālām spailēm.

Etiķetēm jābūt latviešu valodā. Etiķetēm jābūt izgatavotām no balta/melna/balta trafolīta. Etiķetēm jāietver tīkla nosacītie apzīmējumi. Visi izejošie un ieejošie kabeļi jāmarķē. Etiķetēm jānodrošina sekojošā informācija, kas parādās sadalņu shēmās:

- sistēmas spriegums;

- sadalnes marķējuma numurs;

- barojošā kabeļa numurs.

Apakšsadalnes

El. sadalņu piegādātājfirmai jāiesniedz sadalņu rasējumi pasūtītājam apstiprināšanai. Visām sadalnēm jābūt rezervei fiziski – 40%, jaudas ziņā – 30%. Sadalnēm jābūt atbilstošam izpildījumam (IP) attiecīgas telpas klasifikācijai, kur tā uzstādīta.

Nepieciešamais aprīkojums:

- daudzpolu automātiskie slēdži vai drošinātāj-blokslēdži visiem izejošiem kabeļiem;

- projektā paredzētie slēdži, vadības releji, kontaktori u.c.;

- “B” vai “C” pakāpes pārsprieguma aizsardzība ēkas stāvu el. sadalnēs;

- ķēžu saraksts bloku iekšpusē;

- noplūdstrāvas aizsargslēdži (Inopl.=30mA) patērētājiem visās telpās ar paaugstinātu bīstamību;

- ja nepieciešams elektroenerģijas skatītāji atsevišķām slodzēm;

- numurētas spailes sadalnes augšā kabeļu līdz 16mm2 pievienojumiem.

Sadalnes vēdināšanas iekārtām

Elektroinstalācijas apakšuzņēmējs paredz spēka pievadus citu apakšuzņēmēju inženiertehnikas pieslēgumiem. Kontroles un el. automātikas skapjus piegādā attiecīgās tehnikas montētājs. Vēdināšanas iekārtām ir paredzēta atslēgšana ugunsgrēka gadījumā no ugunsgrēka signalizācijas pults.

Elektroinstalācijas apakšuzņēmējs kopā ar inženiertehnikas uzņēmēju jāveic spēka un vadības līniju montāžu un iekārtu pārbaudi. Visām vadības līnijām jābūt marķētām analoģiski spēka līnijām. Inženiertehnikas dzinējiem un aparātiem jāiztur īslaicīgas sprieguma svārstības robežās +/- 5% bez pārslodzes un bojājumiem.

Sūkņu el. vadības skapjus piegādā un uzstāda ŪK sistēmu montāžas organizācija.

Slēdži un kontaktligzdas

Visiem elektrodzinējiem, kuriem ir distances vai automātiskā vadība paredzēts uzstādīt drošības slēdžus tieši pie iekārtām. Ēkā jāpielieto elektroapgādes kontaktligzdas ar zemējuma kontaktu. Servisa iekārtu / sadzīves tehnikas rozetes tiks izvietotas blakus durvīm.

Tehniskajās telpās jāparedz virs apmetuma rozetes ar zemējuma kontaktu (aizsardzības līmenis jāizvēlas saskaņā ar telpas kategoriju).

Lai nodrošinātos pret nejaušu citu el. patērētāju pieslēgšanu pie datoru kontaktligzdām, kontaktligzdām paredzētas atšķirīgas krāsas rāmīši ar mitruma izturīgiem marķējumiem. Datoru tīklu rozetēm jāizveido atsevišķo kopni un jāaprīko ar nepārtrauktas barošanas avotiem UPS.

Visas telpās obligāta ir visu slēdžu un rozešu marķēšana ar mitrumizturīgu marķējumu, kas norāda pieslēguma vietu. Visās telpās paredzēt rozeti uzkopjamās tehnikas pieslēgumam, kas atrodas zem apgaismojuma slēdža.

Sienas kontaktus publiskajās telpās, gaiteņos, darbinieku kabinetos jāparedz E-standarta ar aizsardzības pakāpi IP20, zem apmetuma, 0.3m augstumā no grīdas (izņemot atsevišķas vietas, kas norādītas uz plāniem). Mitrās un neapkurināmās telpās jāparedz aparāti ar aizsardzības pakāpi IP44/IP65 un diferenciālo aizsardzību I=30 mA. Visas iekārtas nepieciešams pieslēgt saskaņā ar tehnoloģisko uzdevumu.

Avārijas režīmā, kad būs pārtraukta regulāra un rezerves barošana, ir nodrošināta pieslēguma vieta pie avārijas barošanas avota (dīzeļģeneratora).

Kabeļu plaukti un instalācijas kanāli

Projektējamā objektā kabeļu guldīšanai paredzēts izmantot cinkotas aizslēgtas kabeļu plauktus ar vāku (aizsardzība pret grauzējam). Kabeļu trepēm/renēm jābūt galvanizētiem un vietās, kur tas ir nepieciešams, fiziski atdalītiem, lai būtu iespējams instalēt telefona un datu pārraides kabeļus. Kabeļu trepes/renes nedrīkst iet cauri ugunsmūrim, tiem jābeidzas abās cauruma pusēs. Caurumi jānoslēdz saskaņa ar apstiprinātām ugunsdrošības metodēm.

Galvenās tehniskās prasības:

- maks. novirze 1% no pilnas slodzes;

- rezerves iespējas 25-30%;

- viegla piekļuve;

- visi kabeļi piestiprināti ik pa 0,5m;

- spēka, vājstrāvas, iekārtu tīklu instalācijas fiziski atdalītas;

- visas iekārtas (rozetes, nozarkārbas u.c.) paredzēts montēt uz metāla plāksnēm.

- trepes/renes ir jāsazemē ik pēc 25m.

Apgaismojuma tīkls

Objekta apgaismojuma sistēma ietver sevī:

- Darba apgaismojumu;

- Avārijas apgaismojumu;

- Evakuācijas apgaismojumu;

- Dežūrapgaismojumu;

Gaismekļiem jābūt ražotām autorizētā rūpnīcā un sertificētām Latvijā, piemēram „PHILIPS”, „TRILUX” vai „OSRAM”.

Speciālajām telpām jāizvēlas speciāli paredzētus gaismekļus ar aizsargstiklu. Gaismekļu ražotājfirmas un tipus jāsaskaņo ar pasūtītāju, izvēloties ieprojektētos vai līdzvērtīgus gaismekļus. Projektējamā objektā nepieciešamām apgaismojumam izvēlēti gaismekļi ar luminiscences un kompaktām luminiscences spuldzēm ar elektronisko palaidēju (HF), metāla halogēnām spuldzēm. Atsevišķos gadījumos pieļaujams izmantot gaismekļus ar kvēlspuldzēm.

Visās telpās nepieciešams apgaismojuma līmenis nodrošināts saskaņā ar LVS-EN 12464-1 standartu. Apgaismojuma aprēķins veikt saskaņā ar DIALux programmu un apgaismojuma produkcijas ražotāju tehniskajiem materiāliem.

Apgaismojuma līmenis:

- Koplietošanas telpās - virsgaisma 200 - 300lx;

- Sporta zālē – 500lx;

- Gaiteņos - 150lx;

- Darba telpās - 300lx;

- WC blokos, dušās - 150lx;

- Koridoros, kāpnēs, palīgtelpās- 150lx.

Par dežūrapgaismojumu izmantojami avārijas gaismekļi. Normālā režīmā gaismekļus pielieto kā dežūrapgaismojumu, avārijas režīmā tie kalpo kā avārijas apgaismojums. El. apgaismes tīklu paredzēts guldīt pa aizslēgtām kabeļu plauktiem, kabeļu kanālos un nedegošās PVC caurulēs sienā un grīdā, bet tehniskajās telpās pa aizslēgtām kabeļu trepēm/renēm.

El. gaismekļu izpildījums saskaņā ar telpu klasifikāciju, kur tās uzstādītas:

- IP20 – telpās ar normālo vidi;

- IP44 – telpās ar paaugstinātu mitrumu;

Telpās, kur gaismas ķermeņu skaits ir lielāks par četriem, jāparedz apgaismojuma ieslēgšana pa daļām. Apgaismojuma slēdžu augstums 0,8 m no grīdas līmeņa. Virs izlietnēm paredzēts uzstādīt sienas gaismekli ar slēdzi un rozeti komplektā.

Gadījumā, kad vēlams sasniegt augstāko apgaismošanas līmeni, gaismekļos iespējams uzstādīt lielākas jaudas spuldzes, vai palielinot to skaitu.

Avārijas un evakuācijas apgaismojuma tīkls

Evakuācijas apgaismes gaismeklim ir jāatbilst LVS-EN 60598-2-22 prasībām, tam ir jānodrošina piemērots apgaismojums 1 lx visu izejas durvju tuvumā un vietās kur ir jāpievērš uzmanība potenciālai bīstamībai vai drošības aprīkojumam. Ir sekojošas vietas, kur tas ir jāuzstāda:

- pie visām izejas durvīm, kuras ir paredzēts lietot avārijas gadījumā;

- evakuācijas ceļa katra līmeņa maiņas tuvumā;

- pie katra ceļa virziena maiņas;

- katrā gaiteņu krustojumā.

Evakuācijas gaismekļi ir jāaprīko ar tādām palaišanas un barošanas iekārtām, lai tie sasniegtu 50% no nepieciešamā apgaismojuma līmeņa 5s laikā un pilnu nepieciešamo apgaismojuma līmeni 60s laikā.

Avārijas gaismekļi pieslēgti 230V tīklam, tajos jābūt iebūvētai baterijai vismaz 1 stundas darbībai avārijas režīmā, kā arī diodei, kura deg, ja gaismekļi pieslēgti pie tīkla. Evakuācijas ceļa norādei jābūt uzlīmētam zaļam trafaretam ar baltu uzrakstu vai bultu, tai jādeg visu laiku un jābūt labi saskatāmai vismaz 20m attālumā. Evakuācijas gaismeklim ar uzrakstu „IZEJA” ir jādeg cauru diennakti. Avārijas apgaismei pamatā paredzēti dežūrapgaismes gaismekļi, kas pieslēgti pie ēkas garantētā tīkla sadalēm.

Pārsprieguma aizsardzības, zemēšanas un zibensaizsardzības sistēmas

Ēkā realizēt “I+II” pakāpes pārsprieguma aizsardzību. Katrā Ēkas galvenajā sadalnē un 0,4 kV

ievadiem uzstādīt “I” un “II” pārsprieguma aizsardzības ierīces. Visās stāvu apakšsadalnēs uz 0,4kV ievadiem atkārtoti jāuzstāda “II” pakāpes pārsprieguma aizsardzības ierīces.

“III” pakāpes pārsprieguma aizsardzības ierīču uzstādīšanu tieši pie iekārtām risināt montāžas laikā atbilstoši Darba devēja norādījumiem.

Elektroiekārtu elektroapgādes aizsardzībai paredzētas divpakāpju pārsprieguma aizsardzību- „B” un „C” pakāpes. Lai pasargātu no augsta potenciāla iekļūšanas ēkā, ēkas metāla konstrukcijas, metāla caurules, vēdināšanas gaisa vadus, kabeļu plauktus un aparatūru korpusus nepieciešams sazemēt, pievienojot potenciālu izlīdzināšanas kopnei. Visi telekomunikācijas skapīši tiek pievienoti zemēšanas sistēmai, kā pievienojuma vietu izmantot potenciālu izlīdzināšanas kopnes el. sadalnēs. El. sadalņu zemējuma spailes pievienot potenciālu izlīdzināšanas kopnēm.

Vadītāji, kas pievienoti zemēšanas kopnēm, jāmarķē ar pastāvīgiem un skaidri saskatāmiem norādījumiem. Visi savienojumi zem zemes ir jānotin ar pretkorozijas lentu.

Ēkas pārsprieguma aizsardzībai – ēkas galvenajās sadalnēs uzstādīt kombinētus “B+C” pakāpes pārsprieguma novadātājus (“B” pakāpes 3xMCD50-B un “C” pakāpes V20-C/3) “OBO BETTERMANN” vai analogu.

Iekārtu metāla korpusiem un sienas elektriskajiem kontaktiem sazemēt. Metāla konstrukcijas, vēdināšanas gaisa vadi, aukstuma, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas caurules, kabeļu plaukti, iekārtu korpusi jāsavieno ar zemējuma kontūru. Uzstādīt potenciāla izlīdzināšanas (PE) kopnes apsardzes, servera un ģeneratora telpās.

Zemējuma vadam, kas nāk no aizsargierīces, jābūt pēc iespējas īsākam un pa taisnāko ceļu pievienotam PE kopnei.

Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt atbilstoši LR spēkā esošajām normām. Potenciālu izlīdzināšanu izpildīt ar metāla joslām un savienot ar ūdensvadu līdz ūdensskaitītājam.

Pirms celtniecības uzsākšanas parbaudīt esošo ēkas zemejuma kontūru, ja tas neatbilst normatīviem, tad izveidot jaunu saskaņā ar ģenplānu. No ēkas zemējuma kontūra izveidot zemējuma ievadus uz ēkas galveno zemēšanas kopni (elektrosadalnes telpās pie sienas). Pretestība zemējumam Rz<4.0 omi.

Projektētā zibensaizsardzības sistēma nodrošina ēkas zibensaizsardzības 2. kategoriju, atbilstoši LVS EN 62305 standartam.

Zibensaizsardzības sistēmai uz ēkas jumta ir paredzēts noguldīt zibensuztvērēju – sietu (10x10 m) sastāvošu no cinkotas apaļdzelzs (d=8 mm). Ēkas zibensuztvērējs ik pa 10 m jāsavieno ar ēkas zemējuma kontūru izmantojot cinkotu apaļdzelzi (d=8 mm). Zibensuztvērēju un zemējuma kontūra savienojuma pretestībai jābūt ne lielākai, kā 0,05 .

Zibens aizsardzībai Rz<10 omi.

Pie zibens uztvērēja pievienotas visas jumta metāla konstrukcijas, kas atrodas uz jumta, kā arī vēdināšanas un citu sistēmu iekārtu metālisko daļu konstrukcijas.

Visas jumta vēdināšanas caurules, kas ir tieši saistītas ar vēdināšanas agregātiem un visas gāzes apkures dūmvadu caurules ir jāsazemē, savienojot tās ar zemēšanas kopnēm caur el. kabeļu piekto dzīslu ēkas iekšpusē, bet uz jumta tās ir jāaizsargā no tiešiem zibens spērieniem ar vertikālo zibensuztvērēju palīdzību, nepievienojot zibensaizsardzības sistēmu pie pašām caurulēm.

Virs jebkura skursteņa (kura H0,3 m) un antenas paredzēti vertikāli zibens uztvērēji - 0,6 m virs attiecīgā elementa.

Zibens aizsardzību un zemējumu veikt atbilstoši LR spēkā esošajām normām.

Vājstrāvas  (iekšējie tīkli)

Apsardzes signalizācija

Apsardzes signalizācijas sistēmas projekts izstrādāts Jelgavas rajons, Jaunsvirlaukas pagasts, "STAĻĢENES VIDUSSKOLA" sporta zāles piebūvei, tas iekļaujas kā daļa no kopējā rekonstrukcijas būvprojekta.

Apsardzes pilnīgai realizācijai un ekspluatācijas vienkāršošanai vispiemērotākais variants ir izmantot kontroles paneli DSC PC 1864. Tā ir optimālākā apsardzes sistēma ar plašām iespējām, kura nodrošina notikumu arhivēšanu. Tiek nodrošināta objektu apsardzes sistēmas konfigurēšana un programmēšana izmantojot LCD klaviatūru PK 5500.

Projektētā apsardzes sistēma sastāv no:

- kontroles paneļa DSC PC-1864;

- apsardzes sistēmas vadības pultīm ar LCD displeju PK 5500 (montējamas pie sienas h=1.5m no grīdas līmeņa);

- trauksmes sirēnām (montējamas pie sienas griestos līmenī);

- kustības detektoriem ar akustiskajiem stikla plīšanas PIR+GB (montējamas pie sienas h=2.0-2.8m);

- kustības detektoriem PIR (montējamas pie sienas h=2.0-2.8m);

- durvju magnētiskajiem kontaktiem(montēt ieejas durvīs).

Apsardzes sistēmas projektā ir uzrādīts ierīču izvietojums, kabeļu trases, un arī sistēmas principiālā slēguma shēma. Ierīču izvietojums tika izvēlēts ņemot vērā pasūtītāja prasības, un nodrošina optimālu objekta apsardzes pakāpi. Sistēmu programmējot objektu ir iespējams sadalīt līdz 8 apsardzes rajoniem. Katru rajonu var neatkarīgi uzlikt uz apsardzi vai noņemt no tās.

Sistēmas kontroles panelis izvietots 1.stāva telpā Nr. 11 (sporta skolotāja).

Apsardzes sistēmas iekārtas elektroapgādi ir paredzēts organizēt no 220V 50Hz elektrības sadales ___ gr.___ un rezerves barošanu ar akumulatoru bateriju bloku 12V DC ar iebūvētu akumulatora bateriju, kas nodrošina ne mazāk kā 3 stundu darbību trauksmes režīmā un 24 stundas dežūrrežīmā.

Kabeļu tīklu montāžai paredzēts izmanto kabeļus:

- CQR 6x0.22 - informācijas pārraidei no apsardzes detektoriem;

- UTP 4x2x0.5 - sistēmas vadības pultīm;

- NYMJ 3x1.5 - sistēmas el. barošanai ~220V ķēdēs .

Vispārējie norādījumi:

Apsardzes signalizācijas kabeļu trases izbūvēt atsevišķi PVC caurulēs. Kabeļu instalācija notiek  atbilstoši griestu konstrukcijām.

Ierīkojot kabeļu līnijas iekštelpās jāparedz risinājumus, kas novērš uguns izplatīšanās iespēju pa kabeļu līnijas trasi. (LBN 262-05 8.punkts).

Jāparedz urbumu vietas un rievas sienās un starpstāvu pārsegumos pēc kabeļu montāžas aizblīvēt atbilstoši ”Ugunsdrošības noteikumu” prasībām. (LBN 262-05 10. un 41. punkts).

Elektroapgādes kabeļus paredzēts instalēt pa elektrības kabeļu trasēm un vertikālajiem  stāvvadiem. Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīču zemēšanu un montāžu izpildīt saskaņā ar firmas – izgatavotājas montāžas un ekspluatācijas noteikumiem, instrukcijām un normām. Ierīču zemējuma pretestībai RZ jābūt mazākai par 4 omiem.

Pēc objekta izbūves un nodošanas ekspluatācijā, montāžas organizācijai ir jāiesniedz pasūtītājam sistēmas izpilddokumentāciju.

Ugunsdzēsības signalizācija

Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas projekts izstrādāts Jelgavas rajons, Jaunsvirlaukas pagasts, "STAĻĢENES PAMATSKOLA" sporta zāles piebūvei, tas iekļaujas kā daļa no kopējā rekonstrukcijas būvprojekta.

- Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu sistēmas projekts ir izpildīts saskaņā ar standarta LVS CEN/TS 54-14 rekomendācijām „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”, un Latvijas valsts būvnormatīviem un standartiem. Automātikas sistēmas iekārtas un kabeļi ir izvēlēti atbilstoši standarta LVS CEN/TS 54-14  attiecīgām sadaļām.

Projektā paredzēts izbūvēt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kas sastāv  no:

- Sistēmas kontroles paneļa INIM SMARTLINE 020-4;

- Zonu paplašinātājiem SMARTLINE 8Z

- Kontroles paneļa atkārtotājs

- Dūmu detektoriem NB-338-2 (montēti pie griestiem);

- Siltuma detektoriem NB-323-2 (montēti pie griestiem);

- Rokas darbības signālpogām MCP3A (montēti pie sienas     h=1.5m);

- Trauksmes sirēnām (ārēja un iekšēja izpildījuma);

- Komutācijas kārbām;

- Kabeļu tīkliem paredzēts izmantot kabeli J-Y(st)Y 1x2x0.8, JE-H(St)H FE 180 PH30 1x2x0.8 (ugunsnoturīgs 30min.), JE-H(St)H FE 180 PH30 1x2x0.8 (ugunsnoturīgs 30min.).

Sistēmas kontroles panelis INIM SMARTLINE 020-4, izvietots 1.stāva telpā Nr. 11 (SPORTA SKOLOTĀJA TELPA). Kontroles paneļa atkārtotājs izvietots dežurējošā personāla telpa.

Projekta izpildes gaitā, ņemot vērā reālo situāciju, ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas detektorus papildus jāizvieto:

-elektrības kabeļu maģistrālo trašu tuvumā virs piekārtajiem 				  griestiem;

-griestu ailēs kuras dziļākas par 0,3m;

-ventilācijas un dūmu nosūcies sistēmu izbūves gadījumā 					jāparedz  vadības releji.

Dūmu detektorus paredzēts izvietot visās telpās, izņemot dušas un tualetes telpās, ja tajās nav paredzēta atkritumu, vai citu degošo materiālu glabāšana. Pie izejām paredzēts izvietot trauksmes rokas signālpogas.

Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas barošana nodrošināta no 220V 50Hz elektrības sadales ___ gr.___ un rezerves barošanu ar akumulatoru bateriju bloku 2x12V/7Ah, kurš nodrošina 72 stundu darbību gaidīšanas režīmā, un 30 minūtes trauksmes režīmā.

| Iekārtas rezerves elektroapgādes baterijas nepieciešamas kapacitātes aprēķins |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ap + Nd x Ad + Nm x Am + Nz x Az) x K x Tg = Ah (g) |  |  |  |  |
| (Ap + Nd x Ad + Nm x Am + Nz x Az) x K x Tt = Ah (t) |  |  |  |  |
| Ah (g) + Ah(t) = Ah |  |  |  |  |
|  | Mērv. | Gaidīšanas rež. | Trauksmes rež. | Kopēja kapacitāte |
| Paneļa strāva (Ap) | A | 0,048 | 0,048 |  |
| Detektoru daudzums (Nd) | n | 60 | 60 |  |
| Detektora strāva (Ad) | A | 0,00033 | 0,0065 |  |
| Moduļu daudzums (Nm) | n | 0 | 0 |  |
| Moduļa strāva (Am) | A | 0,0003 | 0,02 |  |
| Sirēnu daudzums (Nz) | n | 15 | 15 |  |
| Sirēnas strāva (Az) | A | 0 | 0,025 |  |
| Minimālais laiks (T) | st | 72 | 0,5 |  |
| Akumulatora novecošanas koef. (K) | k | 1,25 | 1,25 |  |
| Akumulatora kapacitāte Ah | A/st | 6.1 | 0.6 | 7 |
| Piezīmes: |  |  |  |  |
| Ah(g) - Nepieciešamā akumulatora kapacitāte gaidīšanas režīmā |  |  |  |  |
| Ah(t) - Nepieciešamā akumulatora kapacitāte trauksmes režīmā |  |  |  |  |
| Ah - Kopēja nepieciešamā akumulatora kapacitāte |  |  |  |  |

Slēdziens: Ņemot vērā iepriekšējo aprēķinu, pieņemam baterijas kapacitāti 7Ah.

Montāžas nosacījumi:

Ugunsdzēsības signalizācijas kabeļu trases izbūvēt atsevišķi PVC caurulēs.

Ierīkojot kabeļu līnijas iekštelpās jāparedz risinājumus, kas novērš uguns izplatīšanās iespēju pa kabeļu līnijas trasi. (LBN 262-05 8.punkts).

Jāparedz urbumu vietas un rievas sienās un starpstāvu pārsegumos pēc kabeļu montāžas aizblīvēt atbilstoši ”Ugunsdrošības noteikumu” prasībām. (LBN 262-05 10. un 41. punkts).

Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīču zemēšanu un montāžu izpildīt saskaņā ar firmas – izgatavotājas ekspluatācijas noteikumiem, instrukcijām un normām ievērojot LBN prasības. Ierīču zemējuma pretestībai RZ jābūt mazāka par 4 omiem

Pēc objekta izbūves un nodošanas ekspluatācijā montāžas organizācijai ir jāiesniedz pasūtītājam sistēmas izpilddokumentāciju.

- Vides pieejamība

Saskaņā ar Būvniecības likumu projektā paredzēti dažāda līmeņa tehniskie risinājumi vides pieejamības nodrosināšanai cilvekiem ar īpašām vajadzībām, ņemot vērā   esošo situāciju un teritoriālos ierobežojumus.

Ārtelpa.

Pie sporta zāles galvenās ieejas, cik tas iespējams, izvietotas invalīdu autostavvietas. Teritorijas līmeņu , brauktuve-trotuārs, starpības pārvarēšanai ierīkotas „zemo bortu” (pandusu) sistēmas – skat CD sadaļā.

Tāpat veidots īpašas panduss pie galvenās ieejas iekļūšanai sporta zālē ar slīpumu 8%. Arī iekspagalmā starp ēdināšanas bloku un esošo skolas apjomu ir paredzēts panduss nokļūsanai rekreatīvajā iekšpagalmā.

Tāpat lēzenu pandusu sitēma izveidota nokļūšanai vecajā sporta zālē.

Visi gajēju zonas segumi veidoti no neslīdošiem materiāliem – betona bruģakmens.

Iekštelpa.

Sportazāles kompleksā vides pieejamības nodrosināšanai (1. stāva līmenī) iekļūsanai sporta zālē, garderobēs un dušas telpā (saunas telpā) paredzētas durvju ailes 1m platumā. Tualete invalīdu vajadzībām ierīkota skolas telpās blakus esošajā sanitārajā telpā.

Līmeņa pārvarēšanai starp esošo skolu un sporta zāles piebūvi paredzēts iekšējais panduss (skt. lapā AR-13.1).

Sporta spēļu un pasakumu vērošanai cilvēkiem ar īpašām

- Energoefektivitāte

Skatīt pievienoto Pagaidu energosertifikatu.

Projekta arhitekts:                   V.Grietēns