Satura rādītājs

| Nr. p./k. | Nosaukums | Šifrs | Lapas Nr. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
|  | Titullapa |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta sastāvs |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Satura rādītājs |  | 3 |  |  |  |  |
|  | SIA "MKM Engineering" būvkomersanta kopija |  | 4 |  |  |  |  |
|  | I.Semjonova sertifikāta Nr.72-AM-33/10 kopija |  | 5 |  |  |  |  |
|  | I.Semjonova sertifikāta Nr.72-AM-25/10 kopija |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Paskaidrojuma raksts |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Vispārīgie rādītāji | ELT-1 | 8 |  |  |  |  |
|  | Proj. 0.4kV elektroapgādes principiālā elektriskā shēma | ELT-2 | 9 |  |  |  |  |
|  | Ģenerālplāns ar apgaismojuma tīkliem un zemējuma kontūru | ELT-3 | 10 |  |  |  |  |
|  | Materiālu specifikācija | ELT.IS | 11 |  |  |  |  |

PASKAIDROJUMA RAKSTS

  - Projekts "JAUNSVIRLAUKAS PAMATSKOLAS REKONSTRUKCIJA (SPORTA ZĀLES PIEBŪVE), JELGAVAS RAJONS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, "STAĻĢENES PAMATSKOLA" izstrādāts, balstoties uz arhitektu risinājumiem, inženierkomunikācijas uzdevumiem, kā arī tehnoloģiskajiem uzdevumiem un pasūtītāja norādījumiem. Projektēšanas gaitā tika ievēroti spēkā esošie pašvaldību un Latvijas Valsts izdotie būvniecības normatīvi, Eiropas normatīvi (EN), tie Eiropas standarti, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN, BN, LV standarts).

  - Projektā paredzēti ārējie apgaismojuma tīkli un zemējums, kā arī esošā abonenta kabeļa demontāža no celtniecības zonas un jauna kabeļa AXPK-1-4x70 iegūldīšana (saskaņā ar shēmu ELT-2).

  - Saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem apgaismojuma kabeļu līniju izbūvei paredzēts izmantot NYY-J markas kabeli 50mm plastmasas caurulē. Tehniskā risinājuma realizācijas izmaksu samazināšanai var izmantot AXPK-4x16mm2 markas kabeli 75mm plastmasas caurulē. Uz H=4m metāla balstiem paredzēts uzstādīt gaismekļus ar aizsardzības pakāpi ne mazāku par IP66 un pretvandāļu aizsardzību IK10. Gaismekļos uzstādīt 70W nātrija spuldzes. Balstus nepieciešams montēt uz betona pamata.

  - Projektējamos kabeļus ieguldīt tranšejā 0,7m dziļumā no zemes virsmas un noklāt ar kabeļu signāla lentu. Šķērsojot braucamos ceļus kabeļus guldīt cietās caurulēs 110mm 1.0m dziļumā. Zem šķērsojamajiem ceļiem paredzēt rezerves cauruli 110mm 1.0m dziļumā. Ja kabeļa guldīšanas attālums no koka ir mazāks par 2m, ar rokām atrakt koka saknes, nebojājot tās, ielikt plastmasas cauruli, aizbērt, pēc tam ievilkt kabeli. Teritorijas labiekārtošanas barbus veikt atbilstoši ĢP un AR markas lapām (skat. atsevišķu sējumu). Balstus nepieciešams uzstādīt 0.6m no projektējama bortakmens.

  - Visā trases garumā blakus apgaismojuma kabelim paredzēt 50mm rezerves plastmasas cauruli videonovērošanas kabelim.

  - Pirms projektējamo balstu montāžas, veikt esošo komunikāciju (kabeļu) skatrakumus un precizēt to novietojumu plānā (dabā) un projektā.

  - Zem apgaismojuma balsta betona pamata paredzēt akmens šķembas 0,2m biezumā.

  - Projektējamos apgaismojuma kabeļus visā garumā ievilkt plastikāta 50mm caurulē.

  - Visus darbus jāveic tikai pēc vertikālās planēšanas darbu pabeigšanas (saskaņā ar vertikālo plānēšanu).

  - Visas piesaistes precizēt būvniecības laikā atbilstoši reālajai situācijai.

  - Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jauno būvējamo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

  - Celtniecības darbus veikt atbilstoši tehniskajam projektam un Latvijas būvnoteikumiem. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Būvējot projektētos inženiertīklus ņemt vērā stāvokli uz vietas. Nepieciešamības gadījumā koriģēt to būves vietu, informējot projekta autorus.

  - Pēc projektējamās trases izbūves esošās demontējamās iekārtas un kabeļus nodot atbilstošai struktūrvienībai. Projektējamo kabeļu zonās esošos nedarbojošos z/spr. kabeļus izrakt un nodot atbilstošai struktūrvienībai.

  - Visus montāžas darbus veikt ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas Būvnormatīvu prasības.

  - Katras daļas tīklus skatīt attiecīgajā sējumā.

Projektēšanas darbu vadītājs		  	 /                         / I.Semjonovs