Paskaidrojuma raksts

Elektroapgādes projekts Ielu apgaismojums Poķu ciematā, Platones pag., Jelgavas nov., izstrādāts pamatojoties uz Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. BV/16-4/13/39.

Tehniskā projekta izstrādei pielietots inženiertopogrāfiskais plāns mērogā 1:500.

Šajā projektā tiek realizēta jauna ielu apgaismojuma 0.4kV kabeļu elektroapgādes tīkla izbūve.

0.4kV tīkls

Pie Poķu ciemata sūknētavas sienas, blakus esošai uzskaites sadalnei uzstādīt projektējamo ārā apgaismojuma sadalni (ĀAS). No esošās sūknētavas vadības sadalnes līdz projektējamai ĀAS izbūvēt kabeļpievadu AXMK 4x35 L = 6m. ĀAS sadalnē (UAKS-2) uzstādīt elektroenerģijas uzskaites mēraparātu un ielu apgaismojuma vadības un automātikas elementus.

Projektējamo ielu apgaismojuma elektroapgādes tīklu izbūvēt ar kabeli AXMK 4x35. Lielāka daļa projektējamā tīkla tiks izbūvēta pa ielu un ceļu braucamo daļu, šajās vietās ielu apgaismojuma tīkla kabeli ievērt aizsargcaurulē.

Projektējamai ielu apgaismojuma un automātikas sadalnei izbūvēt atkārtotā zemējuma kontūru ar Rz ≤ 30.