SKAIDROJUMA RAKSTS

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas tehnisko uzdevumu un pamatojoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.

Dotā projektā risināti iekšējie vājstrāvas tīkli :

- Apsardzes signalizācijas sistēma (AS),

- Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS),

- Videnovērošanas sitēma (VN),

- Datu tīlki  (DT)

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem  Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības

normatīviem, kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus. Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Visas iekārtas pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

Apsardzes signalizācijas sistēma (AS)

Apsardzes sistēmas  projektēta  saskaņā ar  Latvijas  Republikā  spēka  esošām  normām  un  noteikumiem. Apsardzes signalizācijai par kontroles ierīci tiek paredzēts INIM Smartliving panelis, kurš atrodas 1.stāvā, palīgtelpā. Signalizācijai tiek pievienoti 5 5 zonu paplašinātāji sistēmas vajadzīgo zonu iegūšanai.

Tastatūras ir peredzētas LCD. Objektā ir viena tastatūra vējtverī. Sistēmu uzstādīšanas brīdī nepieciešams sadalīt rajonos, pēc klienta pieprasījuma. Kontroles paneļa elektrobarošana ir no elektrosadales un panelim ir sava B10 automātu grupa. Rezerves barošanai tiek izmantota 7Ah akumulatoru baterija, kura uzstāda kontroles panelī spaciāli paredzētajā vietā. Akumulātoru baterejas nodrošinas darbību ne mazā ka 24 stundu laikā dežūrrežīmā un ne mazā ka 3 stundas trauksmes režīmā.

Paredzēts uzstādīt skaņas signālierīci pie fasādes. Trauksmes ierīces nodrošina skaņas intensitātes līmeni ne mazāk par 75 db un ne augstāk par 120 db. Trauksmes sirēnas atvēršanai nepieciešams izmantot zonu, paratvēršanas brīdinājumu.

Kā detektori tiek izmantoti INIM ražotāja detektori XIR 100H. Detektori tiek savienoti ar dubultās pretestības 2 x 3400 Ω slēgumu, kas spēs atšķirt detektoru atvēršanu, jeb iejaukšanos sistēmā no kustības telpā. Uz ieejas durvīm paredzēti magnētiskie kontakti. Katrā telpā, kurā ir logi, pirmajā stāvā, izvietoti stikla plīšanas detektori GBD2, lai laicīgi konstatētu stiklu izsišanu.

Signalizācijas staru ievilkšanai tiek izmantoti signalizācijas kabeļi CQR. Signalizācijas kabeļu un vadu ievilkšana paredzētaslēpti - virs reģipša griestiem, caurulēs  un slēpti ievērojot telpu arhitektūras īpatnības, kā arī veidojot kabeļu gropes betona sienās un griestos.

Palīgtelpā paredzēts izvietot reaģējošās apsardzes kompānijas raidītāju.

Pēc uzstādīšanas personāla apmācibu nodrošina projekta izpildes kompānija.

Tiek pieļauta iekārtu un materiālu specifikācijā norādīto sistēmas elementu nomaiņa pret citu iekārtu, ar analoģiskiem vai labākiem parametriem.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS)

Tehniskais projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

- LBN 208-15 "Publiskās ēkas un būves"

- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

- LVS CEN/TS 54-14 "Eiropas standarts. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas-

14. daļa"

Ugunsdzēsības signalizācijas pamatā ir SMARTLINE kontroles centrs. Uztveršanas centrs tiek izvietots ēkas 1. stāvā gaitenī.  SMARTLINE sistēma ļauj dežurējošam personālam īsā laikā atrast nostrādājošo ugunsgrēka detektoru vai ugunsgrēka rokas signāla devēju, jo uz kontroles paneļa tiek uzrādīta precīza katra nostrādājošā signāla devēja zona. Projektā paredzēti ugunsgrēka dūmu detektori HM613PC-2,   un  uguns trauksmes ziņojumu pogas FP3, Iekārtu izvēle un izvietojums tiek veikts arī ņemot vērā ēkas arhitektūras un konstruktīvas īpatnības (kolonnas, sijas, spraisli). Pie vadu vilkšanas tiek sienās veidotas kabeļu gropes pa kurām novilktas visas staru līnijas. Nedrīkst bojāt, pārsedzes jo tas var ietekmēt ēkas kopējo izturību. Uguns trauksmes ziņojumu pogas tiek izvietotas ēkas evakuācijas ceļos – pie izejas durvīm, kāpņu telpās un tiek montētas 1.4m no grīdas līmeņa un apzīmētas atbilstoši LVS. Lai nodrošinātu sistēmas garantētu darbu pēc ugunsgrēka izcelšanās, sistēma tiek savienota, izmantojot kabeli KLMA 2x1x0.8 un speciālu kabeli, kas iztur temperatūru 180  C 30 min. Laikā – Eurosafe 2XEX1mm E30. SMARTLINE uztveršanas un kontroles centrs ir pievienota apsardzes sistēmas raidītājam, kas nodrošina ugunsaizsardzības sistēmas uzraudzību 24 stundas diennaktī. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas aparatūras 230V elektroapgādi normālā režīmā paredzēts nodrošināt no ēkas esošas elektrosadales. Kontroles un uztveršanas centra elektrobarošana tiks nodrošināta no elektrosadales rezerves grupas ar kabeli 3x1.5 (N)HXH–FF. Atbilstoši standartu prasībām, sistēma tiek aprīkota ar rezerves barošanas avotu no akumulatoru baterijām. Rezerves barošana nodrošina sistēmas darbību gaidīšanas režīmā ne mazāk kā 24 st. un  trauksmes režīmā ne mazāk kā 30 min. Tiek pieļauta iekārtu un materiālu specifikācijā norādīto sistēmas elementu nomaiņa pret citu iekārtu, ar analoģiskiem vai labākiem parametriem.

Videonovērošanas sistēma (VN)

Par videonovērošanas sistēmu tiek paredzēta Dahua ražotāju IP risinājums. NVR (datu ierakstu sistēma) atrašanās vieta paredzēta 1. Stāvā, palīgtelpā. Ieraksta sistēmai tiek pievienoti speciāli paredzēti leņķi un ievietoti 19” datu tīkla skapī apakšējā daļā. Datu ieraksta sistēma paredzēta uz 4 MP (megapikseļi). Datu ieraksta sistēmā paredzēts uzstādīt 2 cietos diskus, ar kopējo apjomu 8 TB. Tiek uzstādītas 5 āras IP kameras un viena iekštelpu IP kameras. Kameras paredzētas 4 MP un ar motorzoom funkciju – regulēt tuvumu, tālumu, asumu iespējams no attāluma, ar webserveri, vai ar klienta programmas palīdzību. Kameras ar motorzoom funkciju ekspluatācijā ir ekonomiskākas, jo nav nepieciešams speciālista izsaukums, lai noregulētu kameru.

Kamerām paredzēti speciāli ražotāja kameras stiprinājumi kabeļu savienošanai un noslēpšanai.

Par kabeli tiek izmantots UTP cat5e no komutāciju skapja līdz kamerām. Paredzēts uzstādīt RJ45 konektorus gan pie kameras, gan datu komutācijas skapī. Kameru kabeļi tiek nomarķēti un ievietoti uzstādīta datu ieraksta sistēmas POE tīkla komutatorā.

NVR tiek pieslēgts pie savas UPS barošanas, kas novietota komutāciju skapī. Uz klienta norādītajiem datoriem paredzēts uzstādīt Dahua klientu programmu videoieraksta pārskatīšanai.

Sistēmas elektrobarošanu, projektā paredzēts ņemt no datu tīkla skapja pieslēguma un atsevišķs elektrības grupa nav nepieciešama.

Kabeļu vilkšanas tiek veikta sienās, veidotas kabeļu gropes pa kurām novilkti kabeļi. Nedrīkst bojāt, pārsedzes jo tas var ietekmēt ēkas kopējo izturību. Visu augstākminēto kabeļu un iekārtu montāža jāveic atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un normatīvajiem aktiem. Iekārtu atrašanās vietas maiņu drīkst veikt tikai saskaņot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

Datu tīkli (DT)

Datu tīklus paredzēts izbūvēt no palīgtelpas, kas atrodas 1. stāvā uz katru darba vietu nodrošinot datoru, tīkla printeru, kopētāju u.c. tīkla iekārtu pieslēgumus paredzētās telpās.

Datoru tīklu paredzēts izveidot izmantojot ražotāja EXCEL Cat.5 UTP  kā arī pachpaneļus.

Katrā telpā , katrā darba vietā paredzēts uzstādīt 2-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzdas. Uzstādīšanas brīdī rozetes  saskaņot ar elektroinstalācijas kompānijas  uzstādīšanas darbu vadītāju. Visām rozetēm jābūt marķētām ar laminētiem marķējumiem. Katram tīkla kabeļa galam (rozetēm un arī komutācijas paneļos) ir jābūt marķētam un numurētam.

Kabeļu tīklu nepieciešams pārbaudīt – testēt izmantojot sertificētu testeri, rezultāti iesniedzami pasūtītājam kopā ar izpildes dokumentāciju. Projektā drīkst veikt izmaiņas, saskaņojot ar pasūtītāju un projektētāju. Projektu skatīt kopā ar pārējām būvprojekta daļām. Šī būvprojekta DT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām. Veicot sistēmas elementu programmēšanu, montāžu, jāvadās no ražotāja dokumentācijas. Tiek pieļauta iekārtu un materiālu specifikācijā norādīto sistēmas elementu nomaiņa pret citu iekārtu, ar analoģiskiem vai labākiem parametriem. Vadu vilkšana tiek veikts arī ņemot vērā ēkas arhitektūras un konstruktīvas īpatnības (kolonnas, sijas, spraisli).

Ēkas ievadu paredzēt pagarināt līdz jaunajam datu tīklu skapim vienojoties ar interneta pakalpojuma sniedzēju.

Piezīme: Kabeļu pretestības netiek ņemtas vērā, jo tās ir ievērojami mazākas nekā cilpu elementu pretestības un praktiski neietekmē gala rezultātu.