1. **pielikums**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Vispārējās prasības:**

Prasības ugunsdzēsības aparātu apkopes punktam un prasības ugunsdzēsības aparātu tehniskai apkopei – saskaņā ar LVS 402:2014 standartu.

**1. Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un uzpilde**

(LVS 332:2003 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī")

* 1. **Tehniskā apkope**

Visu tipu ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkopē ietilpst sekojoši pakalpojumi:

* aprīkojuma komplektācijas pārbaude saskaņā ar izgatavotāja tehnisko pasi, ārējā aprīkojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa krāsojuma kvalitāte un iespējamās korozijas pēdas, savienojuma stāvoklis), ogļskābās gāzes aparātu svēršana, izplūdes uzgaļu vai šļūtenes pārbaude brīvai caurplūdei un ugunsdzēsības aparātu darba spiediena pārbaude saskaņā ar izgatavotāja instrukciju.
* Ja tehniskā apkopē konstatēta ugunsdzēsības aparāta galviņas, spiediena indikatora, korpusa bojājumi vai spiediena kritums korpusā vai citi bojājumi, jāveic ugunsdzēsības aparāta demontāža un atkarībā no bojājuma rakstura, jāizdara detaļu remonts vai nomaiņa un ugunsdzēsības aparāta uzpilde. Nepieciešamības gadījumā jāatjauno ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsojums. Par to tiek sastādīts defekta akts, kurš tiek saskaņots ar pasūtītāja pārstāvi.

**1.2. Hidrauliskā pārbaude**

Jauniegādāto pulvera un putu ugunsdzēsības aparātu korpusu hidrauliskās pārbaudes tiek veiktas ik pēc 10 gadiem vai pēc izgatavotāja garantijas termiņa beigām, bet turpmākā pārbaude jāveic ik pēc 5 gadiem, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības par spiedtvertņu pārbaudi.

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu korpusu un izplūdes šļūteni pārbaudi ar pārbaudes spiedienu veic vienu reizi piecos gados, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības par spiedtvertņu pārbaudi.

**1.3. Uzpilde**

Ugunsdzēsības aparāta uzpilde notiek no jauna ikreiz pēc jebkuras lietošanas neatkarīgi no uzpildes termiņa un no tā, vai ugunsdzēsīgā viela ir vai nav izlietota pilnībā.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.****k.** | **Ugunsdzēsības aparātu veids** | **Mēr-****vien.** |  |
| **Ikgadējā tehniskā apkope (cena par vienu gab.)** | **Uzpilde (cena par vienu gab.)** | **Ikgadējā tehniskā apkope (cena par visu apjomu)** | **Uzpilde (cena par visu apjomu)**  |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāts PA-1 | 10 gab. |  |  |  |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāts PA-2 | 11 gab. |  |  |  |  |
| 3. | Ugunsdzēsības aparāts PA-4 | 92 gab. |  |  |  |  |
| 4. | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 | 529 gab. |  |  |  |  |
| 5. | Ugunsdzēsības aparāts OA-8 | 14 gab. |  |  |  |  |
| 6. | Ugunsdzēsības aparāts OA-5 | 61 gab. |  |  |  |  |
| 7. | Ugunsdzēsības aparāts OA-4 | 10 gab. |  |  |  |  |
| 8. | Ugunsdzēsības aparāts OA-3 | 121 gab. |  |  |  |  |
| 9. | Ugunsdzēsības aparāts OA-6 | 4 gab. |  |  |  |  |
| 10. | Ugunsdzēsības aparāts OA-2 | 27 gab. |  |  |  |  |
| 11. | Ugunsdzēsības aparāts OA-25 | 1 gab. |  |  |  |  |
| **kopējā cenu summa EUR bez PVN**  | ------------------ | ------------ |  |  |
| **PVN** | ---------------- | ------------ |  |  |
| **kopējā cenu summa EUR ar PVN** | ------------------ | ----------- |  |  |

* 1. **Pozīcijā “Ikgadējā tehniskā apkope (cena par visu apjomu)” Pretendents plāno, ka tehniskās apkopes veiks katru gadu, kas līguma izpildes laikā sastāda 3 (trīs) reizes.**
	2. **Pozīcijā “Uzpilde (cena par visu apjomu)” Pretendents plāno, ka uzpilde tiks veikta vienu reizi līguma izpildes laikā, un atbilstoši 1.3. punkta nosacījumiem.**
	3. **Ugunsdzēsības aparātu savākšanu un atgriešanu pēc tehniskās pārbaudes un uzpildes nodrošina pretendents (izpildītājs) ar savu transportu bez papildus samaksas.**

1. **pielikums**

**pieteikums dalībai iepirkumā**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Jelgavas novada pašvaldība**Reģ.Nr. 90009118031Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
| **Pretendents:** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Datums:** |  |
| **Pretendenta kontaktpersona:**(vārds, uzvārds, amats, telefons)**Pretendenta norēķinu konts:** |  |
| **Citi uzņēmēji:**(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem) |  |

Iepazinušies ar Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem”, identifikācijas Nr. JNP 2016/20 nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

/*pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/*

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1. šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,

 2)Tehniskā piedāvājuma

 3)Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

1. **apņemoties:**
2. veikt iepirkuma „Ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem”, JNP 2016/20 izpildi, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu: Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): *summa* EUR (*summa vārdiem* *euro*), PVN 21%: summa EUR (*summa vārdiem* *euro*). Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: *summa* EUR (*summa vārdiem* *euro*),
3. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,
4. Piedāvājums ir spēkā90 (deviņdesmit)dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
5. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**3.pielikums**

**Pakalpojuma līgums**

**Ugunsdzēsības aparātu ikgadējā apkope un pārpilde**

|  |  |
| --- | --- |
| 2016.gada Nr.  |  |

 **Jelgavas novada pašvaldība** (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031), (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora **Ivara Romānova** personā, no vienas puses, un

 **SIA „”**, juridiskā adrese: Nr., (turpmāk –Izpildītājs), kuru pārstāv**,** no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem un vislielāko rūpību veic Jelgavas nov., ...., ugunsdzēšamo aparātu ikgadējo apkopi un pārpildi, turpmāk – Darbi, saskaņā ar šajā Līgumā norādītajām prasībām un Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 1. Pielikums).
2. Darbu izpildes termiņš ir 3 (trīs0 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
3. Pēc Darbu pabeigšanas Pušu pārstāvji paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. Līguma kopējā summa ar PVN ir ... EUR (), turpmāk - Līgumcena.
	1. Pievienotās vērtības nodokli, sastāda ... EUR ().
5. Galīgo norēķinu Pasūtītājs par izpildītiem Darbiem veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma 3.punktā norādītā Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas dienas.
6. Samaksa tiek uzskatīta par veiktu dienā, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
7. Pasūtītāja saistības:
	1. ierādīt Darbu izpildes vietu dabā un sadarboties ar Izpildītāju šī līguma darbības laikā, un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo Darbu izpildei nepieciešamo informāciju;
	2. veikt samaksu par kvalitatīviem un laikā veiktiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem;
	3. izskatīt un parakstīt Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu par kvalitatīvi veiktiem Darbiem piecu darba dienu laikā no to saņemšanas dienas.
8. Izpildītāja saistības:
	1. veikt Darbus līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem;
	2. ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Darbu veikšanas laikā;
	3. nodrošināt Darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu un resursiem;
	4. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm;
	5. segt zaudējumus, kas Pasūtītājam nodarīti Izpildītāja vainas dēļ.
9. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu līgumsaistību izpildei.
10. Ja Darbu izpildes gaitā rodas apstākļi, kas neļauj veikt Darbus līgumā noteiktajā termiņā, ieinteresētā Puse iesniedz priekšlikumu par noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā Puses vienojas par tālāko līguma izpildi un termiņu.
11. Ja šī līguma izpildes gaitā rodas papildus darbi, kuri nav norādīti darba uzdevumā, līguma termiņš pēc abu Pušu vienošanās var tikt pagarināts un tiek noformēts rakstiskā veidā, kā līguma pielikums.
12. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
13. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz divām lapas pusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
14. Līgumam pievienots šāds pielikums, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa
15. Pielikums: Izpildītāja finanšu piedāvājums.
16. Pušu rekvizīti un paraksti:

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS** | **IZPILDĪTĀJS** |
| **Jelgavas novada pašvaldība** |  |
| Reģistrācijas Nr.90009118031 |  |
| Pasta iela 37, Jelgava, LV- 3001 |  |
| AS „Swedbank” |  |
| Konts Nr.LV07HABA0551025900443 |  |
| Kods HABALV22  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |