Paskaidrojuma raksts

Elektroapgādes projekts US pārvietošana, Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Kalnciema pagasta pirmsskolas izglītības iestādē, Draudzības iela 15, Kalnciems, Jelgavas nov., izstrādāts pamatojoties uz  Tehniskiem noteikumiem Nr.30R3EJ3/15-1.

Tehniskā projekta izstrādei pielietots inženiertopogrāfiskais plāns mērogā 1:500.

Šajā projektā tiek realizēta jauna ielu apgaismojuma 0.4kV kabeļu elektroapgādes tīkla izbūve, kā arī elektroenerģijas uzskaites pārvietošana.

TP-6702 0.4kV tīkls

Pie Kalnciema pagasta pirmsskolas izglītības iestādes žoga (skat. ELT-2), Draudzības ielā 15 izbūvēt projektējāmo uzskaites sadalni US-1 (KKM-6-22-002 + USM-4) ar trīsfāzu IAA, 32A, 40A un 100A. No TP-6712 Z-11 līdz US-1 izbūvēt 0.4kV KL AXMK 4x240 L = 55m. Pie US-1 pārgriezt esošo 0.4kV KL no TP-6712 Z-12 un pieslēgt tā aizejošo galu pie US-1 drošinātājslēdža kabeļsekcijā. TP-6712 Z-12 svirslēdzi atslēgt, izņemt drošinātājus PN-2 150A. TP-6712 Z-11 grupā demontēt svirslēdzi un drošinātāju pamatnes. TP-6712 Z-11 vietā izbūvēt projektējamo drošinātājslēdzi EFEN NT IN ar NH-2 224A drošinātājiem. TP-6712 Z-11 un Z-12 kabeļgalus atvienot un, savienojot to galus “īsi”, atstāt kabeļšahtā.

Veicot USM-4 pasūtījumu, nepieciešams uzrādīt, ka pieslēgumā paredzēts patērētājs ar 100A atļauto slodzi, lai ražotājs varētu veikt korekcijas sadalnes konstrukcijā.

Projektējamai uzskaites sadalnei US-1 izbūvēt atkārtotā zemējuma kontūru ar Rz ≤ 30.

Teritorijas ielu apgaismojuma tīkls

Projektējamo ielu apgaismojuma elektroapgādes tīklu izbūvēt ar kabeli NYY 4x10. Daļa no projektējamā tīkla tiks izbūvēta zem ceļa braucamas daļas, šajās vietās ielu apgaismojuma tīkla kabeli ievērt aizsargcaurulē ar dinamisko izturību 750N.

Demontēt esošo pagalma ielu apgaismojuma tīklu. Projektējamo ielu apgaismojuma tīklu savienot ar esošo pilsētas ielu apgaismojuma tīklu izmantojot esošo pievadkabeli (pievienojuma vietu un balstu, kurā izveidot pievienojumu, izvēlēties izbūves gaitā).

Projektā paredzēti parka tipa (4m augstumā no zemes līmeņa) ielu apgaismojuma balsti ar OCP-70R gaismekļiem. Kabeļu komutāciju apgaismojuma balstos veikt izmantojot nozarojuma spaiļu komplektu SV15.11 ar E27 4A drošinātāju (pēc SIA "SLO LATVIA" kataloga). Instalācijas posmā no spēka kabeļu spailēm līdz gaismeklim pielietot kabeli NYM 3x1.5.

Sagatavoja Marija Kudrjavceva