2015.gada 12.martā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā

2. kārta

Jautājumi un atbildes

Jautājumi.

Lūdzu, izskaidrojiet sadaļā „Finanšu piedāvājums”

- Lokālās tāmes Nr.1 Ziedkalne, Vilces pagasts sekojošas pozīcijas:

- Tāmes pozīcijās 1. un 2. ir paredzēts demontēt kopā 12 gaismekļus, bet uzstādīt 6 gaismekļus. Lūdzu dot atbildi cik gaismekļus ir paredzēts demontēt,

- Tāmē nav paredzēts demontēt esošos apgaismojuma balstus. Vai tas tiešām tā ari ir.

- Lokālās tāmes Nr.2 Vilce, Vilces pagasts Sākumskola sekojošas pozīcijas:

- Šķērsprofila shemā paredzēts h=8m balsts, bet tāmē (pozīcija 7) apgaismojuma balsta garums h=6m,

- Tāmē nav paredzēta konsole,

- Vai pēc esošo betonu balstu demontāžas esošie kabeļu gali būs pietiekami gari, lai būtu apgaismojuma balsta lūkas līmenī? Tāmē nav paredzēts pagarināt kabeļu galus,

- Tāmes pozīcija 13. „ Apgaismojuma vadības sadalnes uzstādīšana” dokumentācijā nav pievienota ne shēma, ne materiālu specifikācija.

- Lokālās tāmes Nr.2 Vircava  sekojošu pozīciju:

Tāmes pozīcija Nr.10 „Konsoles P10601020 montāža”, noprotu ka četras konsoles ir paredzētas montēt pie zāles sienas, bet P10601020 konsoles tehnoloģiski nav paredzētas montēt pie sienas un taj nav attiecīgi stiprinājumu vietas.

- Kas ir paredzēts darīt ar demontētajiem gaismekļiem un balstiem. Ja jānodod pasūtītājam, tad cik km rādiusā no objekta?

- Lūdzu dot skaidrojumu kas būtu jāveic izpildītajam – vai izpildshēmas uzmērīšana?

- Nolikuma tehniskajā specifikācijā norādīts barošanas bloka novietojums stabā, lūkas līmenī. Tāds pats novietojums paradzēts vadības sistēmas blokam. Ņemot vērā abu iepriekšminēto bloku izmērus, to izvietojums vienā balsta lūkā varētu būt neiespējams, ja pieļaujam, ka tiek izmantoti apgaismojuma balsti ar izmēriem atbilstoši vispārējai praksei.

Ņemot vērā, ka piedāvātajiem barošanas un vadības blokiem ir paredzēta vieta gaismekļa korpusā un šāds novietojums ir aizsargāts ar IP66 un IK08 aizsardzību, kā arī šādi tiek novērsta neautorizēta piekļuve šiem blokiem, vai ir pieļaujams barošanas un vadības bloka novietojums gaismeklī?

| Barošanas bloka izvietojums | Apgaismojuma stabā, lūkas līmenī |  |
| --- | --- | --- |
| Vadības sistēmas izvietojums | Apgaismojuma stabā, lūkas līmenī |  |
| Barošanas bloka aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |

- Nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītas maksimālās pieļaujamās gaismekļu jaudas (60W un 80W) ar vienādu lumenu plūsmu – abiem tipiem 6000lm

Vai šī ir uzskatāma par drukas kļūdu un nolikumā tiks veiktas izmaiņas?

| Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) (Lm) | Ne mazāk kā 6000Lm |
| --- | --- |

- Vispārīgajos noteikumos norādītā gaismekļu jauda ir 107,6W, Vilces sākumskolas shēmā 110W, bet lokālajās tāmēs 60W un 80W.

- Vai iekļaut izmaksas kabeļu gala apdares? Pagarinātajiem kabeļiem nav paredzēta galu apdare.

- Pēc kāda principa notiks gaismekļu programmēšana?

Atbildes.

- Lokālajā tāmē Nr.1 ir ieviesusies drukas kļūda – šajā pozīcijā jābūt “Esošā betona balsta demontāža”, 6.gab. Attiecīgi arī gaismekļu demontāžas skaits ir 6 gab., nevis 12.gab.

- Lokālā tāmē Nr.1 balsta augstums atbilst šķērsprofila shēmai, h=8m. Konsolei jābūt ietvertai balsta cenā, saskaņā ar projekta ietvertajiem norādījumiem (P10601020). Esošo kabeļu pagarināšana nav nepieciešama. Tāmes pozīcijas “Apgaismojuma vadības sadales uzstādīšana” un “Apgaismojuma vadības automātika” ir domāti vienreizējas programmēšanas rīki un ar to saistītie darbi, lai saprogrammētu gaismas ķermeņus attiecīgajam darba režīmam.

- Konsoles marka noradīta indikatīvi un tā var tikts aizstāta ar analoga izstrādājumu.

- Demontētos gaismekļus un balstus nepieciešams utilizēt atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem.

- Visas lokālajās tāmēs Nr1 -5 ir darba nosaukums izpilddokumentācija, kas ietver ar objekta nodošanu  saistīto dokumentu sagatavošanu, t.s. pretestības mērījumus, gaismas līmeņa mērījumus, un citi dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem.

- Saskaņā ar specifikāciju, gaismekļa barošanas bloki un vadības sistēma jāievieto balstos, lai varētu nodrošināt gaismekļa visvājāko mezglu (elektroniku) vieglu apkalpošanu. Gaismas ķermeņiem LED plātes, metāla korpuss un lēcas kalpo visilgāk, savukārt barošanas bloka un vadības sistēmas kalpošanas laiks ir krietni mazāks. Attiecīgi, novietojot gaismekļu barošanas blokus un vadības sistēmu balstā, tiks nodrošināta saimnieciski izdevīga ilgtermiņa apkalpošana bez nepieciešamības izsaukt pacēlāju vadības sistēmas vai barošanas bloka nomaiņai vai modernizācijai. Otrkārt, nepieciešams nodrošināt vadības sistēmas pārprogrammēšanas iespēju bez nepieciešamības piekļūt pie gaismekļa galvas un pacēlāja izsaukšanas. Vadības sistēmas izvietošana stabā nodrošinās šo iespēju. Vienlaikus atzīmējam, ka elektrības zudumi uz līnijas nav augsti, un kopējai gaismekļa energoefektivitātei tos ir jāietver. Attiecīgi, gaismekļu vadības bloka un barošanas bloka izvietošana gaismekļa galvā nav atbilstošs risinājums pasūtītāja vēlmēm, jo rada lielākus finanšu riskus gaismekļa apkalpošanai un vadības sistēmas ekspluatācijai.

- Gaismekļu plūsma ir noradīta kā minimāla vērtība. Attiecīgi, ja kāds no gaismekļiem izstaro vairāk lumeni, tad gaismeklis izpildīs Pasūtītajā prasības.

- Jāņem vērā lokālajās tāmes norādītās vērtības – 60W un 80W.

- Pretendentam piedāvājuma jāiekļauj visi papildus darbi un materiāli, kas nepieciešami uzdevuma sasniegšanai.

- Gaismekļu vadības blokam jāstrādā autonomi, bez centralizētas vadības signāla padeves. Pie sprieguma padošanas, vadības bloks nodrošina gaismekļa intensitātes samazināšanu Pasūtītāja noteiktajā laika diapazonā un līmenī. Vadības bloka iestatījumi jāiestāda attālināti, bez nepieciešamības piekļūt pašam gaismeklim. Pretendentam jānodrošina gaismekļu programmēšanu pirms to nodošanas Pasūtītājam, saskaņa ar laika grafiku un patēriņa līmeņiem, kas tiks saskaņot pirms darbu uzsākšanas.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251