Paskaidrojuma raksts

- Vispārīgi.

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LV spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums. Inženierkomunikācijas tiek projektētas pasūtītāja norādītajās telpās.

Projekts izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu, un to funkcionālo pielietojumu. Projektā uzrādītie iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem, cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Atkāpes no projektā norādītajiem gabarītizmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras un interjera projekta sadaļām un citām inženieru sadaļām.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Apkures sistēmas montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

- Projektēšanas normatīvie dokumenti.

  - Projektēšanas uzdevums.

  - LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.

  - LBN 003-01 “Būvklimatoloģija”.

  - LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

  - LBN 208-08 “Publiskās būves un ēkas”

  - LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība”

- Aprēķinu nosacījumi.

Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstajā laika periodā	-21,5 oC.

Telpu temperatūra pieņemta saskaņā ar minētajiem normatīvajiem dokumentiem.

Telpu gaisa temperatūra aukstajā laika periodā ne zemāka par +18 oC.

Apkures sistēmu siltumapgādes temperatūras pie āra gaisa temperatūras -21,5oC:
Turpgaita	 +60 oC,
Atpakaļgaita	 +45 oC.

Siltumnesējs - ūdens.

Siltumapgādes sistēmu siltuma avots – Esošs granulu katls.

- Sistēmu apraksts.

  - Apkures sistēma.

    - Ēkā paredzēts izveidot jaunu, divcauruļu apkures sistēmu ar radiatoriem.

    - Ēkas siltumapgādi nodrošina esošais granulu apkures katls.

    - Ēkas apkurei paredzēti firmas „PURMO” tērauda paneļu radiatori:

      - COMPACT ar sānu pieslēgumu;

      - VENTIL COMPACT ar apakšas pieslēgumu;

    - Pirmā stāva gaitenī Nr.6 atstāt esošos, jau izbūvētos tērauda paneļu radiatorus.

    - Apkures sildķermeņus (jaunos un esošos) jāaprīko ar RA-N priekšiestatījuma vārstu, termostatisko galvu, noslēgvārstu, atgaisotāju un sienas stiprinājumiem.

    - Apkures maģistrāles zem griestiem izolēt ar PAROC Hvac Section AluCoat T čaulām (skatīt AVK aksonometriskās shēmas).

    - Apkures caurules telpās montēt atklātas grīdas līmenī pie sienas bez izolācijas (skatīt AVK aksonometriskās shēmas).

    - Atsevišķo apkures sistēmas hidrauliskajai regulēšanai paredzēti lodveida vārsti uz turpgaitas maģistrāles un automātiskie balansēšanas vārsti uz atpakaļgaitas cauruļvadiem (skatīt AVK rasējumus).

    - Sistēmas atgaisošana notiek caur radiatoru atgaisošanas skrūvēm un automātiskiem atgaisotājiem, zemākās vietās uzstādīt tukšošanas ventiļus.

    - Apkures caurules pieņemtas no vara (no D18 līdz D35) un tērauda (Dn40 līdz Dn80).

    - Apkures caurules montēt ar minimālu kritumu tukšošanas virzienā.

    - Cauruļvadu stiprināšanai izmantot enkurus, vītņu stieņus un cinkotas cauruļu skavas ar gumijas ieliktņiem un savilcējskrūvēm.

    - Atsevišķo apkures sistēmu hidrauliskai regulēšanai paredzēti automātiskie balansēšanas un regulēšanas vārsti ASV-I (skatīt AVK rasējumus).

    - Visus caurumus pārsegumos un sienās urbt ar minimālu diametra pielaidi.

    - Neblīvumus konstrukcijās, kuras šķērso cauruļvadi, aizblīvēt ar ugunsdrošajām putām.

    - Visas elektroiekārtas un maģistrāles sazemēt.

    - Pirms AVK sistēmu izbūves būvniekam pārliecināties un salīdzināt esošos plānus ar beidzamajiem AR plāniem.

    - Katla telpā paredzēts apkures kolektors apkures kontūru sadalīšanai.

    - Pie esošā apkures katla pieslēgt arī esošo karstā ūdnes tvertni.

  - Montāžas darbi.

    - Montāžas atvērumu izveidošanai caur sienām un nesošām konstrukcijām aizliegts pielietot triecientehniku, darbus veic ar urbšanas metodi.

    - Pēc apkures sistēmas montāžas atvērumus sienās aizdara un sienu bojājumus atjauno un piekrāso.