Par iepirkumu „Būvdarbu veikšana projekta „Jelgavas novada Mazlauku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” (ID NR.JnKU/2014/01/ERAF)

Jelgavā, Pasta ielā 37, 2014.gada 25.februārī

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem par augstākminēto atklāto konkursu:

Jautājumi.

Būvniecības tāme lūdzam precizēt un skaidrot sekojošas pozīcijas:

1. Lokālajā tāmē Nr. 1-3 „JAUNAS ŪDENS ATDZELŽOŠANAS STACIJAS IZBŪVE (ŪAS) - Ū2.1”

| 7.4 | Uzbērums no atkārtoti izmantotas salturīgas grunts (blietēts) | m3 | 25,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Lūdzam apstiprināt, ka varēs izmantot atkārtoti esošo grunti uzbēruma izbūvei.

| 8 | Atjaunojamā seguma remontzona | m2 | 16,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Lūdzam precizēt, kādi darbi ir jāveic šajā izmaksu pozīcijā.

2. Lokālajā tāmē 1-6 „ŪDENSAPGĀDES TĪKLU REKONSTRUKCIJA - Ū6.1”

| 43.3 | Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 50cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Pēc projektā pievienotā projekta dokumentācijas rasējuma ŪKT-16 pie seguma atjaunošanas „Asfalta brauktuve (III tips)” ir norādīts salturīgais slānis h=40cm. Pēc darbu daudzumos esošā apraksta ir mainīts seguma griezums kā arī materiāla apjoms ir neatbilstošs esošā atjaunojamā seguma apjomam.

Lūdzam skaidrot vai precizēt tāmē norādīto izmaksu pozīciju”.

Atbildes.

Iepirkuma komisija izskatīja Pretendenta uzdotos jautājumus un sagatavoja atbildes:

1. Lokālajā tāmē 1-3 “Jaunas ūdensatdzelžošanas stacijas izbūve (ŪAS)  – Ū2.1” 7.4 pozīciju koriģēt: Blietēta uzbēruma veidošana no salturīgas drenējošas grunts (ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, ja tā nodrošina salturīgas drenējošas grunts īpašības, tad to var atkārtoti izmantot uzbēruma veidošanai).

Lokālajā tāmē 1-3 “Jaunas ūdensatdzelžošanas stacijas izbūve (ŪAS)  – Ū2.1” 8. pozīcijā atjaunojamā seguma remontzona – ietver sevī: norādīto zonu atjaunot esošajā segumā (šajā gadījumā – norādīto zonu atjaunot asfalta segumā), un tās konstrukciju paredzēt ne sliktākā stāvoklī par esošo.

Lokālajā tāmē 1-6 “Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – Ū6.1” 43.3 pozīcijā ir drukas kļūda. Šī pozīcija attiecas uz asfalta seguma atjaunošanu : “smilts slānis (drenējoša, salizturīga h=40cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai”, skatīt projekta iekārtu, materiālu un būvdarbu apjomu kopsavilkumu.

Lūgums, skatīt visu projekta dokumentāciju kopumā, nevis tikai finanšu piedāvājuma veidni.

2.Lokālajā tāmē 1-6 „ŪDENSAPGĀDES TĪKLU REKONSTRUKCIJA - Ū6.1” pareizā pozīcija ir:

| 43.3 | Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 40 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                    A.Udalova