2013 .gada 26.jūlijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Konkurss

“Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” (ID Nr.JNP 2013/58/KPFI)

Jautājumi un atbildes, precizējumu veikšana

Jautājums.

Izskatot AVK tehnisko projektu konstatētas nepilnības:

Vedināšana

1. Pietrūkst regulēšanas vārstu sistēmu ieregulēšanai;

2. Nav neviena ugunsdrošības vārsta;

3. Nav projektētā ventilācijas siltumapgāde;

4. Nav aksonometrisko shēmu.

Apkure

5. Nav balansējošie vārsti sistēmas ieregulēšanai

6. Nav uzrīdīti manometri, lodveida krāni, atgaisotāji

7. Nav aksonometrisko shēmu

Lūdzu papildināt tehnisko informāciju.Pamatojoties uz daudzajām neskaidrībām, trūkstošo informāciju un nepilnībām projektā, lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, lai kvalitatīvi un detalizēti varētu sagatavot piedāvājumu.

Atbilde.

Vēdināšana:

1. Regulēšanas vārsti norādīti plānā kā arī materiālu specifikācijā. Lūdzu precizēt.

2. Ugunsdrošības vārsti nav paredzēti.

3. Tiks precizēts autoruzraudzības kārtā, jo nepieciešama neatkarīgs siltuma avots no katlu mājas. Izvērtējot situāciju tiks pieņemts lēmums, iespējams ventilācijas agregāti tiks piesildīti ar elektrisko piesildi. Kas projekta izmaksas nesadārdzinās.

4. Tehnisko shēmu izstrādes procesā nepieciešamība pēc aksonometrisko shēmu nav obligāta. Tā tiks izstrādāta autoruzraudzības kārtā.

Apkure.

5. Balansējošie vārsti nav paredzēti. Norādīts terogalvas ieregulēsanas koeficents kas nodrošinās vienmērīgu plūsmu.

6. Sistēmas atgaisošana un tukšošana paredzēta caur metāla konvektoriem. T1 un T2 sistēmas noslēgvārsti atrodas katlumājā.

7. Tehnisko shēmu izstrādes procesā nepieciešamība pēc aksonometrisko shēmu nav obligāta. Tā tiks izstrādāta autoruzraudzības kārtā.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova